## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2023년 7월 18일 | 점검형태 | AS
업체명 | 시화조력발전소 | 온도(℃) | 29 ~ 30
용도,장소 | 15KVA UPS용 | 충전전압(V) | 395.8
제품명 | GSL150 | DC(A) | 0
수량(EA) | 180EA | AC(A) | 0
LOT | 2022.06.29(2206291EC) | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.6
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.2 | 0.665 | 110.8%
2 | 2.19 | 0.619 | 103.2%
3 | 2.21 | 0.617 | 102.8%
4 | 2.2 | 0.628 | 104.7%
5 | 2.19 | 0.632 | 105.3%
6 | 2.21 | 0.634 | 105.7%
7 | 2.2 | 0.643 | 107.2%
8 | 2.19 | 0.607 | 101.2%
9 | 2.2 | 0.635 | 105.8%
10 | 2.2 | 0.611 | 101.8%
11 | 2.2 | 0.641 | 106.8%
12 | 2.19 | 0.616 | 102.7%
13 | 2.2 | 0.647 | 107.8%
14 | 2.2 | 0.621 | 103.5%
15 | 2.2 | 0.624 | 104%
16 | 2.2 | 0.643 | 107.2%
17 | 2.2 | 0.625 | 104.2%
18 | 2.2 | 0.639 | 106.5%
19 | 2.2 | 0.658 | 109.7%
20 | 2.2 | 0.654 | 109%
21 | 2.19 | 0.624 | 104%
22 | 2.2 | 0.625 | 104.2%
23 | 2.2 | 0.609 | 101.5%
24 | 2.2 | 0.618 | 103%
25 | 2.2 | 0.61 | 101.7%
26 | 2.2 | 0.609 | 101.5%
27 | 2.2 | 0.628 | 104.7%
28 | 2.2 | 0.63 | 105%
29 | 2.2 | 0.635 | 105.8%
30 | 2.2 | 0.62 | 103.3%
31 | 2.2 | 0.615 | 102.5%
32 | 2.21 | 0.636 | 106%
33 | 2.2 | 0.629 | 104.8%
34 | 2.2 | 0.617 | 102.8%
35 | 2.2 | 0.609 | 101.5%
36 | 2.21 | 0.631 | 105.2%
37 | 2.2 | 0.625 | 104.2%
38 | 2.2 | 0.61 | 101.7%
39 | 2.21 | 0.623 | 103.8%
40 | 2.2 | 0.665 | 110.8%
41 | 2.19 | 0.612 | 102%
42 | 2.2 | 0.611 | 101.8%
43 | 2.21 | 0.647 | 107.8%
44 | 2.19 | 0.615 | 102.5%
45 | 2.2 | 0.614 | 102.3%
46 | 2.2 | 0.628 | 104.7%
47 | 2.2 | 0.617 | 102.8%
48 | 2.21 | 0.643 | 107.2%
49 | 2.19 | 0.608 | 101.3%
50 | 2.2 | 0.649 | 108.2%
51 | 2.2 | 0.623 | 103.8%
52 | 2.2 | 0.607 | 101.2%
53 | 2.2 | 0.624 | 104%
54 | 2.2 | 0.65 | 108.3%
55 | 2.2 | 0.62 | 103.3%
56 | 2.2 | 0.658 | 109.7%
57 | 2.2 | 0.663 | 110.5%
58 | 2.2 | 0.639 | 106.5%
59 | 2.19 | 0.631 | 105.2%
60 | 2.2 | 0.605 | 100.8%
61 | 2.2 | 0.625 | 104.2%
62 | 2.2 | 0.651 | 108.5%
63 | 2.2 | 0.63 | 105%
64 | 2.2 | 0.623 | 103.8%
65 | 2.21 | 0.655 | 109.2%
66 | 2.2 | 0.63 | 105%
67 | 2.19 | 0.632 | 105.3%
68 | 2.2 | 0.62 | 103.3%
69 | 2.2 | 0.641 | 106.8%
70 | 2.19 | 0.609 | 101.5%
71 | 2.2 | 0.615 | 102.5%
72 | 2.2 | 0.601 | 100.2%
73 | 2.19 | 0.626 | 104.3%
74 | 2.2 | 0.628 | 104.7%
75 | 2.2 | 0.624 | 104%
76 | 2.19 | 0.629 | 104.8%
77 | 2.19 | 0.603 | 100.5%
78 | 2.2 | 0.615 | 102.5%
79 | 2.2 | 0.619 | 103.2%
80 | 2.2 | 0.65 | 108.3%
81 | 2.2 | 0.638 | 106.3%
82 | 2.21 | 0.643 | 107.2%
83 | 2.2 | 0.617 | 102.8%
84 | 2.2 | 0.652 | 108.7%
85 | 2.2 | 0.61 | 101.7%
86 | 2.2 | 0.615 | 102.5%
87 | 2.21 | 0.653 | 108.8%
88 | 2.2 | 0.627 | 104.5%
89 | 2.2 | 0.647 | 107.8%
90 | 2.19 | 0.617 | 102.8%
91 | 2.21 | 0.658 | 109.7%
92 | 2.2 | 0.625 | 104.2%
93 | 2.19 | 0.629 | 104.8%
94 | 2.19 | 0.609 | 101.5%
95 | 2.2 | 0.631 | 105.2%
96 | 2.2 | 0.606 | 101%
97 | 2.21 | 0.625 | 104.2%
98 | 2.19 | 0.609 | 101.5%
99 | 2.2 | 0.607 | 101.2%
100 | 2.2 | 0.604 | 100.7%
101 | 2.21 | 0.639 | 106.5%
102 | 2.2 | 0.618 | 103%
103 | 2.2 | 0.609 | 101.5%
104 | 2.19 | 0.635 | 105.8%
105 | 2.21 | 0.618 | 103%
106 | 2.2 | 0.62 | 103.3%
107 | 2.2 | 0.615 | 102.5%
108 | 2.2 | 0.641 | 106.8%
109 | 2.2 | 0.629 | 104.8%
110 | 2.2 | 0.612 | 102%
111 | 2.2 | 0.628 | 104.7%
112 | 2.19 | 0.608 | 101.3%
113 | 2.2 | 0.652 | 108.7%
114 | 2.2 | 0.617 | 102.8%
115 | 2.2 | 0.616 | 102.7%
116 | 2.2 | 0.618 | 103%
117 | 2.2 | 0.601 | 100.2%
118 | 2.2 | 0.632 | 105.3%
119 | 2.21 | 0.625 | 104.2%
120 | 2.2 | 0.636 | 106%
121 | 2.2 | 0.648 | 108%
122 | 2.2 | 0.605 | 100.8%
123 | 2.2 | 0.615 | 102.5%
124 | 2.2 | 0.616 | 102.7%
125 | 2.2 | 0.63 | 105%
126 | 2.2 | 0.613 | 102.2%
127 | 2.19 | 0.614 | 102.3%
128 | 2.2 | 0.634 | 105.7%
129 | 2.19 | 0.626 | 104.3%
130 | 2.2 | 0.631 | 105.2%
131 | 2.2 | 0.616 | 102.7%
132 | 2.21 | 0.628 | 104.7%
133 | 2.19 | 0.605 | 100.8%
134 | 2.2 | 0.643 | 107.2%
135 | 2.2 | 0.607 | 101.2%
136 | 2.2 | 0.601 | 100.2%
137 | 2.2 | 0.643 | 107.2%
138 | 2.2 | 0.604 | 100.7%
139 | 2.21 | 0.626 | 104.3%
140 | 2.21 | 0.602 | 100.3%
141 | 2.2 | 0.642 | 107%
142 | 2.2 | 0.609 | 101.5%
143 | 2.2 | 0.628 | 104.7%
144 | 2.2 | 0.627 | 104.5%
145 | 2.2 | 0.63 | 105%
146 | 2.2 | 0.602 | 100.3%
147 | 2.21 | 0.649 | 108.2%
148 | 2.2 | 0.625 | 104.2%
149 | 2.2 | 0.623 | 103.8%
150 | 2.2 | 0.625 | 104.2%
151 | 2.2 | 0.637 | 106.2%
152 | 2.2 | 0.644 | 107.3%
153 | 2.2 | 0.662 | 110.3%
154 | 2.2 | 0.608 | 101.3%
155 | 2.2 | 0.623 | 103.8%
156 | 2.2 | 0.628 | 104.7%
157 | 2.2 | 0.614 | 102.3%
158 | 2.2 | 0.619 | 103.2%
159 | 2.2 | 0.604 | 100.7%
160 | 2.2 | 0.652 | 108.7%
161 | 2.19 | 0.637 | 106.2%
162 | 2.2 | 0.628 | 104.7%
163 | 2.2 | 0.613 | 102.2%
164 | 2.19 | 0.6 | 100%
165 | 2.19 | 0.617 | 102.8%
166 | 2.2 | 0.624 | 104%
167 | 2.2 | 0.604 | 100.7%
168 | 2.21 | 0.614 | 102.3%
169 | 2.21 | 0.609 | 101.5%
170 | 2.21 | 0.627 | 104.5%
171 | 2.2 | 0.616 | 102.7%
172 | 2.2 | 0.62 | 103.3%
173 | 2.2 | 0.614 | 102.3%
174 | 2.2 | 0.646 | 107.7%
175 | 2.19 | 0.619 | 103.2%
176 | 2.2 | 0.636 | 106%
177 | 2.2 | 0.613 | 102.2%
178 | 2.19 | 0.643 | 107.2%
179 | 2.2 | 0.637 | 106.2%
180 | 2.2 | 0.645 | 107.5%
평균 | 2.1997 | 0.62571 | 104.3%