## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2023년 8월 8일 | 점검형태 | AS
업체명 | 니덱모빌리티코리아 | 온도(℃) | 23 ~ 24
용도,장소 | UPS용 | 충전전압(V) | 531.6
제품명 | RP250-12 | DC(A) | 0.8
수량(EA) | 40EA | AC(A) | 0.8
LOT | 2021.11.23(KA1K23) | 내부저항(mΩ) 참고치 | 2.7
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.42 | 3.32 | 123%
2 | 13.5 | 3.12 | 115.6%
3 | 13.39 | 3.29 | 121.9%
4 | 13.38 | 3.22 | 119.3%
5 | 13.38 | 3.1 | 114.8%
6 | 13.37 | 3.1 | 114.8%
7 | 13.36 | 2.97 | 110%
8 | 13.37 | 3.05 | 113%
9 | 13.31 | 3.04 | 112.6%
10 | 13.37 | 2.69 | 99.63%
11 | 13.32 | 2.59 | 95.93%
12 | 13.29 | 2.29 | 84.81%
13 | 13.33 | 2.56 | 94.81%
14 | 13.36 | 2.49 | 92.22%
15 | 10.67 | 6.84 | 253.3%
16 | 13.34 | 2.48 | 91.85%
17 | 13.34 | 2.5 | 92.59%
18 | 13.32 | 2.44 | 90.37%
19 | 13.31 | 2.37 | 87.78%
20 | 13.34 | 2.31 | 85.56%
21 | 13.3 | 2.35 | 87.04%
22 | 13.32 | 2.16 | 80%
23 | 13.3 | 2.39 | 88.52%
24 | 13.31 | 2.39 | 88.52%
25 | 13.3 | 2.4 | 88.89%
26 | 13.42 | 2.31 | 85.56%
27 | 13.31 | 2.39 | 88.52%
28 | 13.37 | 2.39 | 88.52%
29 | 13.37 | 2.4 | 88.89%
30 | 13.38 | 2.42 | 89.63%
31 | 13.35 | 2.44 | 90.37%
32 | 13.36 | 2.48 | 91.85%
33 | 13.35 | 2.6 | 96.3%
34 | 13.34 | 2.61 | 96.67%
35 | 13.38 | 2.54 | 94.07%
36 | 13.36 | 2.5 | 92.59%
37 | 13.36 | 2.58 | 95.56%
38 | 13.35 | 2.31 | 85.56%
39 | 13.35 | 2.25 | 83.33%
40 | 13.35 | 2.41 | 89.26%
평균 | 13.285 | 2.7023 | 100.1%