## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2024년 1월 10일 | 점검형태 | AS
업체명 | LGU+ 강동국사 | 온도(℃) | 20 ~ 21
용도,장소 | 6층 BATT#6 | 충전전압(V) | 53.77
제품명 | VGS1800 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24EA | AC(A) | 0
LOT | 2018.11.28 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.66
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.23 | 0.686 | 103.9% | 카바 크랙
2 | 2.24 | 0.704 | 106.7%
3 | 2.24 | 0.647 | 98.03%
4 | 2.24 | 0.637 | 96.52%
5 | 2.25 | 0.674 | 102.1%
6 | 2.23 | 0.656 | 99.39%
7 | 2.23 | 0.616 | 93.33% | 카바 크랙
8 | 2.23 | 0.624 | 94.55%
9 | 2.24 | 0.671 | 101.7%
10 | 2.23 | 0.639 | 96.82% | 카바 크랙
11 | 2.23 | 0.681 | 103.2% | 카바 크랙
12 | 2.24 | 0.685 | 103.8%
13 | 2.24 | 0.641 | 97.12%
14 | 2.24 | 0.66 | 100%
15 | 2.25 | 0.604 | 91.52%
16 | 2.25 | 0.634 | 96.06% | 카바 크랙(미세)
17 | 2.25 | 0.691 | 104.7%
18 | 2.24 | 0.703 | 106.5%
19 | 2.25 | 0.695 | 105.3%
20 | 2.25 | 0.657 | 99.55%
21 | 2.24 | 0.655 | 99.24%
22 | 2.24 | 0.669 | 101.4% | 카바 크랙
23 | 2.24 | 0.675 | 102.3% | 카바 크랙
24 | 2.25 | 0.623 | 94.39%
평균 | 2.2404 | 0.65946 | 99.92%