## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2024년 2월 6일 | 점검형태 | BS
업체명 | KB증권 본사 | 온도(℃) | 21 ~ 22
용도,장소 | 3층 UPS | 충전전압(V) | 536.3
제품명 | ESP200-12(+) | DC(A) | 0
수량(EA) | 40EA | AC(A) | 0
LOT | 2022.09.16 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 2.3
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.37 | 2.18 | 94.78%
2 | 13.33 | 2.15 | 93.48%
3 | 13.34 | 2.15 | 93.48%
4 | 13.38 | 2.2 | 95.65%
5 | 13.38 | 2.22 | 96.52%
6 | 13.37 | 2.22 | 96.52%
7 | 13.33 | 2.15 | 93.48%
8 | 13.37 | 2.17 | 94.35%
9 | 13.39 | 2.21 | 96.09%
10 | 13.37 | 2.16 | 93.91%
11 | 13.35 | 2.17 | 94.35%
12 | 13.34 | 2.18 | 94.78%
13 | 13.36 | 2.18 | 94.78%
14 | 13.35 | 2.14 | 93.04%
15 | 13.33 | 2.18 | 94.78%
16 | 13.32 | 2.17 | 94.35%
17 | 13.46 | 2.25 | 97.83%
18 | 13.48 | 2.27 | 98.7%
19 | 13.48 | 2.25 | 97.83%
20 | 13.38 | 2.27 | 98.7%
21 | 13.44 | 2.27 | 98.7%
22 | 13.43 | 2.23 | 96.96%
23 | 13.45 | 2.29 | 99.57%
24 | 13.38 | 2.27 | 98.7%
25 | 13.39 | 2.2 | 95.65%
26 | 13.45 | 2.29 | 99.57%
27 | 13.45 | 2.22 | 96.52%
28 | 13.47 | 2.21 | 96.09%
29 | 13.43 | 2.24 | 97.39%
30 | 13.45 | 2.25 | 97.83%
31 | 13.44 | 2.2 | 95.65%
32 | 13.48 | 2.25 | 97.83%
33 | 13.47 | 2.22 | 96.52%
34 | 13.43 | 2.23 | 96.96%
35 | 13.43 | 2.23 | 96.96%
36 | 13.49 | 2.21 | 96.09%
37 | 13.38 | 2.2 | 95.65%
38 | 13.42 | 2.25 | 97.83%
39 | 13.48 | 2.22 | 96.52%
40 | 13.49 | 2.21 | 96.09%
평균 | 13.4083 | 2.214 | 96.26%