## 4층 축전지#1
형 명 | VGS 1600 | 제조일자 | 2010-05-03 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-10-23 | LG U+ | 대구 효목사옥 4층 #1 | 1 | 2.24 | 0.68 | 19 | 0.26 | 261.5%
2025-10-23 | LG U+ | 대구 효목사옥 4층 #1 | 2 | 2.24 | 0.66 | 19 | 0.26 | 253.8%
2025-10-23 | LG U+ | 대구 효목사옥 4층 #1 | 3 | 2.23 | 0.61 | 19 | 0.26 | 234.6%
2025-10-23 | LG U+ | 대구 효목사옥 4층 #1 | 4 | 2.24 | 0.69 | 19 | 0.26 | 265.4%
2025-10-23 | LG U+ | 대구 효목사옥 4층 #1 | 5 | 2.23 | 0.61 | 19 | 0.26 | 234.6%
2025-10-23 | LG U+ | 대구 효목사옥 4층 #1 | 6 | 2.23 | 0.62 | 19 | 0.26 | 238.5%
2025-10-23 | LG U+ | 대구 효목사옥 4층 #1 | 7 | 2.23 | 0.67 | 19 | 0.26 | 257.7%
2025-10-23 | LG U+ | 대구 효목사옥 4층 #1 | 8 | 2.23 | 0.63 | 19 | 0.26 | 242.3%
2025-10-23 | LG U+ | 대구 효목사옥 4층 #1 | 9 | 2.23 | 0.63 | 19 | 0.26 | 242.3%
2025-10-23 | LG U+ | 대구 효목사옥 4층 #1 | 10 | 2.22 | 0.61 | 19 | 0.26 | 234.6%
2025-10-23 | LG U+ | 대구 효목사옥 4층 #1 | 11 | 2.23 | 0.61 | 19 | 0.26 | 234.6%
2025-10-23 | LG U+ | 대구 효목사옥 4층 #1 | 12 | 2.23 | 0.62 | 19 | 0.26 | 238.5%
2025-10-23 | LG U+ | 대구 효목사옥 4층 #1 | 13 | 2.23 | 0.62 | 19 | 0.26 | 238.5%
2025-10-23 | LG U+ | 대구 효목사옥 4층 #1 | 14 | 2.24 | 0.6 | 19 | 0.26 | 230.8%
2025-10-23 | LG U+ | 대구 효목사옥 4층 #1 | 15 | 2.24 | 0.59 | 19 | 0.26 | 226.9%
2025-10-23 | LG U+ | 대구 효목사옥 4층 #1 | 16 | 2.23 | 0.71 | 19 | 0.26 | 273.1%
2025-10-23 | LG U+ | 대구 효목사옥 4층 #1 | 17 | 2.23 | 0.67 | 19 | 0.26 | 257.7%
2025-10-23 | LG U+ | 대구 효목사옥 4층 #1 | 18 | 2.24 | 0.59 | 19 | 0.26 | 226.9%
2025-10-23 | LG U+ | 대구 효목사옥 4층 #1 | 19 | 2.23 | 0.71 | 19 | 0.26 | 273.1%
2025-10-23 | LG U+ | 대구 효목사옥 4층 #1 | 20 | 2.24 | 0.65 | 19 | 0.26 | 250%
2025-10-23 | LG U+ | 대구 효목사옥 4층 #1 | 21 | 2.24 | 0.67 | 19 | 0.26 | 257.7%
2025-10-23 | LG U+ | 대구 효목사옥 4층 #1 | 22 | 2.24 | 0.63 | 19 | 0.26 | 242.3%
2025-10-23 | LG U+ | 대구 효목사옥 4층 #1 | 23 | 2.24 | 0.64 | 19 | 0.26 | 246.2%
2025-10-23 | LG U+ | 대구 효목사옥 4층 #1 | 24 | 2.23 | 0.67 | 19 | 0.26 | 257.7%
평균 |  |  |  | 2.2338 | 0.64125 |  |  | 246.6%
최대값 |  |  |  | 2.24 | 0.71 |  |  | 273.1%
최소값 |  |  |  | 2.22 | 0.59 |  |  | 226.9%
점검내용 | 1. VGS 커버 크랙 정기 점검(회/반기) 2. 전지 전압/ 내부저항 : 이상없음 → 2.23V/EA / 0.59~0.71mΩ(볼트부 측정) 3. 권장 기대수명 초과로 인한 구매권유(10년 이상 사용)
설치 사진
LOT

## 4층 축전지#2
형 명 | VGS 1600 | 제조일자 | 2010-05-03 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-10-23 | LG U+ | 대구 효목사옥 4층 #2 | 1 | 2.23 | 0.68 | 20 | 0.26 | 261.5%
2025-10-23 | LG U+ | 대구 효목사옥 4층 #2 | 2 | 2.24 | 0.6 | 20 | 0.26 | 230.8%
2025-10-23 | LG U+ | 대구 효목사옥 4층 #2 | 3 | 2.23 | 0.6 | 20 | 0.26 | 230.8%
2025-10-23 | LG U+ | 대구 효목사옥 4층 #2 | 4 | 2.23 | 0.76 | 20 | 0.26 | 292.3%
2025-10-23 | LG U+ | 대구 효목사옥 4층 #2 | 5 | 2.24 | 0.61 | 20 | 0.26 | 234.6%
2025-10-23 | LG U+ | 대구 효목사옥 4층 #2 | 6 | 2.23 | 0.59 | 20 | 0.26 | 226.9%
2025-10-23 | LG U+ | 대구 효목사옥 4층 #2 | 7 | 2.23 | 0.59 | 20 | 0.26 | 226.9%
2025-10-23 | LG U+ | 대구 효목사옥 4층 #2 | 8 | 2.24 | 0.64 | 20 | 0.26 | 246.2%
2025-10-23 | LG U+ | 대구 효목사옥 4층 #2 | 9 | 2.23 | 0.58 | 20 | 0.26 | 223.1%
2025-10-23 | LG U+ | 대구 효목사옥 4층 #2 | 10 | 2.23 | 0.6 | 20 | 0.26 | 230.8%
2025-10-23 | LG U+ | 대구 효목사옥 4층 #2 | 11 | 2.23 | 0.57 | 20 | 0.26 | 219.2%
2025-10-23 | LG U+ | 대구 효목사옥 4층 #2 | 12 | 2.23 | 0.62 | 20 | 0.26 | 238.5%
2025-10-23 | LG U+ | 대구 효목사옥 4층 #2 | 13 | 2.23 | 0.66 | 20 | 0.26 | 253.8%
2025-10-23 | LG U+ | 대구 효목사옥 4층 #2 | 14 | 2.24 | 0.61 | 20 | 0.26 | 234.6%
2025-10-23 | LG U+ | 대구 효목사옥 4층 #2 | 15 | 2.23 | 0.61 | 20 | 0.26 | 234.6%
2025-10-23 | LG U+ | 대구 효목사옥 4층 #2 | 16 | 2.23 | 0.58 | 20 | 0.26 | 223.1%
2025-10-23 | LG U+ | 대구 효목사옥 4층 #2 | 17 | 2.24 | 0.6 | 20 | 0.26 | 230.8%
2025-10-23 | LG U+ | 대구 효목사옥 4층 #2 | 18 | 2.24 | 0.65 | 20 | 0.26 | 250%
2025-10-23 | LG U+ | 대구 효목사옥 4층 #2 | 19 | 2.24 | 0.61 | 20 | 0.26 | 234.6%
2025-10-23 | LG U+ | 대구 효목사옥 4층 #2 | 20 | 2.24 | 0.59 | 20 | 0.26 | 226.9%
2025-10-23 | LG U+ | 대구 효목사옥 4층 #2 | 21 | 2.23 | 0.56 | 20 | 0.26 | 215.4%
2025-10-23 | LG U+ | 대구 효목사옥 4층 #2 | 22 | 2.24 | 0.6 | 20 | 0.26 | 230.8%
2025-10-23 | LG U+ | 대구 효목사옥 4층 #2 | 23 | 2.24 | 0.59 | 20 | 0.26 | 226.9%
2025-10-23 | LG U+ | 대구 효목사옥 4층 #2 | 24 | 2.23 | 0.66 | 20 | 0.26 | 253.8%
평균 |  |  |  | 2.2342 | 0.615 |  |  | 236.5%
최대값 |  |  |  | 2.24 | 0.76 |  |  | 292.3%
최소값 |  |  |  | 2.23 | 0.56 |  |  | 215.4%
점검내용 | 1. VGS 커버 크랙 정기 점검(회/반기) 2. 전지 전압/ 내부저항 : 이상없음 → 2.23V/EA / 0.56~0.76mΩ(볼트부 측정) 3. 권장 기대수명 초과로 인한 구매권유(10년 이상 사용)
설치 사진
LOT

## 3층 축전지 C
형 명 | VGS 3000 | 제조일자 | 2012-06-22 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-10-23 | LG U+ | 대구 효목사옥 3층 C | 1 | 2.22 | 0.67 | 23 | 0.21 | 319%
2025-10-23 | LG U+ | 대구 효목사옥 3층 C | 2 | 2.22 | 0.7 | 23 | 0.21 | 333.3%
2025-10-23 | LG U+ | 대구 효목사옥 3층 C | 3 | 2.23 | 0.72 | 23 | 0.21 | 342.9%
2025-10-23 | LG U+ | 대구 효목사옥 3층 C | 4 | 2.22 | 0.7 | 23 | 0.21 | 333.3%
2025-10-23 | LG U+ | 대구 효목사옥 3층 C | 5 | 2.23 | 0.63 | 23 | 0.21 | 300%
2025-10-23 | LG U+ | 대구 효목사옥 3층 C | 6 | 2.23 | 0.7 | 23 | 0.21 | 333.3%
2025-10-23 | LG U+ | 대구 효목사옥 3층 C | 7 | 2.23 | 0.7 | 23 | 0.21 | 333.3%
2025-10-23 | LG U+ | 대구 효목사옥 3층 C | 8 | 2.23 | 0.63 | 23 | 0.21 | 300%
2025-10-23 | LG U+ | 대구 효목사옥 3층 C | 9 | 2.24 | 0.59 | 23 | 0.21 | 281%
2025-10-23 | LG U+ | 대구 효목사옥 3층 C | 10 | 2.24 | 0.63 | 23 | 0.21 | 300%
2025-10-23 | LG U+ | 대구 효목사옥 3층 C | 11 | 2.23 | 0.74 | 23 | 0.21 | 352.4%
2025-10-23 | LG U+ | 대구 효목사옥 3층 C | 12 | 2.24 | 0.82 | 23 | 0.21 | 390.5%
2025-10-23 | LG U+ | 대구 효목사옥 3층 C | 13 | 2.23 | 0.82 | 23 | 0.21 | 390.5%
2025-10-23 | LG U+ | 대구 효목사옥 3층 C | 14 | 2.23 | 0.78 | 23 | 0.21 | 371.4%
2025-10-23 | LG U+ | 대구 효목사옥 3층 C | 15 | 2.23 | 0.67 | 23 | 0.21 | 319%
2025-10-23 | LG U+ | 대구 효목사옥 3층 C | 16 | 2.24 | 0.62 | 23 | 0.21 | 295.2%
2025-10-23 | LG U+ | 대구 효목사옥 3층 C | 17 | 2.23 | 0.67 | 23 | 0.21 | 319%
2025-10-23 | LG U+ | 대구 효목사옥 3층 C | 18 | 2.22 | 0.6 | 23 | 0.21 | 285.7%
2025-10-23 | LG U+ | 대구 효목사옥 3층 C | 19 | 2.21 | 0.65 | 23 | 0.21 | 309.5%
2025-10-23 | LG U+ | 대구 효목사옥 3층 C | 20 | 2.22 | 0.62 | 23 | 0.21 | 295.2%
2025-10-23 | LG U+ | 대구 효목사옥 3층 C | 21 | 2.21 | 0.64 | 23 | 0.21 | 304.8%
2025-10-23 | LG U+ | 대구 효목사옥 3층 C | 22 | 2.21 | 0.64 | 23 | 0.21 | 304.8%
2025-10-23 | LG U+ | 대구 효목사옥 3층 C | 23 | 2.22 | 0.63 | 23 | 0.21 | 300%
2025-10-23 | LG U+ | 대구 효목사옥 3층 C | 24 | 2.24 | 0.62 | 23 | 0.21 | 295.2%
평균 |  |  |  | 2.2271 | 0.67458 |  |  | 321.2%
최대값 |  |  |  | 2.24 | 0.82 |  |  | 390.5%
최소값 |  |  |  | 2.21 | 0.59 |  |  | 281%
점검내용 | 1. VGS 커버 크랙 정기 점검(회/반기) 2. 전지 전압/ 내부저항 : 이상없음 → 2.23V/EA / 0.59~0.82mΩ(볼트부 측정) 3. 권장 기대수명 초과로 인한 구매권유(10년 이상 사용)
설치 사진
LOT

## 2층 축전지 D
형 명 | VGS 2200 | 제조일자 | 2014-11-14 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-10-23 | LG U+ | 대구 효목사옥 2층 D | 1 | 2.24 | 0.82 | 23 | 0.23 | 356.5%
2025-10-23 | LG U+ | 대구 효목사옥 2층 D | 2 | 2.22 | 0.82 | 23 | KDHR | #VALUE!
2025-10-23 | LG U+ | 대구 효목사옥 2층 D | 3 | 2.23 | 0.86 | 23 | 0.23 | 373.9%
2025-10-23 | LG U+ | 대구 효목사옥 2층 D | 4 | 2.24 | 0.83 | 23 | 0.23 | 360.9%
2025-10-23 | LG U+ | 대구 효목사옥 2층 D | 5 | 2.23 | 0.85 | 23 | 0.23 | 369.6%
2025-10-23 | LG U+ | 대구 효목사옥 2층 D | 6 | 2.23 | 0.86 | 23 | 0.23 | 373.9%
2025-10-23 | LG U+ | 대구 효목사옥 2층 D | 7 | 2.23 | 0.85 | 23 | 0.23 | 369.6%
2025-10-23 | LG U+ | 대구 효목사옥 2층 D | 8 | 2.23 | 0.84 | 23 | 0.23 | 365.2%
2025-10-23 | LG U+ | 대구 효목사옥 2층 D | 9 | 2.24 | 0.83 | 23 | 0.23 | 360.9%
2025-10-23 | LG U+ | 대구 효목사옥 2층 D | 10 | 2.22 | 0.92 | 23 | 0.23 | 400%
2025-10-23 | LG U+ | 대구 효목사옥 2층 D | 11 | 2.23 | 0.89 | 23 | 0.23 | 387%
2025-10-23 | LG U+ | 대구 효목사옥 2층 D | 12 | 2.24 | 0.81 | 23 | 0.23 | 352.2%
2025-10-23 | LG U+ | 대구 효목사옥 2층 D | 13 | 2.24 | 0.85 | 23 | 0.23 | 369.6%
2025-10-23 | LG U+ | 대구 효목사옥 2층 D | 14 | 2.24 | 0.93 | 23 | 0.23 | 404.3%
2025-10-23 | LG U+ | 대구 효목사옥 2층 D | 15 | 2.23 | 0.95 | 23 | 0.23 | 413%
2025-10-23 | LG U+ | 대구 효목사옥 2층 D | 16 | 2.23 | 0.86 | 23 | 0.23 | 373.9%
2025-10-23 | LG U+ | 대구 효목사옥 2층 D | 17 | 2.22 | 0.85 | 23 | 0.23 | 369.6%
2025-10-23 | LG U+ | 대구 효목사옥 2층 D | 18 | 2.23 | 0.87 | 23 | 0.23 | 378.3%
2025-10-23 | LG U+ | 대구 효목사옥 2층 D | 19 | 2.22 | 0.93 | 23 | 0.23 | 404.3%
2025-10-23 | LG U+ | 대구 효목사옥 2층 D | 20 | 2.22 | 0.91 | 23 | 0.23 | 395.7%
2025-10-23 | LG U+ | 대구 효목사옥 2층 D | 21 | 2.23 | 0.81 | 23 | 0.23 | 352.2%
2025-10-23 | LG U+ | 대구 효목사옥 2층 D | 22 | 2.22 | 0.85 | 23 | 0.23 | 369.6%
2025-10-23 | LG U+ | 대구 효목사옥 2층 D | 23 | 2.21 | 0.83 | 23 | 0.23 | 360.9%
2025-10-23 | LG U+ | 대구 효목사옥 2층 D | 24 | 2.24 | 0.79 | 23 | 0.23 | 343.5%
평균 |  |  |  | 2.2296 | 0.85875 |  |  | #VALUE!
최대값 |  |  |  | 2.24 | 0.95 |  |  | #VALUE!
최소값 |  |  |  | 2.21 | 0.79 |  |  | #VALUE!
점검내용 | 1. VGS 커버 크랙 정기 점검(회/반기) 2. 전지 전압/ 내부저항 : 이상없음 → 2.23V/EA / 0.79~0.95mΩ(볼트부 측정) 3. 권장 기대수명 초과로 인한 구매권유(10년 이상 사용)
설치 사진
LOT