## 축전지#5
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2024년 3월 28일 | 점검형태 | AS
업체명 | LGU+ 광교국사 | 온도(℃) | 22 ~ 23
용도,장소 | 축전지 #5 | 충전전압(V) | 53.89
제품명 | VGS1200 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24EA | AC(A) | 0
LOT | 2022.03.08(220308C) | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.72
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.25 | 0.699 | 97.08%
2 | 2.24 | 0.7 | 97.22%
3 | 2.25 | 0.688 | 95.56%
4 | 2.25 | 0.656 | 91.11%
5 | 2.25 | 0.742 | 103.1%
6 | 2.25 | 0.739 | 102.6%
7 | 2.25 | 0.743 | 103.2%
8 | 2.25 | 0.722 | 100.3%
9 | 2.25 | 0.77 | 106.9%
10 | 2.24 | 0.642 | 89.17%
11 | 2.25 | 0.721 | 100.1%
12 | 2.25 | 0.732 | 101.7%
13 | 2.24 | 0.735 | 102.1%
14 | 2.24 | 0.663 | 92.08%
15 | 2.24 | 0.697 | 96.81%
16 | 2.24 | 0.684 | 95%
17 | 2.24 | 0.76 | 105.6%
18 | 2.24 | 0.705 | 97.92%
19 | 2.24 | 0.72 | 100%
20 | 2.25 | 0.771 | 107.1%
21 | 2.25 | 0.761 | 105.7%
22 | 2.24 | 0.736 | 102.2%
23 | 2.25 | 0.665 | 92.36%
24 | 2.24 | 0.717 | 99.58%
평균 | 2.2454 | 0.71533 | 99.35%

## 축전지#6
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2024년 3월 28일 | 점검형태 | AS
업체명 | LGU+ 광교국사 | 온도(℃) | 22 ~ 23
용도,장소 | 축전지 #6 | 충전전압(V) | 53.89
제품명 | VGS1200 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24EA | AC(A) | 0
LOT | 2022.03.08(220308C) | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.7
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.24 | 0.63 | 90%
2 | 2.24 | 0.604 | 86.29%
3 | 2.24 | 0.642 | 91.71%
4 | 2.24 | 0.699 | 99.86%
5 | 2.25 | 0.691 | 98.71%
6 | 2.24 | 0.734 | 104.9%
7 | 2.24 | 0.715 | 102.1%
8 | 2.24 | 0.654 | 93.43%
9 | 2.24 | 0.696 | 99.43%
10 | 2.24 | 0.694 | 99.14%
11 | 2.24 | 0.658 | 94%
12 | 2.24 | 0.702 | 100.3%
13 | 2.25 | 0.687 | 98.14%
14 | 2.25 | 0.781 | 111.6%
15 | 2.25 | 0.742 | 106%
16 | 2.25 | 0.733 | 104.7% | 접합부 누액
17 | 2.25 | 0.751 | 107.3%
18 | 2.25 | 0.736 | 105.1%
19 | 2.25 | 0.665 | 95%
20 | 2.25 | 0.642 | 91.71%
21 | 2.25 | 0.706 | 100.9%
22 | 2.25 | 0.791 | 113%
23 | 2.25 | 0.652 | 93.14%
24 | 2.25 | 0.71 | 101.4%
평균 | 2.2454 | 0.69646 | 99.49%