## 측정자료
형 명 | ESF150-12 | 제조일자 | 2023.03.27(VV23C27) |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량(EA) | 4
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(평균)(mΩ) | 비고
2024-11-05 | LGU+ 용인마평국사 | 2층 정류기용 | 1 | 13.57 | 2.93 | - | 24 | 2.95 | 99.32%
2024-11-05 | LGU+ 용인마평국사 | 2층 정류기용 | 2 | 13.55 | 2.94 | - | 24 | 2.95 | 99.66%
2024-11-05 | LGU+ 용인마평국사 | 2층 정류기용 | 3 | 13.5 | 3 | - | 24 | 2.95 | 101.7%
2024-11-05 | LGU+ 용인마평국사 | 2층 정류기용 | 4 | 13.61 | 2.94 | - | 24 | 2.95 | 99.66%
점검내용 | 1. 전압 및 내부저항, 외관 상태 전반적으로 양호함 2. 화재예방 점검활동을 위해 업체 방문함 |  |  |  | 비 고 | 1. 화재 위험성 홍보
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진