## UPS 1-1
형 명 | ESP200 | 제조일자 | 2023.07.05 |  | 점검 형태 | AS | 수 량 | 40
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 1-1 | 1 | 13.39 | 2.34 | 21 | 2.3 | 101.7%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 1-1 | 2 | 13.43 | 2.36 | 21 | 2.3 | 102.6%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 1-1 | 3 | 13.05 | 2.37 | 21 | 2.3 | 103%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 1-1 | 4 | 13.29 | 2.41 | 21 | 2.3 | 104.8%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 1-1 | 5 | 13.27 | 2.27 | 21 | 2.3 | 98.7%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 1-1 | 6 | 13.33 | 2.29 | 21 | 2.3 | 99.57%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 1-1 | 7 | 13.34 | 2.27 | 21 | 2.3 | 98.7%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 1-1 | 8 | 13.32 | 2.29 | 21 | 2.3 | 99.57%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 1-1 | 9 | 13.41 | 2.26 | 21 | 2.3 | 98.26%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 1-1 | 10 | 13.34 | 2.26 | 21 | 2.3 | 98.26%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 1-1 | 11 | 13.38 | 2.23 | 21 | 2.3 | 96.96%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 1-1 | 12 | 13.35 | 2.27 | 21 | 2.3 | 98.7%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 1-1 | 13 | 13.27 | 2.24 | 21 | 2.3 | 97.39%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 1-1 | 14 | 13.23 | 2.25 | 21 | 2.3 | 97.83%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 1-1 | 15 | 13.22 | 2.21 | 21 | 2.3 | 96.09%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 1-1 | 16 | 13.16 | 2.27 | 21 | 2.3 | 98.7%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 1-1 | 17 | 13.27 | 2.33 | 21 | 2.3 | 101.3%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 1-1 | 18 | 13.32 | 2.36 | 21 | 2.3 | 102.6%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 1-1 | 19 | 13.3 | 2.35 | 21 | 2.3 | 102.2%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 1-1 | 20 | 13.36 | 2.38 | 21 | 2.3 | 103.5%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 1-1 | 21 | 13.32 | 2.3 | 21 | 2.3 | 100%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 1-1 | 22 | 13.26 | 2.29 | 21 | 2.3 | 99.57%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 1-1 | 23 | 13.33 | 2.35 | 21 | 2.3 | 102.2%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 1-1 | 24 | 13.34 | 2.35 | 21 | 2.3 | 102.2%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 1-1 | 25 | 13.33 | 2.36 | 21 | 2.3 | 102.6%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 1-1 | 26 | 13.36 | 2.34 | 21 | 2.3 | 101.7%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 1-1 | 27 | 13.33 | 2.32 | 21 | 2.3 | 100.9%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 1-1 | 28 | 13.32 | 2.36 | 21 | 2.3 | 102.6%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 1-1 | 29 | 13.23 | 2.3 | 21 | 2.3 | 100%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 1-1 | 30 | 13.3 | 2.36 | 21 | 2.3 | 102.6%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 1-1 | 31 | 13.33 | 2.36 | 21 | 2.3 | 102.6%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 1-1 | 32 | 13.33 | 2.36 | 21 | 2.3 | 102.6%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 1-1 | 33 | 13.32 | 2.38 | 21 | 2.3 | 103.5%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 1-1 | 34 | 13.34 | 2.35 | 21 | 2.3 | 102.2%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 1-1 | 35 | 13.32 | 2.25 | 21 | 2.3 | 97.83%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 1-1 | 36 | 13.34 | 2.38 | 21 | 2.3 | 103.5%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 1-1 | 37 | 13.37 | 2.39 | 21 | 2.3 | 103.9%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 1-1 | 38 | 13.34 | 2.37 | 21 | 2.3 | 103%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 1-1 | 39 | 13.33 | 2.37 | 21 | 2.3 | 103%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 1-1 | 40 | 13.35 | 2.33 | 21 | 2.3 | 101.3%
평균 |  |  |  | 13.313 | 2.322 |  |  | 101%
최대값 |  |  |  | 13.43 | 2.41 |  |  | 104.8%
최소값 |  |  |  | 13.05 | 2.21 |  |  | 96.09%
점검내용 | 1. 울산대 자체 점검 결과 내부 저항 상승으로 점검 의뢰 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호

## UPS 1-2
형 명 | ESP200 | 제조일자 | 2023.07.05 |  | 점검 형태 | AS | 수 량 | 40
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 1-2 | 1 | 13.36 | 2.37 | 21 | 2.3 | 103%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 1-2 | 2 | 13.3 | 2.33 | 21 | 2.3 | 101.3%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 1-2 | 3 | 13.32 | 2.39 | 21 | 2.3 | 103.9%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 1-2 | 4 | 13.32 | 2.35 | 21 | 2.3 | 102.2%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 1-2 | 5 | 13.32 | 2.37 | 21 | 2.3 | 103%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 1-2 | 6 | 13.36 | 2.32 | 21 | 2.3 | 100.9%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 1-2 | 7 | 13.33 | 2.32 | 21 | 2.3 | 100.9%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 1-2 | 8 | 13.33 | 2.3 | 21 | 2.3 | 100%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 1-2 | 9 | 12.78 | 4.7 | 21 | 2.3 | 204.3%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 1-2 | 10 | 13.31 | 2.33 | 21 | 2.3 | 101.3%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 1-2 | 11 | 13.26 | 2.36 | 21 | 2.3 | 102.6%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 1-2 | 12 | 13.31 | 2.33 | 21 | 2.3 | 101.3%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 1-2 | 13 | 12.98 | 2.37 | 21 | 2.3 | 103%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 1-2 | 14 | 13.27 | 2.32 | 21 | 2.3 | 100.9%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 1-2 | 15 | 13.24 | 2.33 | 21 | 2.3 | 101.3%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 1-2 | 16 | 13.28 | 2.34 | 21 | 2.3 | 101.7%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 1-2 | 17 | 13.31 | 2.35 | 21 | 2.3 | 102.2%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 1-2 | 18 | 13.32 | 2.38 | 21 | 2.3 | 103.5%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 1-2 | 19 | 13.19 | 2.32 | 21 | 2.3 | 100.9%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 1-2 | 20 | 13.29 | 2.31 | 21 | 2.3 | 100.4%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 1-2 | 21 | 13.37 | 2.37 | 21 | 2.3 | 103%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 1-2 | 22 | 13.31 | 2.34 | 21 | 2.3 | 101.7%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 1-2 | 23 | 13.5 | 2.45 | 21 | 2.3 | 106.5%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 1-2 | 24 | 13.47 | 2.36 | 21 | 2.3 | 102.6%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 1-2 | 25 | 13.37 | 2.38 | 21 | 2.3 | 103.5%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 1-2 | 26 | 13.47 | 2.38 | 21 | 2.3 | 103.5%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 1-2 | 27 | 13.38 | 2.4 | 21 | 2.3 | 104.3%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 1-2 | 28 | 13.37 | 2.4 | 21 | 2.3 | 104.3%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 1-2 | 29 | 13.34 | 2.4 | 21 | 2.3 | 104.3%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 1-2 | 30 | 13.27 | 2.34 | 21 | 2.3 | 101.7%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 1-2 | 31 | 13.27 | 2.36 | 21 | 2.3 | 102.6%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 1-2 | 32 | 13.21 | 2.37 | 21 | 2.3 | 103%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 1-2 | 33 | 13.26 | 2.35 | 21 | 2.3 | 102.2%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 1-2 | 34 | 13.25 | 2.32 | 21 | 2.3 | 100.9%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 1-2 | 35 | 13.32 | 2.36 | 21 | 2.3 | 102.6%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 1-2 | 36 | 13.34 | 2.34 | 21 | 2.3 | 101.7%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 1-2 | 37 | 13.42 | 2.4 | 21 | 2.3 | 104.3%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 1-2 | 38 | 13.28 | 2.35 | 21 | 2.3 | 102.2%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 1-2 | 39 | 13.58 | 2.4 | 21 | 2.3 | 104.3%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 1-2 | 40 | 13.58 | 2.37 | 21 | 2.3 | 103%
평균 |  |  |  | 13.3135 | 2.4158 |  |  | 105%
최대값 |  |  |  | 13.58 | 4.7 |  |  | 204.3%
최소값 |  |  |  | 12.78 | 2.3 |  |  | 100%
점검내용 | 1. 울산대 자체 점검 결과 내부 저항 상승으로 점검 의뢰 2. UPS1-2 #9번 전지 내부저항 상승(무상교체 실시) |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호

## UPS 2-1
형 명 | ESP200 | 제조일자 | 2023.07.05 |  | 점검 형태 | AS | 수 량 | 40
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 2-1 | 1 | 13.36 | 2.27 | 21 | 2.3 | 98.7%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 2-1 | 2 | 13.4 | 2.26 | 21 | 2.3 | 98.26%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 2-1 | 3 | 13.36 | 2.23 | 21 | 2.3 | 96.96%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 2-1 | 4 | 13.39 | 2.28 | 21 | 2.3 | 99.13%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 2-1 | 5 | 13.39 | 2.3 | 21 | 2.3 | 100%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 2-1 | 6 | 13.36 | 2.25 | 21 | 2.3 | 97.83%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 2-1 | 7 | 13.39 | 2.25 | 21 | 2.3 | 97.83%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 2-1 | 8 | 13.37 | 2.27 | 21 | 2.3 | 98.7%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 2-1 | 9 | 13.28 | 2.24 | 21 | 2.3 | 97.39%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 2-1 | 10 | 13.32 | 2.22 | 21 | 2.3 | 96.52%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 2-1 | 11 | 13.35 | 2.26 | 21 | 2.3 | 98.26%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 2-1 | 12 | 13.31 | 2.3 | 21 | 2.3 | 100%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 2-1 | 13 | 13.33 | 2.28 | 21 | 2.3 | 99.13%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 2-1 | 14 | 13.26 | 2.23 | 21 | 2.3 | 96.96%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 2-1 | 15 | 13.22 | 2.26 | 21 | 2.3 | 98.26%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 2-1 | 16 | 13.31 | 2.25 | 21 | 2.3 | 97.83%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 2-1 | 17 | 13.34 | 2.24 | 21 | 2.3 | 97.39%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 2-1 | 18 | 13.32 | 2.28 | 21 | 2.3 | 99.13%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 2-1 | 19 | 13.3 | 2.22 | 21 | 2.3 | 96.52%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 2-1 | 20 | 13.32 | 2.24 | 21 | 2.3 | 97.39%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 2-1 | 21 | 13.32 | 2.26 | 21 | 2.3 | 98.26%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 2-1 | 22 | 13.33 | 2.23 | 21 | 2.3 | 96.96%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 2-1 | 23 | 13.33 | 2.27 | 21 | 2.3 | 98.7%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 2-1 | 24 | 13.29 | 2.32 | 21 | 2.3 | 100.9%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 2-1 | 25 | 13.24 | 2.24 | 21 | 2.3 | 97.39%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 2-1 | 26 | 13.28 | 2.24 | 21 | 2.3 | 97.39%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 2-1 | 27 | 13.31 | 2.24 | 21 | 2.3 | 97.39%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 2-1 | 28 | 13.22 | 2.22 | 21 | 2.3 | 96.52%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 2-1 | 29 | 13.35 | 2.23 | 21 | 2.3 | 96.96%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 2-1 | 30 | 13.32 | 2.26 | 21 | 2.3 | 98.26%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 2-1 | 31 | 13.03 | 2.26 | 21 | 2.3 | 98.26%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 2-1 | 32 | 13.32 | 2.24 | 21 | 2.3 | 97.39%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 2-1 | 33 | 13.37 | 2.28 | 21 | 2.3 | 99.13%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 2-1 | 34 | 13.36 | 2.22 | 21 | 2.3 | 96.52%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 2-1 | 35 | 13.27 | 2.21 | 21 | 2.3 | 96.09%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 2-1 | 36 | 13.3 | 2.23 | 21 | 2.3 | 96.96%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 2-1 | 37 | 13.34 | 2.26 | 21 | 2.3 | 98.26%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 2-1 | 38 | 13.37 | 2.28 | 21 | 2.3 | 99.13%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 2-1 | 39 | 13.4 | 2.31 | 21 | 2.3 | 100.4%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 2-1 | 40 | 13.3 | 2.25 | 21 | 2.3 | 97.83%
평균 |  |  |  | 13.3182 | 2.2545 |  |  | 98.02%
최대값 |  |  |  | 13.4 | 2.32 |  |  | 100.9%
최소값 |  |  |  | 13.03 | 2.21 |  |  | 96.09%
점검내용 | 1. 울산대 자체 점검 결과 내부 저항 상승으로 점검 의뢰 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호

## UPS 2-2
형 명 | ESP200 | 제조일자 | 2023.07.05 |  | 점검 형태 | AS | 수 량 | 40
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 2-2 | 1 | 13.36 | 2.26 | 21 | 2.3 | 98.26%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 2-2 | 2 | 13.4 | 2.3 | 21 | 2.3 | 100%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 2-2 | 3 | 13.36 | 2.23 | 21 | 2.3 | 96.96%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 2-2 | 4 | 13.38 | 2.26 | 21 | 2.3 | 98.26%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 2-2 | 5 | 13.39 | 2.28 | 21 | 2.3 | 99.13%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 2-2 | 6 | 13.36 | 2.26 | 21 | 2.3 | 98.26%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 2-2 | 7 | 13.39 | 2.26 | 21 | 2.3 | 98.26%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 2-2 | 8 | 13.37 | 2.27 | 21 | 2.3 | 98.7%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 2-2 | 9 | 13.28 | 2.26 | 21 | 2.3 | 98.26%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 2-2 | 10 | 13.32 | 2.22 | 21 | 2.3 | 96.52%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 2-2 | 11 | 13.34 | 2.25 | 21 | 2.3 | 97.83%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 2-2 | 12 | 13.31 | 2.29 | 21 | 2.3 | 99.57%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 2-2 | 13 | 13.33 | 2.25 | 21 | 2.3 | 97.83%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 2-2 | 14 | 13.26 | 2.23 | 21 | 2.3 | 96.96%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 2-2 | 15 | 13.22 | 2.26 | 21 | 2.3 | 98.26%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 2-2 | 16 | 13.31 | 2.28 | 21 | 2.3 | 99.13%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 2-2 | 17 | 13.33 | 2.26 | 21 | 2.3 | 98.26%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 2-2 | 18 | 13.32 | 2.27 | 21 | 2.3 | 98.7%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 2-2 | 19 | 13.31 | 2.21 | 21 | 2.3 | 96.09%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 2-2 | 20 | 13.32 | 2.24 | 21 | 2.3 | 97.39%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 2-2 | 21 | 13.2 | 2.23 | 21 | 2.3 | 96.96%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 2-2 | 22 | 13.32 | 2.21 | 21 | 2.3 | 96.09%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 2-2 | 23 | 13.33 | 2.19 | 21 | 2.3 | 95.22%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 2-2 | 24 | 13.24 | 2.19 | 21 | 2.3 | 95.22%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 2-2 | 25 | 13.32 | 2.24 | 21 | 2.3 | 97.39%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 2-2 | 26 | 13.35 | 2.3 | 21 | 2.3 | 100%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 2-2 | 27 | 13.31 | 2.23 | 21 | 2.3 | 96.96%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 2-2 | 28 | 13.39 | 2.29 | 21 | 2.3 | 99.57%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 2-2 | 29 | 13.34 | 2.29 | 21 | 2.3 | 99.57%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 2-2 | 30 | 13.33 | 2.28 | 21 | 2.3 | 99.13%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 2-2 | 31 | 13.3 | 2.25 | 21 | 2.3 | 97.83%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 2-2 | 32 | 13.37 | 2.25 | 21 | 2.3 | 97.83%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 2-2 | 33 | 13.35 | 2.25 | 21 | 2.3 | 97.83%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 2-2 | 34 | 13.31 | 2.23 | 21 | 2.3 | 96.96%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 2-2 | 35 | 13.29 | 2.22 | 21 | 2.3 | 96.52%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 2-2 | 36 | 13.37 | 2.27 | 21 | 2.3 | 98.7%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 2-2 | 37 | 13.23 | 2.25 | 21 | 2.3 | 97.83%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 2-2 | 38 | 13.37 | 2.28 | 21 | 2.3 | 99.13%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 2-2 | 39 | 13.37 | 2.23 | 21 | 2.3 | 96.96%
2025-04-22 | 울산대병원 | UPS 2-2 | 40 | 13.35 | 2.3 | 21 | 2.3 | 100%
평균 |  |  |  | 13.3275 | 2.253 |  |  | 97.96%
최대값 |  |  |  | 13.4 | 2.3 |  |  | 100%
최소값 |  |  |  | 13.2 | 2.19 |  |  | 95.22%
점검내용 | 1. 울산대 자체 점검 결과 내부 저항 상승으로 점검 의뢰 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호