## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2024년 4월 17일 | 점검형태 | AS
업체명 | LGU+ 의정부국사 | 온도(℃) | 23 ~ 24
용도,장소 | 3층 축전지 #C | 충전전압(V) | 53.87
제품명 | VGS2000 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24EA | AC(A) | 0
LOT | 2020.11.12(L201112) | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.72
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.25 | 0.732 | 101.7%
2 | 2.25 | 0.699 | 97.08%
3 | 2.24 | 0.757 | 105.1%
4 | 2.25 | 0.703 | 97.64% | 카바 크랙 수리 진행
5 | 2.25 | 0.61 | 84.72%
6 | 2.25 | 0.731 | 101.5%
7 | 2.24 | 0.702 | 97.5%
8 | 2.24 | 0.772 | 107.2%
9 | 2.25 | 0.737 | 102.4%
10 | 2.24 | 0.765 | 106.2%
11 | 2.24 | 0.717 | 99.58%
12 | 2.24 | 0.747 | 103.8%
13 | 2.24 | 0.735 | 102.1% | 카바 크랙 수리 진행
14 | 2.24 | 0.711 | 98.75% | 카바 크랙 수리 진행
15 | 2.24 | 0.677 | 94.03% | 카바 크랙 수리 진행
16 | 2.25 | 0.794 | 110.3%
17 | 2.24 | 0.666 | 92.5%
18 | 2.24 | 0.712 | 98.89%
19 | 2.24 | 0.742 | 103.1% | 카바 크랙 수리 진행
20 | 2.24 | 0.707 | 98.19%
21 | 2.24 | 0.785 | 109%
22 | 2.25 | 0.721 | 100.1%
23 | 2.25 | 0.658 | 91.39%
24 | 2.25 | 0.779 | 108.2%
평균 | 2.2442 | 0.72329 | 100.5%