## 독도경비대 태양광 A조
형 명 | VGS1200 | 제조일자 | 2024.09.23 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 110
\
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 볼트부 내부저항 (mΩ) | 온도 | 단자부 내부저항 참고치 참고값(mΩ) | 볼트부 내부저항 증가율
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 1 | 공간협소로 측정불가 | 공간협소로 측정불가 | 공간협소로 측정불가 | 0.39 | 공간협소로 측정불가
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 2 | 2.2 | 0.88 | 33 | 0.39 | 225.6%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 3 | 2.2 | 0.78 | 33 | 0.39 | 200%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 4 | 2.19 | 0.76 | 33 | 0.39 | 194.9%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 5 | 2.19 | 0.88 | 33 | 0.39 | 225.6%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 6 | 2.19 | 0.81 | 33 | 0.39 | 207.7%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 7 | 2.2 | 0.87 | 33 | 0.39 | 223.1%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 8 | 2.19 | 0.83 | 33 | 0.39 | 212.8%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 9 | 2.2 | 0.81 | 33 | 0.39 | 207.7%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 10 | 2.2 | 0.96 | 33 | 0.39 | 246.2%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 11 | 2.21 | 0.78 | 33 | 0.39 | 200%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 12 | 2.19 | 0.78 | 33 | 0.39 | 200%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 13 | 2.21 | 0.83 | 33 | 0.39 | 212.8%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 14 | 2.2 | 0.36 | 33 | 0.39 | 92.31%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 15 | 2.2 | 0.84 | 33 | 0.39 | 215.4%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 16 | 2.19 | 0.88 | 33 | 0.39 | 225.6%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 17 | 2.2 | 0.8 | 33 | 0.39 | 205.1%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 18 | 2.21 | 0.78 | 33 | 0.39 | 200%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 19 | 2.2 | 0.8 | 33 | 0.39 | 205.1%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 20 | 2.2 | 0.76 | 33 | 0.39 | 194.9%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 21 | 2.21 | 0.85 | 33 | 0.39 | 217.9%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 22 | 2.2 | 0.74 | 33 | 0.39 | 189.7%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 23 | 2.22 | 0.85 | 33 | 0.39 | 217.9%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 24 | 2.23 | 0.91 | 33 | 0.39 | 233.3%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 25 | 2.19 | 0.85 | 33 | 0.39 | 217.9%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 26 | 2.21 | 0.82 | 33 | 0.39 | 210.3%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 27 | 2.22 | 0.84 | 33 | 0.39 | 215.4%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 28 | 2.23 | 0.68 | 33 | 0.39 | 174.4%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 29 | 2.23 | 0.72 | 33 | 0.39 | 184.6%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 30 | 2.22 | 0.72 | 33 | 0.39 | 184.6%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 31 | 2.22 | 0.83 | 33 | 0.39 | 212.8%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 32 | 2.22 | 0.81 | 33 | 0.39 | 207.7%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 33 | 2.22 | 0.69 | 33 | 0.39 | 176.9%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 34 | 2.23 | 0.78 | 33 | 0.39 | 200%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 35 | 2.22 | 0.75 | 33 | 0.39 | 192.3%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 36 | 2.22 | 0.75 | 33 | 0.39 | 192.3%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 37 | 2.22 | 0.7 | 33 | 0.39 | 179.5%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 38 | 2.21 | 0.84 | 33 | 0.39 | 215.4%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 39 | 2.22 | 0.86 | 33 | 0.39 | 220.5%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 40 | 2.23 | 0.79 | 33 | 0.39 | 202.6%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 41 | 2.23 | 0.75 | 33 | 0.39 | 192.3%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 42 | 2.22 | 0.78 | 33 | 0.39 | 200%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 43 | 2.22 | 0.82 | 33 | 0.39 | 210.3%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 44 | 2.23 | 0.88 | 33 | 0.39 | 225.6%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 45 | 2.22 | 0.84 | 33 | 0.39 | 215.4%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 46 | 2.22 | 0.73 | 33 | 0.39 | 187.2%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 47 | 2.22 | 0.72 | 33 | 0.39 | 184.6%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 48 | 2.23 | 0.78 | 33 | 0.39 | 200%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 49 | 2.22 | 0.73 | 33 | 0.39 | 187.2%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 50 | 2.23 | 0.74 | 33 | 0.39 | 189.7%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 51 | 2.22 | 0.68 | 33 | 0.39 | 174.4%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 52 | 2.22 | 0.82 | 33 | 0.39 | 210.3%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 53 | 2.22 | 0.8 | 33 | 0.39 | 205.1%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 54 | 2.22 | 0.77 | 33 | 0.39 | 197.4%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 55 | 2.23 | 0.81 | 33 | 0.39 | 207.7%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 56 | 2.23 | 0.82 | 33 | 0.39 | 210.3%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 57 | 2.21 | 0.78 | 33 | 0.39 | 200%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 58 | 2.22 | 0.78 | 33 | 0.39 | 200%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 59 | 2.22 | 0.78 | 33 | 0.39 | 200%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 60 | 2.22 | 0.75 | 33 | 0.39 | 192.3%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 61 | 2.22 | 0.76 | 33 | 0.39 | 194.9%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 62 | 2.22 | 0.87 | 33 | 0.39 | 223.1%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 63 | 2.22 | 0.87 | 33 | 0.39 | 223.1%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 64 | 2.22 | 0.81 | 33 | 0.39 | 207.7%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 65 | 2.22 | 0.88 | 33 | 0.39 | 225.6%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 66 | 2.22 | 0.83 | 33 | 0.39 | 212.8%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 67 | 2.22 | 0.81 | 33 | 0.39 | 207.7%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 68 | 2.23 | 0.66 | 33 | 0.39 | 169.2%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 69 | 공간협소로 측정불가 | 공간협소로 측정불가 | 공간협소로 측정불가 | 0.39 | 공간협소로 측정불가
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 70 | 2.23 | 0.7 | 33 | 0.39 | 179.5%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 71 | 2.22 | 0.77 | 33 | 0.39 | 197.4%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 72 | 2.22 | 0.83 | 33 | 0.39 | 212.8%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 73 | 2.23 | 0.87 | 33 | 0.39 | 223.1%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 74 | 2.22 | 0.77 | 33 | 0.39 | 197.4%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 75 | 2.23 | 0.76 | 33 | 0.39 | 194.9%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 76 | 2.22 | 0.77 | 33 | 0.39 | 197.4%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 77 | 2.22 | 0.76 | 33 | 0.39 | 194.9%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 78 | 2.22 | 0.76 | 33 | 0.39 | 194.9%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 79 | 2.22 | 0.79 | 33 | 0.39 | 202.6%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 80 | 2.23 | 0.8 | 33 | 0.39 | 205.1%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 81 | 2.26 | 0.91 | 33 | 0.39 | 233.3%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 82 | 2.23 | 0.81 | 33 | 0.39 | 207.7%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 83 | 2.22 | 0.86 | 33 | 0.39 | 220.5%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 84 | 공간협소로 측정불가 | 공간협소로 측정불가 | 공간협소로 측정불가 | 0.39 | 공간협소로 측정불가
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 85 | 2.22 | 0.79 | 33 | 0.39 | 202.6%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 86 | 2.23 | 0.85 | 33 | 0.39 | 217.9%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 87 | 2.22 | 0.86 | 33 | 0.39 | 220.5%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 88 | 2.22 | 0.82 | 33 | 0.39 | 210.3%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 89 | 2.22 | 0.85 | 33 | 0.39 | 217.9%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 90 | 2.22 | 0.86 | 33 | 0.39 | 220.5%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 91 | 2.22 | 0.84 | 33 | 0.39 | 215.4%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 92 | 2.23 | 0.84 | 33 | 0.39 | 215.4%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 93 | 2.22 | 0.84 | 33 | 0.39 | 215.4%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 94 | 2.22 | 0.83 | 33 | 0.39 | 212.8%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 95 | 2.23 | 0.79 | 33 | 0.39 | 202.6%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 96 | 2.22 | 0.87 | 33 | 0.39 | 223.1%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 97 | 공간협소로 측정불가 | 공간협소로 측정불가 | 공간협소로 측정불가 | 0.39 | 공간협소로 측정불가
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 98 | 2.22 | 0.77 | 33 | 0.39 | 197.4%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 99 | 2.23 | 0.84 | 33 | 0.39 | 215.4%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 100 | 2.22 | 0.79 | 33 | 0.39 | 202.6%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 101 | 2.22 | 0.86 | 33 | 0.39 | 220.5%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 102 | 2.21 | 0.83 | 33 | 0.39 | 212.8%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 103 | 2.22 | 0.84 | 33 | 0.39 | 215.4%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 104 | 2.22 | 0.69 | 33 | 0.39 | 176.9%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 105 | 2.23 | 0.7 | 33 | 0.39 | 179.5%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 106 | 2.23 | 0.89 | 33 | 0.39 | 228.2%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 107 | 2.23 | 0.74 | 33 | 0.39 | 189.7%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 108 | 2.24 | 0.76 | 33 | 0.39 | 194.9%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 109 | 2.24 | 0.67 | 33 | 0.39 | 171.8%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 110 | 공간협소로 측정불가 | 공간협소로 측정불가 | 공간협소로 측정불가 | 0.39 | 공간협소로 측정불가
평균 |  |  |  | 2.2182 | 0.79619 |  |  | 204.2%
최대값 |  |  |  | 2.26 | 0.96 |  |  | 246.2%
최소값 |  |  |  | 2.19 | 0.36 |  |  | 92.31%
점검 내용 | 1. 충전중(발전기가동) 상태에서 점검 진행 2. 충전 전류 : 82.6A 3.1일/2회 충방전 진행 → 전지 열발생 진행에 따른 열폭주 현상 발생 → 전지 온도 : 33℃ (관리 요청 온도 20℃) 4. A조/B조 교차 운용이 필요하나 동시 운용 중 → 기대수명저하 원인 발생 |  |  | 유첨 문서
설치 사진
축전지실 내부
제조LOT
에어컨 + 선풍기 가동 (점검익일) 축전지 온도
축전지 온도(점검일)
방전 전류

## 독도경비대 태양광 B조
형 명 | VGS1200 | 제조일자 | 2024.09.23 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 110
\
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 볼트부 내부저항 (mΩ) | 온도 | 단자부 내부저항 참고치 참고값(mΩ) | 볼트부 내부저항 증가율
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 1 | 2.2 | 0.55 | 33 | 0.39 | 141%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 2 | 2.2 | 0.52 | 33 | 0.39 | 133.3%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 3 | 2.2 | 0.55 | 33 | 0.39 | 141%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 4 | 2.19 | 0.56 | 33 | 0.39 | 143.6%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 5 | 2.2 | 0.52 | 33 | 0.39 | 133.3%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 6 | 2.19 | 0.46 | 33 | 0.39 | 117.9%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 7 | 2.19 | 0.5 | 33 | 0.39 | 128.2%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 8 | 2.18 | 0.5 | 33 | 0.39 | 128.2%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 9 | 2.19 | 0.55 | 33 | 0.39 | 141%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 10 | 2.18 | 0.49 | 33 | 0.39 | 125.6%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 11 | 2.19 | 0.51 | 33 | 0.39 | 130.8%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 12 | 2.18 | 0.48 | 33 | 0.39 | 123.1%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 13 | 2.18 | 0.58 | 33 | 0.39 | 148.7%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 14 | 2.2 | 0.51 | 33 | 0.39 | 130.8%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 15 | 2.21 | 0.48 | 33 | 0.39 | 123.1%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 16 | 2.21 | 0.58 | 33 | 0.39 | 148.7%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 17 | 2.23 | 0.53 | 33 | 0.39 | 135.9%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 18 | 2.24 | 0.56 | 33 | 0.39 | 143.6%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 19 | 2.24 | 0.55 | 33 | 0.39 | 141%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 20 | 2.23 | 0.58 | 33 | 0.39 | 148.7%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 21 | 2.23 | 0.53 | 33 | 0.39 | 135.9%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 22 | 2.24 | 0.57 | 33 | 0.39 | 146.2%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 23 | 2.24 | 0.6 | 33 | 0.39 | 153.8%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 24 | 2.23 | 0.55 | 33 | 0.39 | 141%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 25 | 2.24 | 0.58 | 33 | 0.39 | 148.7%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 26 | 2.23 | 0.53 | 33 | 0.39 | 135.9%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 27 | 2.24 | 0.63 | 33 | 0.39 | 161.5%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 28 | 2.25 | 0.54 | 33 | 0.39 | 138.5%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 29 | 2.25 | 0.52 | 33 | 0.39 | 133.3%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 30 | 2.24 | 0.53 | 33 | 0.39 | 135.9%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 31 | 2.24 | 0.54 | 33 | 0.39 | 138.5%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 32 | 2.25 | 0.53 | 33 | 0.39 | 135.9%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 33 | 2.25 | 0.53 | 33 | 0.39 | 135.9%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 34 | 2.24 | 0.57 | 33 | 0.39 | 146.2%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 35 | 2.24 | 0.53 | 33 | 0.39 | 135.9%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 36 | 2.24 | 0.53 | 33 | 0.39 | 135.9%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 37 | 2.24 | 0.54 | 33 | 0.39 | 138.5%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 38 | 2.24 | 0.56 | 33 | 0.39 | 143.6%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 39 | 2.24 | 0.58 | 33 | 0.39 | 148.7%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 40 | 2.25 | 0.58 | 33 | 0.39 | 148.7%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 41 | 2.25 | 0.54 | 33 | 0.39 | 138.5%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 42 | 2.24 | 0.56 | 33 | 0.39 | 143.6%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 43 | 2.24 | 0.52 | 33 | 0.39 | 133.3%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 44 | 2.24 | 0.53 | 33 | 0.39 | 135.9%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 45 | 2.24 | 0.58 | 33 | 0.39 | 148.7%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 46 | 2.25 | 0.54 | 33 | 0.39 | 138.5%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 47 | 2.24 | 0.59 | 33 | 0.39 | 151.3%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 48 | 2.24 | 0.55 | 33 | 0.39 | 141%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 49 | 2.24 | 0.56 | 33 | 0.39 | 143.6%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 50 | 2.24 | 0.56 | 33 | 0.39 | 143.6%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 51 | 2.25 | 0.61 | 33 | 0.39 | 156.4%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 52 | 2.24 | 0.65 | 33 | 0.39 | 166.7%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 53 | 2.24 | 0.55 | 33 | 0.39 | 141%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 54 | 2.24 | 0.58 | 33 | 0.39 | 148.7%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 55 | 2.26 | 0.73 | 33 | 0.39 | 187.2%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 56 | 2.25 | 0.71 | 33 | 0.39 | 182.1%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 57 | 2.25 | 0.77 | 33 | 0.39 | 197.4%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 58 | 2.24 | 0.69 | 33 | 0.39 | 176.9%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 59 | 2.25 | 0.67 | 33 | 0.39 | 171.8%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 60 | 2.25 | 0.64 | 33 | 0.39 | 164.1%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 61 | 2.24 | 0.68 | 33 | 0.39 | 174.4%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 62 | 2.24 | 0.68 | 33 | 0.39 | 174.4%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 63 | 2.25 | 0.61 | 33 | 0.39 | 156.4%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 64 | 2.25 | 0.69 | 33 | 0.39 | 176.9%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 65 | 2.25 | 0.6 | 33 | 0.39 | 153.8%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 66 | 2.25 | 0.61 | 33 | 0.39 | 156.4%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 67 | 2.25 | 0.66 | 33 | 0.39 | 169.2%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 68 | 2.26 | 0.77 | 33 | 0.39 | 197.4%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 69 | 2.26 | 0.6 | 33 | 0.39 | 153.8%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 70 | 2.24 | 0.63 | 33 | 0.39 | 161.5%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 71 | 2.25 | 0.65 | 33 | 0.39 | 166.7%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 72 | 2.25 | 0.61 | 33 | 0.39 | 156.4%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 73 | 2.26 | 0.61 | 33 | 0.39 | 156.4%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 74 | 2.26 | 0.58 | 33 | 0.39 | 148.7%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 75 | 2.24 | 0.64 | 33 | 0.39 | 164.1%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 76 | 2.26 | 0.58 | 33 | 0.39 | 148.7%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 77 | 2.26 | 0.61 | 33 | 0.39 | 156.4%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 78 | 2.25 | 0.62 | 33 | 0.39 | 159%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 79 | 2.26 | 0.57 | 33 | 0.39 | 146.2%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 80 | 2.26 | 0.73 | 33 | 0.39 | 187.2%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 81 | 2.27 | 0.63 | 33 | 0.39 | 161.5%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 82 | 2.26 | 0.56 | 33 | 0.39 | 143.6%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 83 | 2.28 | 0.68 | 33 | 0.39 | 174.4%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 84 | 2.28 | 0.73 | 33 | 0.39 | 187.2%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 85 | 2.25 | 0.66 | 33 | 0.39 | 169.2%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 86 | 2.24 | 0.75 | 33 | 0.39 | 192.3%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 87 | 2.23 | 0.66 | 33 | 0.39 | 169.2%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 88 | 2.23 | 0.74 | 33 | 0.39 | 189.7%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 89 | 2.24 | 0.73 | 33 | 0.39 | 187.2%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 90 | 2.24 | 0.75 | 33 | 0.39 | 192.3%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 91 | 2.25 | 0.74 | 33 | 0.39 | 189.7%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 92 | 2.24 | 0.73 | 33 | 0.39 | 187.2%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 93 | 2.23 | 0.7 | 33 | 0.39 | 179.5%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 94 | 2.24 | 0.67 | 33 | 0.39 | 171.8%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 95 | 2.24 | 0.62 | 33 | 0.39 | 159%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 96 | 2.24 | 0.69 | 33 | 0.39 | 176.9%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 97 | 2.25 | 0.72 | 33 | 0.39 | 184.6%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 98 | 2.25 | 0.66 | 33 | 0.39 | 169.2%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 99 | 2.24 | 0.71 | 33 | 0.39 | 182.1%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 100 | 2.24 | 0.66 | 33 | 0.39 | 169.2%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 101 | 2.25 | 0.65 | 33 | 0.39 | 166.7%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 102 | 2.26 | 0.7 | 33 | 0.39 | 179.5%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 103 | 2.25 | 0.84 | 33 | 0.39 | 215.4%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 104 | 2.23 | 0.77 | 33 | 0.39 | 197.4%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 105 | 2.25 | 0.62 | 33 | 0.39 | 159%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 106 | 2.25 | 0.72 | 33 | 0.39 | 184.6%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 107 | 2.25 | 0.71 | 33 | 0.39 | 182.1%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 108 | 2.25 | 0.59 | 33 | 0.39 | 151.3%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 109 | 2.25 | 0.62 | 33 | 0.39 | 159%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 UPS | 110 |  | 공간협소로 측정불가 | 33 | 0.39 | 공간협소로 측정불가
평균 |  |  |  | 2.2382 | 0.61009 |  |  | 156.4%
최대값 |  |  |  | 2.28 | 0.84 |  |  | 215.4%
최소값 |  |  |  | 2.18 | 0.46 |  |  | 117.9%
점검 내용 | 1. 충전중(발전기가동) 상태에서 점검 진행 2. 충전 전류 : 82.6A 3.1일/2회 충방전 진행 → 전지 열발생 진행에 따른 열폭주 현상 발생 → 전지 온도 : 33℃ (관리 요청 온도 20℃) 4. A조/B조 교차 운용이 필요하나 동시 운용 중 → 기대수명저하 원인 발생 |  |  | 유첨 문서
설치 사진
축전지실 내부
제조LOT
축전지 온도(점검일)
에어컨 + 선풍기 가동 (점검익일) 축전지 온도
방전 전류

## 독도경비대 레이더실 UPS
형 명 | EPS65-12 | 제조일자 | 2024.08.09 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 16
\
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항 (mΩ) | 온도 | 내부저항 참고치 참고값(mΩ) | 내부저항 증가율
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 통신용UPS | 1 | 12.68 | 5.99 | 22 | 6.8 | 88.09%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 통신용UPS | 2 | 12.67 | 5.79 | 22 | 6.8 | 85.15%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 통신용UPS | 3 | 12.69 | 6.1 | 22 | 6.8 | 89.71%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 통신용UPS | 4 | 12.69 | 6.14 | 22 | 6.8 | 90.29%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 통신용UPS | 5 | 12.68 | 5.81 | 22 | 6.8 | 85.44%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 통신용UPS | 6 | 12.7 | 6.41 | 22 | 6.8 | 94.26%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 통신용UPS | 7 | 12.7 | 6.08 | 22 | 6.8 | 89.41%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 통신용UPS | 8 | 12.69 | 6.03 | 22 | 6.8 | 88.68%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 통신용UPS | 9 | 12.69 | 6.39 | 22 | 6.8 | 93.97%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 통신용UPS | 10 | 12.7 | 6.41 | 22 | 6.8 | 94.26%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 통신용UPS | 11 | 12.69 | 6.05 | 22 | 6.8 | 88.97%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 통신용UPS | 12 | 12.69 | 6.11 | 22 | 6.8 | 89.85%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 통신용UPS | 13 | 12.69 | 6.21 | 22 | 6.8 | 91.32%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 통신용UPS | 14 | 12.05 | 187.2 | 22 | 6.8 | 2753%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 통신용UPS | 15 | 12.7 | 5.95 | 22 | 6.8 | 87.5%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 통신용UPS | 16 | 12.69 | 5.79 | 22 | 6.8 | 85.15%
평균 |  |  |  | 12.65 | 17.4037 |  |  | 255.9%
최대값 |  |  |  | 12.7 | 187.2 |  |  | 2753%
최소값 |  |  |  | 12.05 | 5.79 |  |  | 85.15%
점검 내용 | 1. 2024년 10월 설치 후 미가동(미충전) 상태 2. #8번 전지 조임 불량 3.#14번 내부 단락에 따른 내부 저항 상승 상태임 → 무상교체 진행 예정 |  |  | 유첨 문서
설치 사진
축전지실 내부
제조LOT
#8번 전지 볼트 풀림
#14번 전지 내부저항 상승

## 독도경비대 통신용 UPS
형 명 | EPS40-12 | 제조일자 | 2022.10.19 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 16
\
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항 (mΩ) | 온도 | 내부저항 참고치 참고값(mΩ) | 내부저항 증가율
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 통신용UPS | 1 | 13.11 | 10.56 | 28 | 8 | 132%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 통신용UPS | 2 | 13.08 | 8.99 | 28 | 8 | 112.4%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 통신용UPS | 3 | 13.03 | 10.6 | 28 | 8 | 132.5%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 통신용UPS | 4 | 13.05 | 9.06 | 28 | 8 | 113.2%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 통신용UPS | 5 | 13.05 | 9.45 | 28 | 8 | 118.1%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 통신용UPS | 6 | 13.09 | 9.03 | 28 | 8 | 112.9%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 통신용UPS | 7 | 13.12 | 10.03 | 28 | 8 | 125.4%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 통신용UPS | 8 | 13.1 | 10.58 | 28 | 8 | 132.2%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 통신용UPS | 9 | 13.09 | 9.55 | 28 | 8 | 119.4%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 통신용UPS | 10 | 13.09 | 9.06 | 28 | 8 | 113.2%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 통신용UPS | 11 | 13.08 | 9.6 | 28 | 8 | 120%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 통신용UPS | 12 | 13.11 | 9.77 | 28 | 8 | 122.1%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 통신용UPS | 13 | 13.2 | 9.51 | 28 | 8 | 118.9%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 통신용UPS | 14 | 13.15 | 9.7 | 28 | 8 | 121.2%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 통신용UPS | 15 | 13.11 | 9.93 | 28 | 8 | 124.1%
2025-06-24 | 포항지방경찰청 | 독도 경비대 통신용UPS | 16 | 12.69 | 9.84 | 28 | 8 | 123%
평균 |  |  |  | 13.0719 | 9.7037 |  |  | 121.3%
최대값 |  |  |  | 13.2 | 10.6 |  |  | 132.5%
최소값 |  |  |  | 12.69 | 8.99 |  |  | 112.4%
점검 내용 | 1. 2024년 10월 설치 후 미가동(미충전) 상태 2. #8번 전지 조임 불량 3.#14번 내부 단락에 따른 내부 저항 상승 상태임 → 무상교체 진행 예정 |  |  | 유첨 문서
설치 사진