## 별관 DC전원용
형 명 | ESP150-12 | 제조일자 | 2020.01.10 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 18
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 내부저항 참고값(mΩ) | 내부저항 증가율
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 별관 비상전원용 | 1 | 3.71 | 심방전으로 측정 불가 | 24 | 2.5 | #VALUE!
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 별관 비상전원용 | 2 | 1.12 | 심방전으로 측정 불가 | 24 | 2.5 | #VALUE!
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 별관 비상전원용 | 3 | 4.34 | 심방전으로 측정 불가 | 24 | 2.5 | #VALUE!
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 별관 비상전원용 | 4 | 3.56 | 심방전으로 측정 불가 | 24 | 2.5 | #VALUE!
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 별관 비상전원용 | 5 | 3.3 | 심방전으로 측정 불가 | 24 | 2.5 | #VALUE!
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 별관 비상전원용 | 6 | 4.18 | 심방전으로 측정 불가 | 24 | 2.5 | #VALUE!
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 별관 비상전원용 | 7 | 3.82 | 심방전으로 측정 불가 | 24 | 2.5 | #VALUE!
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 별관 비상전원용 | 8 | 2.9 | 심방전으로 측정 불가 | 24 | 2.5 | #VALUE!
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 별관 비상전원용 | 9 | 3.64 | 심방전으로 측정 불가 | 24 | 2.5 | #VALUE!
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 별관 비상전원용 | 10 | 3.51 | 심방전으로 측정 불가 | 24 | 2.5 | #VALUE!
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 별관 비상전원용 | 11 | 3.84 | 심방전으로 측정 불가 | 24 | 2.5 | #VALUE!
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 별관 비상전원용 | 12 | 3.85 | 심방전으로 측정 불가 | 24 | 2.5 | #VALUE!
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 별관 비상전원용 | 13 | 3.26 | 심방전으로 측정 불가 | 24 | 2.5 | #VALUE!
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 별관 비상전원용 | 14 | 3.93 | 심방전으로 측정 불가 | 24 | 2.5 | #VALUE!
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 별관 비상전원용 | 15 | 3.51 | 심방전으로 측정 불가 | 24 | 2.5 | #VALUE!
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 별관 비상전원용 | 16 | 3.7 | 심방전으로 측정 불가 | 24 | 2.5 | #VALUE!
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 별관 비상전원용 | 17 | 4.01 | 심방전으로 측정 불가 | 24 | 2.5 | #VALUE!
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 별관 비상전원용 | 18 | 4.13 | 심방전으로 측정 불가 | 24 | 2.5 | #VALUE!
평균 |  |  |  | 3.5728 | #DIV/0! |  |  | #VALUE!
최대값 |  |  |  | 4.34 | 0 |  |  | #VALUE!
최소값 |  |  |  | 1.12 | 0 |  |  | #VALUE!
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
과방전에 의한 저전압

## 별관 조작전원용
형 명 | MSB100 | 제조일자 | 2019.12.10 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 55
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 별관 조작전원용 | 1 | 2.19 | 0.72 | 24 | 0.51 | 141.2%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 별관 조작전원용 | 2 | 2.19 | 0.78 | 24 | 0.5 | 156%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 별관 조작전원용 | 3 | 2.19 | 0.74 | 24 | 0.5 | 148%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 별관 조작전원용 | 4 | 2.2 | 0.74 | 24 | 0.5 | 148%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 별관 조작전원용 | 5 | 2.2 | 0.79 | 24 | 0.5 | 158%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 별관 조작전원용 | 6 | 2.2 | 0.77 | 24 | 0.5 | 154%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 별관 조작전원용 | 7 | 2.19 | 0.8 | 24 | 0.5 | 160%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 별관 조작전원용 | 8 | 2.18 | 0.7 | 24 | 0.5 | 140%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 별관 조작전원용 | 9 | 2.2 | 0.75 | 24 | 0.5 | 150%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 별관 조작전원용 | 10 | 2.17 | 0.87 | 24 | 0.5 | 174%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 별관 조작전원용 | 11 | 2.19 | 0.77 | 24 | 0.5 | 154%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 별관 조작전원용 | 12 | 2.19 | 0.75 | 24 | 0.5 | 150%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 별관 조작전원용 | 13 | 2.19 | 0.8 | 24 | 0.5 | 160%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 별관 조작전원용 | 14 | 2.19 | 0.82 | 24 | 0.5 | 164%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 별관 조작전원용 | 15 | 2.19 | 0.71 | 24 | 0.5 | 142%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 별관 조작전원용 | 16 | 2.19 | 0.78 | 24 | 0.5 | 156%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 별관 조작전원용 | 17 | 2.2 | 0.73 | 24 | 0.5 | 146%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 별관 조작전원용 | 18 | 2.19 | 0.76 | 24 | 0.5 | 152%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 별관 조작전원용 | 19 | 2.2 | 0.81 | 24 | 0.5 | 162%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 별관 조작전원용 | 20 | 2.19 | 0.85 | 24 | 0.5 | 170%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 별관 조작전원용 | 21 | 2.18 | 0.81 | 24 | 0.5 | 162%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 별관 조작전원용 | 22 | 2.18 | 0.74 | 24 | 0.5 | 148%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 별관 조작전원용 | 23 | 2.19 | 0.74 | 24 | 0.5 | 148%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 별관 조작전원용 | 24 | 2.18 | 0.74 | 24 | 0.5 | 148%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 별관 조작전원용 | 25 | 2.2 | 0.74 | 24 | 0.5 | 148%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 별관 조작전원용 | 26 | 2.18 | 0.73 | 24 | 0.5 | 146%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 별관 조작전원용 | 27 | 2.19 | 0.76 | 24 | 0.5 | 152%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 별관 조작전원용 | 28 | 2.16 | 0.74 | 24 | 0.5 | 148%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 별관 조작전원용 | 29 | 2.19 | 0.74 | 24 | 0.5 | 148%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 별관 조작전원용 | 30 | 2.19 | 0.72 | 24 | 0.5 | 144%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 별관 조작전원용 | 31 | 2.2 | 0.8 | 24 | 0.5 | 160%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 별관 조작전원용 | 32 | 2.19 | 0.85 | 24 | 0.5 | 170%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 별관 조작전원용 | 33 | 2.2 | 0.72 | 24 | 0.5 | 144%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 별관 조작전원용 | 34 | 2.2 | 0.73 | 24 | 0.5 | 146%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 별관 조작전원용 | 35 | 2.19 | 0.76 | 24 | 0.5 | 152%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 별관 조작전원용 | 36 | 2.19 | 0.75 | 24 | 0.5 | 150%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 별관 조작전원용 | 37 | 2.2 | 0.79 | 24 | 0.5 | 158%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 별관 조작전원용 | 38 | 2.2 | 0.76 | 24 | 0.5 | 152%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 별관 조작전원용 | 39 | 2.2 | 0.83 | 24 | 0.5 | 166%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 별관 조작전원용 | 40 | 2.2 | 0.86 | 24 | 0.5 | 172%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 별관 조작전원용 | 41 | 2.19 | 0.8 | 24 | 0.5 | 160%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 별관 조작전원용 | 42 | 2.19 | 0.77 | 24 | 0.5 | 154%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 별관 조작전원용 | 43 | 2.18 | 0.79 | 24 | 0.5 | 158%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 별관 조작전원용 | 44 | 2.19 | 0.89 | 24 | 0.5 | 178%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 별관 조작전원용 | 45 | 2.19 | 0.86 | 24 | 0.5 | 172%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 별관 조작전원용 | 46 | 2.18 | 0.77 | 24 | 0.5 | 154%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 별관 조작전원용 | 47 | 2.19 | 0.83 | 24 | 0.5 | 166%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 별관 조작전원용 | 48 | 2.19 | 0.88 | 24 | 0.5 | 176%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 별관 조작전원용 | 49 | 2.2 | 0.74 | 24 | 0.5 | 148%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 별관 조작전원용 | 50 | 2.19 | 0.77 | 24 | 0.5 | 154%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 별관 조작전원용 | 51 | 2.19 | 0.8 | 24 | 0.5 | 160%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 별관 조작전원용 | 52 | 2.19 | 0.73 | 24 | 0.5 | 146%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 별관 조작전원용 | 53 | 2.17 | 0.83 | 24 | 0.5 | 166%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 별관 조작전원용 | 54 | 2.18 | 0.71 | 24 | 0.5 | 142%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 별관 조작전원용 | 55 | 2.18 | 0.67 | 24 | 0.5 | 134%
평균 |  |  |  | 2.1898 | 0.77436 |  |  | 154.8%
최대값 |  |  |  | 2.2 | 0.89 |  |  | 178%
최소값 |  |  |  | 2.16 | 0.67 |  |  | 134%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## 별관 발전기
형 명 | HICA200(켈코) | 제조일자 | 2023.09.12 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 2
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 별관 발전기 | 1 | 13.14 | 3.38 | 13 | 2.8 | 120.7%
2024-04-30 | 롯데워터파크 | 별관 발전기 | 2 | 13.18 | 3.87 | 13 | 2.8 | 138.2%
평균 |  |  |  | 13.16 | 3.625 |  |  | 129.5%
최대값 |  |  |  | 13.18 | 3.87 |  |  | 138.2%
최소값 |  |  |  | 13.14 | 3.38 |  |  | 120.7%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진