## 2조
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2024년 5월 9일 | 점검형태 | AS
업체명 | LGU+ 홍천연봉국사 | 온도(℃) | 24 ~ 25
용도,장소 | 축전지 #2조 | 충전전압(V) | 53.9
제품명 | VGS1200 | DC(A) | 0.7
수량(EA) | 24EA | AC(A) | 0
LOT | 2020.04.17(L200417) | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.7
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.25 | 0.66 | 94.29%
2 | 2.25 | 0.69 | 98.57%
3 | 2.24 | 0.74 | 105.7%
4 | 2.25 | 0.76 | 108.6%
5 | 2.23 | 0.73 | 104.3%
6 | 2.24 | 0.7 | 100%
7 | 2.25 | 0.63 | 90%
8 | 2.23 | 0.77 | 110%
9 | 2.24 | 0.71 | 101.4%
10 | 2.24 | 0.69 | 98.57%
11 | 2.23 | 0.72 | 102.9%
12 | 2.25 | 0.72 | 102.9%
13 | 2.25 | 0.67 | 95.71%
14 | 2.25 | 0.72 | 102.9%
15 | 2.25 | 0.64 | 91.43%
16 | 2.25 | 0.72 | 102.9%
17 | 2.25 | 0.62 | 88.57%
18 | 2.25 | 0.66 | 94.29%
19 | 2.25 | 0.69 | 98.57%
20 | 2.25 | 0.66 | 94.29%
21 | 2.25 | 0.69 | 98.57%
22 | 2.23 | 0.74 | 105.7%
23 | 2.25 | 0.72 | 102.9%
24 | 2.25 | 0.68 | 97.14%
평균 | 2.245 | 0.69708 | 99.58%

## 1조
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2024년 5월 9일 | 점검형태 | AS
업체명 | LGU+ 홍천연봉국사 | 온도(℃) | 24 ~ 25
용도,장소 | 축전지 #1조 | 충전전압(V) | 53.9
제품명 | VGS1200 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24EA | AC(A) | 0
LOT | 2020.04.17(L200417) | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.7
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.24 | 0.73 | 104.3%
2 | 2.24 | 0.77 | 110%
3 | 2.25 | 0.67 | 95.71%
4 | 2.24 | 0.71 | 101.4%
5 | 2.24 | 0.73 | 104.3%
6 | 2.25 | 0.77 | 110%
7 | 2.23 | 0.69 | 98.57%
8 | 2.24 | 0.69 | 98.57%
9 | 2.25 | 0.7 | 100%
10 | 2.25 | 0.74 | 105.7%
11 | 2.24 | 0.68 | 97.14%
12 | 2.24 | 0.67 | 95.71%
13 | 2.25 | 0.72 | 102.9%
14 | 2.24 | 0.69 | 98.57%
15 | 2.25 | 0.72 | 102.9%
16 | 2.25 | 0.71 | 101.4%
17 | 2.24 | 0.69 | 98.57%
18 | 2.25 | 0.7 | 100%
19 | 2.25 | 0.68 | 97.14%
20 | 2.25 | 0.64 | 91.43%
21 | 2.25 | 0.68 | 97.14%
22 | 2.25 | 0.61 | 87.14%
23 | 2.24 | 0.74 | 105.7%
24 | 2.24 | 0.7 | 100%
평균 | 2.2446 | 0.70125 | 100.2%