## 성동_3층 BATT3
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2025-05-19 | LG U+ 관리코드 | GYB210700038
업체명 | LGU+ 성동국사 | 온도(℃) | 26
용도,장소 | 3층 BATT3 | 충전전압(V) | 53.83
제품명 | VGS2200 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2021-07-09 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.51
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.25 | 0.46 | 90.2%
2 | 2.25 | 0.45 | 88.24%
3 | 2.24 | 0.48 | 94.12%
4 | 2.24 | 0.5 | 98.04%
5 | 2.24 | 0.5 | 98.04%
6 | 2.24 | 0.47 | 92.16%
7 | 2.25 | 0.51 | 100%
8 | 2.24 | 0.52 | 102%
9 | 2.24 | 0.5 | 98.04%
10 | 2.26 | 0.51 | 100%
11 | 2.25 | 0.47 | 92.16%
12 | 2.25 | 0.5 | 98.04%
13 | 2.23 | 0.53 | 103.9%
14 | 2.23 | 0.55 | 107.8%
15 | 2.23 | 0.53 | 103.9% | 크랙
16 | 2.27 | 0.53 | 103.9%
17 | 2.23 | 0.53 | 103.9%
18 | 2.28 | 0.56 | 109.8%
19 | 2.23 | 0.53 | 103.9%
20 | 2.23 | 0.52 | 102%
21 | 2.23 | 0.52 | 102%
22 | 2.23 | 0.53 | 103.9%
23 | 2.23 | 0.53 | 103.9%
24 | 2.24 | 0.55 | 107.8%

## 성동_3층 BATT1
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2025-05-19 | LG U+ 관리코드 | GYB200400012
업체명 | LGU+ 성동국사 | 온도(℃) | 26
용도,장소 | 3층 BATT1 | 충전전압(V) | 53.82
제품명 | VGS2000 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2020-03-31 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.65
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.25 | 0.67 | 103.1%
2 | 2.25 | 0.62 | 95.38%
3 | 2.26 | 0.6 | 92.31%
4 | 2.25 | 0.66 | 101.5%
5 | 2.25 | 0.53 | 81.54%
6 | 2.25 | 0.67 | 103.1% | 크랙
7 | 2.25 | 0.67 | 103.1% | 크랙
8 | 2.25 | 0.64 | 98.46%
9 | 2.24 | 0.69 | 106.2%
10 | 2.24 | 0.67 | 103.1% | 크랙
11 | 2.23 | 0.66 | 101.5%
12 | 2.24 | 0.68 | 104.6% | 크랙
13 | 2.24 | 0.66 | 101.5%
14 | 2.24 | 0.63 | 96.92%
15 | 2.24 | 0.69 | 106.2%
16 | 2.23 | 0.68 | 104.6%
17 | 2.23 | 0.68 | 104.6% | 크랙
18 | 2.23 | 0.55 | 84.62%
19 | 2.25 | 0.58 | 89.23%
20 | 2.25 | 0.66 | 101.5%
21 | 2.24 | 0.68 | 104.6%
22 | 2.24 | 0.65 | 100%
23 | 2.24 | 0.64 | 98.46%
24 | 2.24 | 0.62 | 95.38% | 크랙

## 성동_2층 BATT2
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2025-05-19 | LG U+ 관리코드 | GYB200400011
업체명 | LGU+ 성동국사 | 온도(℃) | 21
용도,장소 | 2층 BATT2 | 충전전압(V) | 53.82
제품명 | VGS2000 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2020-03-19 ~ 2020-03-31 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.62
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.24 | 0.6 | 96.77%
2 | 2.24 | 0.57 | 91.94% | 크랙
3 | 2.24 | 0.62 | 100%
4 | 2.23 | 0.68 | 109.7% | 크랙
5 | 2.24 | 0.67 | 108.1% | 크랙
6 | 2.26 | 0.58 | 93.55%
7 | 2.24 | 0.59 | 95.16% | 크랙
8 | 2.24 | 0.66 | 106.5%
9 | 2.26 | 0.69 | 111.3% | 크랙
10 | 2.24 | 0.58 | 93.55%
11 | 2.24 | 0.62 | 100% | 크랙
12 | 2.25 | 0.68 | 109.7%
13 | 2.23 | 0.67 | 108.1%
14 | 2.24 | 0.57 | 91.94%
15 | 2.22 | 0.64 | 103.2% | 크랙
16 | 2.25 | 0.57 | 91.94%
17 | 2.25 | 0.66 | 106.5%
18 | 2.24 | 0.58 | 93.55%
19 | 2.25 | 0.63 | 101.6%
20 | 2.24 | 0.63 | 101.6%
21 | 2.24 | 0.57 | 91.94%
22 | 2.24 | 0.56 | 90.32%
23 | 2.24 | 0.6 | 96.77%
24 | 2.25 | 0.64 | 103.2%