## 정류기1호
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2024-06-20 | SKT 대덕연구소 | 3층데이터센터 정류기1호 | BS | MSB | 1000 | 2019.09.27E | 2019.10월 | 0.37 | 24 | 25 | 25 | 1.5 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 2.24 | 0.48 | 129.7% |  | Max. | 2.25 | 0.64 | 173%
2 | 2.22 | 0.55 | 148.6% |  | Min | 2.21 | 0.37 | 100%
3 | 2.22 | 0.63 | 170.3%
4 | 2.21 | 0.43 | 116.2%
5 | 2.22 | 0.64 | 173% |  | Total(V) | 53.55 | 2.2312
6 | 2.24 | 0.52 | 140.5%
7 | 2.22 | 0.56 | 151.4%
8 | 2.21 | 0.44 | 118.9%
9 | 2.23 | 0.45 | 121.6%
10 | 2.23 | 0.48 | 129.7%
11 | 2.22 | 0.56 | 151.4%
12 | 2.23 | 0.45 | 121.6%
13 | 2.25 | 0.41 | 110.8%
14 | 2.24 | 0.41 | 110.8%
15 | 2.24 | 0.41 | 110.8%
16 | 2.25 | 0.42 | 113.5%
17 | 2.23 | 0.4 | 108.1%
18 | 2.25 | 0.45 | 121.6%
19 | 2.24 | 0.43 | 116.2%
20 | 2.23 | 0.43 | 116.2%
21 | 2.23 | 0.61 | 164.9%
22 | 2.23 | 0.41 | 110.8%
23 | 2.23 | 0.39 | 105.4%
24 | 2.24 | 0.37 | 100%
25 |  |  | 0%
26 |  |  | 0%
27 |  |  | 0%
28 |  |  | 0%
29 |  |  | 0%
30 |  |  | 0%
31 |  |  | 0%
32 |  |  | 0%
33 |  |  | 0%
34 |  |  | 0%
35 |  |  | 0%
36 |  |  | 0%
37 |  |  | 0%
38 |  |  | 0%
39 |  |  | 0%
40 |  |  | 0%
41 |  |  | 0%
42 |  |  | 0%
43 |  |  | 0%
44 |  |  | 0%
45 |  |  | 0% |  |  |  | 설치 사진
46 |  |  | 0% |  |  |  | 제품사진
47 |  |  | 0%
48 |  |  | 0%
49 |  |  | 0%
50 |  |  | 0%
51 |  |  | 0%
52 |  |  | 0%
53 |  |  | 0%
54 |  |  | 0%
55 |  |  | 0%
56 |  |  | 0%
57 |  |  | 0%
58 |  |  | 0%
59 |  |  | 0%
60 |  |  | 0%
61 |  |  | 0%
62 |  |  | 0%
63 |  |  | 0%
64 |  |  | 0%
65 |  |  | 0%
66 |  |  | 0%
67 |  |  | 0%
68 |  |  | 0%
69 |  |  | 0%
70 |  |  | 0%
71 |  |  | 0%
72 |  |  | 0%
73 |  |  | 0%
74 |  |  | 0%
75 |  |  | 0%
76 |  |  | 0%
77 |  |  | 0%
78 |  |  | 0%
79 |  |  | 0%
80 |  |  | 0%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
87 |  |  | 0%
88 |  |  | 0%
89 |  |  | 0%
90 |  |  | 0%
91 |  |  | 0%
92 |  |  | 0%
93 |  |  | 0%
94 |  |  | 0%
95 |  |  | 0%
96 |  |  | 0%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 0%
99 |  |  | 0%
100 |  |  | 0%
101 |  |  | 0%
102 |  |  | 0%
103 |  |  | 0%
104 |  |  | 0%
105 |  |  | 0%
106 |  |  | 0%
107 |  |  | 0%
108 |  |  | 0%
109 |  |  | 0%
110 |  |  | 0%
111 |  |  | 0%
112 |  |  | 0%
113 |  |  | 0%
114 |  |  | 0%
115 |  |  | 0%
116 |  |  | 0%
117 |  |  | 0%
118 |  |  | 0%
119 |  |  | 0%
120 |  |  | 0%
121 |  |  | 0%
122 |  |  | 0%
123 |  |  | 0%
124 |  |  | 0%
125 |  |  | 0%
126 |  |  | 0%
127 |  |  | 0%
128 |  |  | 0%
129 |  |  | 0%
130 |  |  | 0%
131 |  |  | 0%
132 |  |  | 0%
133 |  |  | 0%
134 |  |  | 0%
135 |  |  | 0%
136 |  |  | 0%
137 |  |  | 0%
138 |  |  | 0%
139 |  |  | 0%
140 |  |  | 0%
141 |  |  | 0%
142 |  |  | 0%
143 |  |  | 0%
144 |  |  | 0%
145 |  |  | 0%
146 |  |  | 0%
147 |  |  | 0%
148 |  |  | 0%
149 |  |  | 0%
150 |  |  | 0%
151 |  |  | 0%
152 |  |  | 0%
153 |  |  | 0%
154 |  |  | 0%
155 |  |  | 0%
156 |  |  | 0%
157 |  |  | 0%
158 |  |  | 0%
159 |  |  | 0%
160 |  |  | 0%
161 |  |  | 0%
162 |  |  | 0%
163 |  |  | 0%
164 |  |  | 0%
165 |  |  | 0%
166 |  |  | 0%
167 |  |  | 0%
168 |  |  | 0%
169 |  |  | 0%
170 |  |  | 0%
171 |  |  | 0%
172 |  |  | 0%
173 |  |  | 0%
174 |  |  | 0%
175 |  |  | 0%
176 |  |  | 0%
177 |  |  | 0%
178 |  |  | 0%
179 |  |  | 0%
180 |  |  | 0%

## 정류기2호
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2024-06-20 | SKT 대덕연구소 | 3층데이터센터 | BS | SLD | 1200 | 23.06.11 | 24.6.13 |  | 24 | 25 | 25 | 0.6~0.8 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 2.23 | 0.33 | #DIV/0! |  | Max. | 2.25 | 0.37 | #DIV/0!
2 | 2.23 | 0.36 | #DIV/0! |  | Min | 2.21 | 0.32 | #DIV/0!
3 | 2.22 | 0.36 | #DIV/0!
4 | 2.23 | 0.37 | #DIV/0!
5 | 2.23 | 0.37 | #DIV/0! |  | Total(V) | 53.2 | 2.2167
6 | 2.24 | 0.37 | #DIV/0!
7 | 2.24 | 0.35 | #DIV/0!
8 | 2.24 | 0.36 | #DIV/0!
9 | 2.23 | 0.34 | #DIV/0!
10 | 2.24 | 0.36 | #DIV/0!
11 | 2.24 | 0.36 | #DIV/0!
12 | 2.24 | 0.32 | #DIV/0!
13 | 2.24 | 0.33 | #DIV/0!
14 | 2.22 | 0.36 | #DIV/0!
15 | 2.21 | 0.37 | #DIV/0!
16 | 2.23 | 0.35 | #DIV/0!
17 | 2.24 | 0.36 | #DIV/0!
18 | 2.24 | 0.35 | #DIV/0!
19 | 2.24 | 0.36 | #DIV/0!
20 | 2.25 | 0.35 | #DIV/0!
21 | 2.24 | 0.37 | #DIV/0!
22 | 2.23 | 0.35 | #DIV/0!
23 | 2.23 | 0.34 | #DIV/0!
24 | 2.24 | 0.34 | #DIV/0!
25 |  |  | #DIV/0!
26 |  |  | #DIV/0!
27 |  |  | #DIV/0!
28 |  |  | #DIV/0!
29 |  |  | #DIV/0!
30 |  |  | #DIV/0!
31 |  |  | #DIV/0!
32 |  |  | #DIV/0!
33 |  |  | #DIV/0!
34 |  |  | #DIV/0!
35 |  |  | #DIV/0!
36 |  |  | #DIV/0!
37 |  |  | #DIV/0!
38 |  |  | #DIV/0!
39 |  |  | #DIV/0!
40 |  |  | #DIV/0!
41 |  |  | #DIV/0!
42 |  |  | #DIV/0!
43 |  |  | #DIV/0!
44 |  |  | #DIV/0!
45 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 설치 사진
46 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 제품사진
47 |  |  | #DIV/0!
48 |  |  | #DIV/0!
49 |  |  | #DIV/0!
50 |  |  | #DIV/0!
51 |  |  | #DIV/0!
52 |  |  | #DIV/0!
53 |  |  | #DIV/0!
54 |  |  | #DIV/0!
55 |  |  | #DIV/0!
56 |  |  | #DIV/0!
57 |  |  | #DIV/0!
58 |  |  | #DIV/0!
59 |  |  | #DIV/0!
60 |  |  | #DIV/0!
61 |  |  | #DIV/0!
62 |  |  | #DIV/0!
63 |  |  | #DIV/0!
64 |  |  | #DIV/0!
65 |  |  | #DIV/0!
66 |  |  | #DIV/0!
67 |  |  | #DIV/0!
68 |  |  | #DIV/0!
69 |  |  | #DIV/0!
70 |  |  | #DIV/0!
71 |  |  | #DIV/0!
72 |  |  | #DIV/0!
73 |  |  | #DIV/0!
74 |  |  | #DIV/0!
75 |  |  | #DIV/0!
76 |  |  | #DIV/0!
77 |  |  | #DIV/0!
78 |  |  | #DIV/0!
79 |  |  | #DIV/0!
80 |  |  | #DIV/0!
81 |  |  | #DIV/0!
82 |  |  | #DIV/0!
83 |  |  | #DIV/0!
84 |  |  | #DIV/0!
85 |  |  | #DIV/0!
86 |  |  | #DIV/0!
87 |  |  | #DIV/0!
88 |  |  | #DIV/0!
89 |  |  | #DIV/0!
90 |  |  | #DIV/0!
91 |  |  | #DIV/0!
92 |  |  | #DIV/0!
93 |  |  | #DIV/0!
94 |  |  | #DIV/0!
95 |  |  | #DIV/0!
96 |  |  | #DIV/0!
97 |  |  | #DIV/0!
98 |  |  | #DIV/0!
99 |  |  | #DIV/0!
100 |  |  | #DIV/0!
101 |  |  | #DIV/0!
102 |  |  | #DIV/0!
103 |  |  | #DIV/0!
104 |  |  | #DIV/0!
105 |  |  | #DIV/0!
106 |  |  | #DIV/0!
107 |  |  | #DIV/0!
108 |  |  | #DIV/0!
109 |  |  | #DIV/0!
110 |  |  | #DIV/0!
111 |  |  | #DIV/0!
112 |  |  | #DIV/0!
113 |  |  | #DIV/0!
114 |  |  | #DIV/0!
115 |  |  | #DIV/0!
116 |  |  | #DIV/0!
117 |  |  | #DIV/0!
118 |  |  | #DIV/0!
119 |  |  | #DIV/0!
120 |  |  | #DIV/0!
121 |  |  | #DIV/0!
122 |  |  | #DIV/0!
123 |  |  | #DIV/0!
124 |  |  | #DIV/0!
125 |  |  | #DIV/0!
126 |  |  | #DIV/0!
127 |  |  | #DIV/0!
128 |  |  | #DIV/0!
129 |  |  | #DIV/0!
130 |  |  | #DIV/0!
131 |  |  | #DIV/0!
132 |  |  | #DIV/0!
133 |  |  | #DIV/0!
134 |  |  | #DIV/0!
135 |  |  | #DIV/0!
136 |  |  | #DIV/0!
137 |  |  | #DIV/0!
138 |  |  | #DIV/0!
139 |  |  | #DIV/0!
140 |  |  | #DIV/0!
141 |  |  | #DIV/0!
142 |  |  | #DIV/0!
143 |  |  | #DIV/0!
144 |  |  | #DIV/0!
145 |  |  | #DIV/0!
146 |  |  | #DIV/0!
147 |  |  | #DIV/0!
148 |  |  | #DIV/0!
149 |  |  | #DIV/0!
150 |  |  | #DIV/0!
151 |  |  | #DIV/0!
152 |  |  | #DIV/0!
153 |  |  | #DIV/0!
154 |  |  | #DIV/0!
155 |  |  | #DIV/0!
156 |  |  | #DIV/0!
157 |  |  | #DIV/0!
158 |  |  | #DIV/0!
159 |  |  | #DIV/0!
160 |  |  | #DIV/0!
161 |  |  | #DIV/0!
162 |  |  | #DIV/0!
163 |  |  | #DIV/0!
164 |  |  | #DIV/0!
165 |  |  | #DIV/0!
166 |  |  | #DIV/0!
167 |  |  | #DIV/0!
168 |  |  | #DIV/0!
169 |  |  | #DIV/0!
170 |  |  | #DIV/0!
171 |  |  | #DIV/0!
172 |  |  | #DIV/0!
173 |  |  | #DIV/0!
174 |  |  | #DIV/0!
175 |  |  | #DIV/0!
176 |  |  | #DIV/0!
177 |  |  | #DIV/0!
178 |  |  | #DIV/0!
179 |  |  | #DIV/0!
180 |  |  | #DIV/0!

## 정류기3호
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2024-06-20 | SKT 대덕연구소 | 3층데이터센터 정류기3호 | BS | MSB | 1000 | 2023.09.12EC2 | 2023.10월 | 0.37 | 24 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 2.21 | 0.37 | 100% |  | Max. | 2.23 | 0.46 | 124.3%
2 | 2.22 | 0.41 | 110.8% |  | Min | 2.21 | 0.37 | 100%
3 | 2.22 | 0.43 | 116.2%
4 | 2.23 | 0.43 | 116.2%
5 | 2.23 | 0.43 | 116.2% |  | Total(V) | 53.35 | 2.2229
6 | 2.23 | 0.44 | 118.9%
7 | 2.23 | 0.42 | 113.5%
8 | 2.22 | 0.41 | 110.8%
9 | 2.23 | 0.44 | 118.9%
10 | 2.22 | 0.39 | 105.4%
11 | 2.22 | 0.4 | 108.1%
12 | 2.23 | 0.38 | 102.7%
13 | 2.23 | 0.37 | 100%
14 | 2.23 | 0.38 | 102.7%
15 | 2.22 | 0.42 | 113.5%
16 | 2.22 | 0.38 | 102.7%
17 | 2.23 | 0.4 | 108.1%
18 | 2.22 | 0.41 | 110.8%
19 | 2.21 | 0.43 | 116.2%
20 | 2.23 | 0.46 | 124.3%
21 | 2.21 | 0.44 | 118.9%
22 | 2.22 | 0.38 | 102.7%
23 | 2.22 | 0.4 | 108.1%
24 | 2.22 | 0.37 | 100%
25 |  |  | 0%
26 |  |  | 0%
27 |  |  | 0%
28 |  |  | 0%
29 |  |  | 0%
30 |  |  | 0%
31 |  |  | 0%
32 |  |  | 0%
33 |  |  | 0%
34 |  |  | 0%
35 |  |  | 0%
36 |  |  | 0%
37 |  |  | 0%
38 |  |  | 0%
39 |  |  | 0%
40 |  |  | 0%
41 |  |  | 0%
42 |  |  | 0%
43 |  |  | 0%
44 |  |  | 0%
45 |  |  | 0% |  |  |  | 설치 사진
46 |  |  | 0% |  |  |  | 제품사진
47 |  |  | 0%
48 |  |  | 0%
49 |  |  | 0%
50 |  |  | 0%
51 |  |  | 0%
52 |  |  | 0%
53 |  |  | 0%
54 |  |  | 0%
55 |  |  | 0%
56 |  |  | 0%
57 |  |  | 0%
58 |  |  | 0%
59 |  |  | 0%
60 |  |  | 0%
61 |  |  | 0%
62 |  |  | 0%
63 |  |  | 0%
64 |  |  | 0%
65 |  |  | 0%
66 |  |  | 0%
67 |  |  | 0%
68 |  |  | 0%
69 |  |  | 0%
70 |  |  | 0%
71 |  |  | 0%
72 |  |  | 0%
73 |  |  | 0%
74 |  |  | 0%
75 |  |  | 0%
76 |  |  | 0%
77 |  |  | 0%
78 |  |  | 0%
79 |  |  | 0%
80 |  |  | 0%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
87 |  |  | 0%
88 |  |  | 0%
89 |  |  | 0%
90 |  |  | 0%
91 |  |  | 0%
92 |  |  | 0%
93 |  |  | 0%
94 |  |  | 0%
95 |  |  | 0%
96 |  |  | 0%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 0%
99 |  |  | 0%
100 |  |  | 0%
101 |  |  | 0%
102 |  |  | 0%
103 |  |  | 0%
104 |  |  | 0%
105 |  |  | 0%
106 |  |  | 0%
107 |  |  | 0%
108 |  |  | 0%
109 |  |  | 0%
110 |  |  | 0%
111 |  |  | 0%
112 |  |  | 0%
113 |  |  | 0%
114 |  |  | 0%
115 |  |  | 0%
116 |  |  | 0%
117 |  |  | 0%
118 |  |  | 0%
119 |  |  | 0%
120 |  |  | 0%
121 |  |  | 0%
122 |  |  | 0%
123 |  |  | 0%
124 |  |  | 0%
125 |  |  | 0%
126 |  |  | 0%
127 |  |  | 0%
128 |  |  | 0%
129 |  |  | 0%
130 |  |  | 0%
131 |  |  | 0%
132 |  |  | 0%
133 |  |  | 0%
134 |  |  | 0%
135 |  |  | 0%
136 |  |  | 0%
137 |  |  | 0%
138 |  |  | 0%
139 |  |  | 0%
140 |  |  | 0%
141 |  |  | 0%
142 |  |  | 0%
143 |  |  | 0%
144 |  |  | 0%
145 |  |  | 0%
146 |  |  | 0%
147 |  |  | 0%
148 |  |  | 0%
149 |  |  | 0%
150 |  |  | 0%
151 |  |  | 0%
152 |  |  | 0%
153 |  |  | 0%
154 |  |  | 0%
155 |  |  | 0%
156 |  |  | 0%
157 |  |  | 0%
158 |  |  | 0%
159 |  |  | 0%
160 |  |  | 0%
161 |  |  | 0%
162 |  |  | 0%
163 |  |  | 0%
164 |  |  | 0%
165 |  |  | 0%
166 |  |  | 0%
167 |  |  | 0%
168 |  |  | 0%
169 |  |  | 0%
170 |  |  | 0%
171 |  |  | 0%
172 |  |  | 0%
173 |  |  | 0%
174 |  |  | 0%
175 |  |  | 0%
176 |  |  | 0%
177 |  |  | 0%
178 |  |  | 0%
179 |  |  | 0%
180 |  |  | 0%