## Sheet1
축전지 점검결과
점검일 | 2024년 06월 26일 | 점검형태 | AS
업체명 | 코레일 충주문경선 | 온도(℃) | 24
담당자/연락처 | 국제통신, 정민기차장/010-5482-5046 | 충전전압(V) | 전원 OFF
용도,장소 | ups용 | AC(A) / DC(A)
제품명 | ESP150 | 내부저항(mΩ) 기준(참고)
수량(EA) | 20 | 점검결과 | 1대(9번) 내부저항 상승 신설 공사현장
LOT | 2024.03.07(4/11설치)
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 12.83 | 2.549 | #DIV/0!
2 | 12.8 | 2.5 | #DIV/0!
3 | 12.82 | 2.517 | #DIV/0!
4 | 12.79 | 2.496 | #DIV/0!
5 | 12.81 | 2.505 | #DIV/0!
6 | 12.81 | 2.513 | #DIV/0!
7 | 12.81 | 2.517 | #DIV/0!
8 | 12.8 | 2.532 | #DIV/0!
9 | 11.98 | 6.94 | #DIV/0!
10 | 12.81 | 2.5 | #DIV/0!
11 | 12.81 | 2.528 | #DIV/0!
12 | 12.8 | 2.489 | #DIV/0!
13 | 12.82 | 2.537 | #DIV/0!
14 | 12.8 | 2.501 | #DIV/0!
15 | 12.8 | 2.493 | #DIV/0!
16 | 12.82 | 2.557 | #DIV/0!
17 | 12.8 | 2.493 | #DIV/0!
18 | 12.8 | 2.53 | #DIV/0!
19 | 12.81 | 2.504 | #DIV/0!
20 | 12.8 | 2.497 | #DIV/0!
평균 | 12.766 | 2.7349 | #DIV/0!
기타 (전지 상태. 환경등)