## 광주중흥_5층 배터리 A
축전지 측정 DATA |  |  |  |  | 축전지 측정 DATA |  |  |  |  | 축전지 측정 DATA
1. 기본정보 | GYB201100022 |  |  |  | 1. 기본정보 | GYB201100022 |  |  |  | 1. 기본정보 | GYB201100022
점검일 | 2025-05-27 | 점검형태 | AS |  | 점검일 | 2025-11-06 | 점검형태 | AS |  | 점검일 | 2026-03-30 | 점검형태 | AS
업체명 | LGU+ 광주중흥사옥 | 온도(℃) | 25 |  | 업체명 | LGU+ 광주중흥사옥 | 온도(℃) | 22 |  | 업체명 | LGU+ 광주중흥사옥 | 온도(℃) | 22
용도,장소 | 5층 배터리 A | 충전전압(V) | 53.91 |  | 용도,장소 | 5층 배터리 A | 충전전압(V) | 53.79 |  | 용도,장소 | 5층 배터리 A | 충전전압(V) | 53.79
제품명 | VGS1600 | DC(A) | 0 |  | 제품명 | VGS1600 | DC(A) | 0 |  | 제품명 | VGS1600 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0 |  | 수량(EA) | 24 | AC(A) | 0 |  | 수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2020-10-27 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.70829 |  | LOT | 2020-10-27 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.73375 |  | LOT | 2020-10-27 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.75208
2. 셀별 데이터 |  |  |  |  | 2. 셀별 데이터 |  |  |  |  | 2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.25 | 0.762 | 107.6% |  | 1 | 2.24 | 0.77 | 104.9% |  | 1 | 2.24 | 0.79 | 107.7%
2 | 2.25 | 0.734 | 103.6% |  | 2 | 2.24 | 0.77 | 104.9% |  | 2 | 2.24 | 0.74 | 100.9%
3 | 2.25 | 0.685 | 96.71% |  | 3 | 2.24 | 0.73 | 99.49% |  | 3 | 2.24 | 0.75 | 102.2%
4 | 2.25 | 0.704 | 99.39% |  | 4 | 2.24 | 0.75 | 102.2% |  | 4 | 2.24 | 0.8 | 109%
5 | 2.24 | 0.731 | 103.2% |  | 5 | 2.24 | 0.76 | 103.6% |  | 5 | 2.24 | 0.79 | 107.7%
6 | 2.25 | 0.654 | 92.33% |  | 6 | 2.24 | 0.74 | 100.9% |  | 6 | 2.24 | 0.77 | 104.9%
7 | 2.25 | 0.651 | 91.91% |  | 7 | 2.24 | 0.72 | 98.13% |  | 7 | 2.24 | 0.68 | 92.67%
8 | 2.25 | 0.811 | 114.5% |  | 8 | 2.25 | 0.81 | 110.4% |  | 8 | 2.25 | 0.78 | 106.3%
9 | 2.24 | 0.699 | 98.69% |  | 9 | 2.24 | 0.62 | 84.5% |  | 9 | 2.24 | 0.75 | 102.2%
10 | 2.24 | 0.695 | 98.12% |  | 10 | 2.24 | 0.65 | 88.59% |  | 10 | 2.24 | 0.73 | 99.49%
11 | 2.24 | 0.718 | 101.4% |  | 11 | 2.23 | 0.72 | 98.13% |  | 11 | 2.23 | 0.71 | 96.76%
12 | 2.23 | 0.715 | 100.9% |  | 12 | 2.23 | 0.76 | 103.6% |  | 12 | 2.23 | 0.75 | 102.2%
13 | 2.24 | 0.706 | 99.68% |  | 13 | 2.24 | 0.7 | 95.4% |  | 13 | 2.24 | 0.79 | 107.7%
14 | 2.25 | 0.782 | 110.4% |  | 14 | 2.24 | 0.77 | 104.9% |  | 14 | 2.24 | 0.84 | 114.5%
15 | 2.24 | 0.643 | 90.78% |  | 15 | 2.24 | 0.76 | 103.6% |  | 15 | 2.24 | 0.71 | 96.76%
16 | 2.25 | 0.654 | 92.33% |  | 16 | 2.24 | 0.7 | 95.4% |  | 16 | 2.24 | 0.7 | 95.4%
17 | 2.24 | 0.762 | 107.6% |  | 17 | 2.24 | 0.79 | 107.7% |  | 17 | 2.24 | 0.8 | 109%
18 | 2.25 | 0.711 | 100.4% |  | 18 | 2.24 | 0.81 | 110.4% |  | 18 | 2.24 | 0.86 | 117.2%
19 | 2.25 | 0.668 | 94.31% |  | 19 | 2.25 | 0.69 | 94.04% |  | 19 | 2.25 | 0.73 | 99.49%
20 | 2.25 | 0.711 | 100.4% |  | 20 | 2.25 | 0.72 | 98.13% |  | 20 | 2.26 | 0.73 | 99.49%
21 | 2.25 | 0.769 | 108.6% | 크랙 | 21 | 2.24 | 0.74 | 100.9% | 크랙 | 21 | 2.24 | 0.72 | 98.13% | 크랙
22 | 2.25 | 0.668 | 94.31% |  | 22 | 2.25 | 0.67 | 91.31% |  | 22 | 2.25 | 0.73 | 99.49%
23 | 2.25 | 0.68 | 96.01% |  | 23 | 2.25 | 0.7 | 95.4% |  | 23 | 2.24 | 0.71 | 96.76%
24 | 2.25 | 0.686 | 96.85% |  | 24 | 2.24 | 0.76 | 103.6% |  | 24 | 2.24 | 0.69 | 94.04%
평균 | 2.2463 | 0.70829 | 100% |  | 평균 | 2.2413 | 0.73375 | 100% |  | 평균 | 2.2413 | 0.75208 | 102.5%

## 광주중흥_5층 축전지 2
축전지 측정 DATA |  |  |  |  | 축전지 측정 DATA |  |  |  |  | 축전지 측정 DATA
1. 기본정보 |  |  |  |  | 1. 기본정보 | GYB190600020 |  |  |  | 1. 기본정보 | GYB190600020
점검일 | 2025-05-27 | LG U+ 관리코드 | GYB190600020 |  | 점검일 | 2025-11-06 | 점검형태 | AS |  | 점검일 | 2026-03-30 | 점검형태 | AS
업체명 | LGU+ 광주중흥사옥 | 온도(℃) | 25 |  | 업체명 | LGU+ 광주중흥사옥 | 온도(℃) | 23 |  | 업체명 | LGU+ 광주중흥사옥 | 온도(℃) | 23
용도,장소 | 5층 축전지 2 | 충전전압(V) | 53.71 |  | 용도,장소 | 5층 축전지 2 | 충전전압(V) | 53.71 |  | 용도,장소 | 5층 축전지 2 | 충전전압(V) | 53.71
제품명 | VGS1600 | DC(A) | 0 |  | 제품명 | VGS1600 | DC(A) | 0 |  | 제품명 | VGS1600 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0 |  | 수량(EA) | 24 | AC(A) | 0 |  | 수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2019-05-27 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.79633 |  | LOT | 2019-05-27 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.81667 |  | LOT | 2019-05-27 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.80625
2. 셀별 데이터 |  |  |  |  | 2. 셀별 데이터 |  |  |  |  | 2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.24 | 0.699 | 87.78% |  | 1 | 2.24 | 0.8 | 97.96% |  | 1 | 2.24 | 0.83 | 101.6%
2 | 2.24 | 0.801 | 100.6% |  | 2 | 2.24 | 0.86 | 105.3% |  | 2 | 2.24 | 0.76 | 93.06%
3 | 2.24 | 0.782 | 98.2% |  | 3 | 2.24 | 0.77 | 94.29% |  | 3 | 2.24 | 0.77 | 94.29%
4 | 2.24 | 0.705 | 88.53% |  | 4 | 2.24 | 0.82 | 100.4% |  | 4 | 2.24 | 0.79 | 96.73%
5 | 2.24 | 0.783 | 98.33% | 크랙 | 5 | 2.24 | 0.76 | 93.06% | 크랙 | 5 | 2.24 | 0.85 | 104.1% | 크랙
6 | 2.24 | 0.765 | 96.07% |  | 6 | 2.24 | 0.83 | 101.6% |  | 6 | 2.24 | 0.79 | 96.73%
7 | 2.23 | 0.826 | 103.7% |  | 7 | 2.23 | 0.83 | 101.6% |  | 7 | 2.23 | 0.82 | 100.4%
8 | 2.24 | 0.842 | 105.7% |  | 8 | 2.24 | 0.84 | 102.9% |  | 8 | 2.24 | 0.82 | 100.4%
9 | 2.24 | 0.79 | 99.2% |  | 9 | 2.24 | 0.84 | 102.9% |  | 9 | 2.24 | 0.85 | 104.1%
10 | 2.24 | 0.861 | 108.1% |  | 10 | 2.24 | 0.85 | 104.1% |  | 10 | 2.24 | 0.83 | 101.6%
11 | 2.24 | 0.813 | 102.1% |  | 11 | 2.24 | 0.87 | 106.5% |  | 11 | 2.24 | 0.88 | 107.8%
12 | 2.23 | 0.769 | 96.57% |  | 12 | 2.23 | 0.81 | 99.18% |  | 12 | 2.23 | 0.78 | 95.51%
13 | 2.23 | 0.737 | 92.55% |  | 13 | 2.23 | 0.71 | 86.94% |  | 13 | 2.23 | 0.76 | 93.06%
14 | 2.24 | 0.772 | 96.94% |  | 14 | 2.24 | 0.76 | 93.06% |  | 14 | 2.24 | 0.82 | 100.4%
15 | 2.23 | 0.737 | 92.55% |  | 15 | 2.23 | 0.77 | 94.29% |  | 15 | 2.23 | 0.74 | 90.61%
16 | 2.23 | 0.87 | 109.3% |  | 16 | 2.24 | 0.85 | 104.1% |  | 16 | 2.24 | 0.89 | 109%
17 | 2.24 | 0.872 | 109.5% | 크랙 | 17 | 2.23 | 0.84 | 102.9% | 크랙 | 17 | 2.23 | 0.81 | 99.18% | 크랙
18 | 2.24 | 0.793 | 99.58% |  | 18 | 2.24 | 0.84 | 102.9% |  | 18 | 2.24 | 0.81 | 99.18%
19 | 2.24 | 0.794 | 99.71% | 크랙 | 19 | 2.24 | 0.86 | 105.3% | 크랙 | 19 | 2.24 | 0.8 | 97.96% | 크랙
20 | 2.24 | 0.825 | 103.6% | 크랙 | 20 | 2.24 | 0.81 | 99.18% | 크랙 | 20 | 2.24 | 0.84 | 102.9% | 크랙
21 | 2.24 | 0.807 | 101.3% |  | 21 | 2.24 | 0.84 | 102.9% |  | 21 | 2.24 | 0.78 | 95.51%
22 | 2.24 | 0.842 | 105.7% |  | 22 | 2.24 | 0.79 | 96.73% |  | 22 | 2.24 | 0.85 | 104.1%
23 | 2.24 | 0.798 | 100.2% |  | 23 | 2.24 | 0.85 | 104.1% |  | 23 | 2.24 | 0.7 | 85.71%
24 | 2.24 | 0.829 | 104.1% |  | 24 | 2.24 | 0.8 | 97.96% |  | 24 | 2.24 | 0.78 | 95.51%
평균 | 2.2379 | 0.79633 | 100% |  | 평균 | 2.2379 | 0.81667 | 100% |  | 평균 | 2.2379 | 0.80625 | 98.72%

## 광주중흥_2층 축전지
축전지 측정 DATA |  |  |  |  | 축전지 측정 DATA
1. 기본정보 | GYB191200001 |  |  |  | 1. 기본정보 | GYB191200001
점검일 | 2025-11-06 | 점검형태 | AS |  | 점검일 | 2026-03-30 | 점검형태 | AS
업체명 | LGU+ 광주중흥사옥 | 온도(℃) | 22 |  | 업체명 | LGU+ 광주중흥사옥 | 온도(℃) | 22
용도,장소 | 2층 (4층 축전지 E) | 충전전압(V) | 53.95 |  | 용도,장소 | 2층 (4층 축전지 E) | 충전전압(V) | 53.95
제품명 | VGS2400 | DC(A) | 0 |  | 제품명 | VGS2400 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0 |  | 수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2019-12-18 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.8375 |  | LOT | 2019-12-18 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.84917
2. 셀별 데이터 |  |  |  |  | 2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.24 | 0.8 | 95.52% |  | 1 | 2.24 | 0.83 | 99.1%
2 | 2.24 | 0.79 | 94.33% |  | 2 | 2.24 | 0.76 | 90.75%
3 | 2.24 | 0.83 | 99.1% | 크랙 | 3 | 2.24 | 0.76 | 90.75% | 크랙
4 | 2.26 | 0.82 | 97.91% |  | 4 | 2.26 | 0.91 | 108.7%
5 | 2.27 | 0.84 | 100.3% | 크랙 | 5 | 2.26 | 0.86 | 102.7% | 크랙
6 | 2.24 | 0.89 | 106.3% |  | 6 | 2.24 | 0.85 | 101.5%
7 | 2.24 | 0.69 | 82.39% |  | 7 | 2.24 | 0.79 | 94.33%
8 | 2.24 | 0.82 | 97.91% |  | 8 | 2.24 | 0.8 | 95.52%
9 | 2.23 | 0.73 | 87.16% |  | 9 | 2.24 | 0.77 | 91.94%
10 | 2.25 | 0.9 | 107.5% |  | 10 | 2.25 | 0.9 | 107.5%
11 | 2.25 | 0.87 | 103.9% |  | 11 | 2.25 | 0.9 | 107.5%
12 | 2.25 | 0.9 | 107.5% |  | 12 | 2.25 | 0.95 | 113.4%
13 | 2.25 | 0.8 | 95.52% |  | 13 | 2.24 | 0.83 | 99.1%
14 | 2.24 | 0.86 | 102.7% |  | 14 | 2.24 | 0.91 | 108.7%
15 | 2.25 | 0.85 | 101.5% |  | 15 | 2.24 | 0.84 | 100.3%
16 | 2.24 | 0.82 | 97.91% |  | 16 | 2.23 | 0.81 | 96.72%
17 | 2.24 | 0.84 | 100.3% |  | 17 | 2.24 | 0.81 | 96.72%
18 | 2.25 | 0.85 | 101.5% |  | 18 | 2.24 | 0.84 | 100.3%
19 | 2.27 | 0.92 | 109.9% |  | 19 | 2.26 | 0.9 | 107.5%
20 | 2.28 | 0.82 | 97.91% |  | 20 | 2.27 | 0.85 | 101.5%
21 | 2.26 | 0.85 | 101.5% |  | 21 | 2.26 | 0.85 | 101.5%
22 | 2.24 | 0.87 | 103.9% |  | 22 | 2.24 | 0.89 | 106.3%
23 | 2.24 | 0.88 | 105.1% |  | 23 | 2.24 | 0.82 | 97.91%
24 | 2.24 | 0.86 | 102.7% |  | 24 | 2.24 | 0.95 | 113.4%
평균 | 2.2479 | 0.8375 | 100% |  | 평균 | 2.2454 | 0.84917 | 101.4%