## 도봉쌍문_축전지 #2
축전지 측정 DATA
1. 기본정보 | GYB200400016
점검일 | 2026-03-20 | 점검형태 | BS
업체명 | LGU+ 도봉쌍문간이국사 | 온도(℃) | 15
용도,장소 | 축전지 2조 | 충전전압(V) | 53.6
제품명 | VGS1600 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2020-03-20 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.7
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.24 | 0.7 | 100%
2 | 2.24 | 0.74 | 105.7%
3 | 2.23 | 0.7 | 100%
4 | 2.23 | 0.7 | 100%
5 | 2.23 | 0.71 | 101.4%
6 | 2.24 | 0.64 | 91.43%
7 | 2.23 | 0.65 | 92.86%
8 | 2.23 | 0.75 | 107.1% | 크랙
9 | 2.23 | 0.68 | 97.14% | 크랙
10 | 2.23 | 0.67 | 95.71%
11 | 2.24 | 0.69 | 98.57% | 크랙
12 | 2.24 | 0.78 | 111.4%
13 | 2.23 | 0.71 | 101.4%
14 | 2.23 | 0.79 | 112.9%
15 | 2.23 | 0.69 | 98.57%
16 | 2.24 | 0.62 | 88.57%
17 | 2.24 | 0.72 | 102.9%
18 | 2.23 | 0.65 | 92.86%
19 | 2.23 | 0.7 | 100%
20 | 2.24 | 0.73 | 104.3%
21 | 2.23 | 0.66 | 94.29%
22 | 2.23 | 0.66 | 94.29%
23 | 2.23 | 0.7 | 100%
24 | 2.23 | 0.72 | 102.9% | 크랙
평균 | 2.2333 | 0.69833 | 99.76%