## V전지
형 명 | VCE660-48V | 제조일자 | 2024.04.04 |  | 점검 형태 | AS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2024-11-20 | 영진SG | 현대 30B-9F | 1 | 2.13 | 1.283 | 1.2711 |  |  | 8
2024-11-20 |  |  | 2 | 2.13 | 1.284 | 1.2721 |  |  | 8
2024-11-20 |  |  | 3 | 2.14 | 1.286 | 1.2741 |  |  | 8
2024-11-20 |  |  | 4 | 2.14 | 1.29 | 1.2788 |  |  | 9
2024-11-20 |  |  | 5 | 2.14 | 1.289 | 1.2778 |  |  | 9
2024-11-20 |  |  | 6 | 2.14 | 1.289 | 1.2778 |  |  | 9
2024-11-20 |  |  | 7 | 2.14 | 1.291 | 1.2798 |  |  | 9
2024-11-20 |  |  | 8 | 2.14 | 1.292 | 1.2808 |  |  | 9
2024-11-20 |  |  | 9 | 2.14 | 1.292 | 1.2794 |  |  | 7
2024-11-20 |  |  | 10 | 2.14 | 1.285 | 1.2731 |  |  | 8
2024-11-20 |  |  | 11 | 2.14 | 1.286 | 1.2741 |  |  | 8
2024-11-20 |  |  | 12 | 2.14 | 1.288 | 1.2761 |  |  | 8
2024-11-20 |  |  | 13 | 2.14 | 1.29 | 1.2788 |  |  | 9
2024-11-20 |  |  | 14 | 2.14 | 1.282 | 1.2708 |  |  | 9
2024-11-20 |  |  | 15 | 2.14 | 1.288 | 1.2768 |  |  | 9
2024-11-20 |  |  | 16 | 2.14 | 1.287 | 1.2758 |  |  | 9
2024-11-20 |  |  | 17 | 2.14 | 1.289 | 1.2778 |  |  | 9
2024-11-20 |  |  | 18 | 2.15 | 1.295 | 1.2838 |  |  | 9
2024-11-20 |  |  | 19 | 2.14 | 1.292 | 1.2808 |  |  | 9
2024-11-20 |  |  | 20 | -0.22 | 0.999 | 0.9927 |  |  | 16
2024-11-20 |  |  | 21 | 2.14 | 1.291 | 1.2812 |  |  | 11
2024-11-20 |  |  | 22 | 2.13 | 1.282 | 1.2708 |  |  | 9
2024-11-20 |  |  | 23 | 2.14 | 1.282 | 1.2708 |  |  | 9
2024-11-20 |  |  | 24 | 2.14 | 1.289 | 1.2785 |  |  | 10
점검내용 | 1. 총전압 48.43V 2. #20 단락 판단, 무상교체 예정 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]