## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2025년 1월 10일 | 점검형태 | BS
업체명 | 롯데마트 판교점 | 온도(℃) | 16.9
용도,장소 | B2층 전기실 조작전원용 | 충전전압(V) | 116.5
제품명 | ESP100-12 | DC(A) | 1
수량(EA) | 9EA | AC(A) | 0
LOT | 2021.10.21 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 3.3
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 12.97 | 3.73 | 113%
2 | 13 | 3.97 | 120.3%
3 | 12.94 | 4.34 | 131.5%
4 | 12.99 | 4.01 | 121.5%
5 | 13 | 3.91 | 118.5%
6 | 12.89 | 4.49 | 136.1%
7 | 12.89 | 4.24 | 128.5%
8 | 12.91 | 4.24 | 128.5%
9 | 12.88 | 4.01 | 121.5%
평균 | 12.9411 | 4.1044 | 124.4%