## 부경렌탈
형 명 | L-6240 | 제조일자 | 2024.06.24 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 1
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2025.01.21 | 부경렌탈 | 회수품 | 1 | 6.198 | 1.3 |  |  | 13
1.295
1.100이하
점검내용 | 1. 미래로케트에서 회수하여 점검 2. #3번 CELL 비중 :1.100이하 →내부단락 추정 3. 회수품 1EA 무상교체 진행예정 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
제조 LOT
전지 전압
#3번 CELL 비중