## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2025년 7월 28일 | 점검형태 | AS
업체명 | 위든타워 | 온도(℃) | 25
용도,장소 | B5층 전기실 UPS | 충전전압(V) | 518.2
제품명 | ESP150-12(+) | DC(A) | 0
수량(EA) | 38EA | AC(A) | 0
LOT | 2024.02.15 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 2.5
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.67 | 2.6 | 104%
2 | 13.68 | 2.56 | 102.4%
3 | 13.7 | 2.55 | 102%
4 | 13.72 | 2.54 | 101.6%
5 | 13.64 | 2.57 | 102.8%
6 | 13.62 | 2.56 | 102.4%
7 | 13.71 | 2.51 | 100.4%
8 | 13.59 | 2.5 | 100%
9 | 13.71 | 2.55 | 102%
10 | 13.67 | 2.56 | 102.4%
11 | 13.67 | 2.54 | 101.6%
12 | 13.65 | 2.51 | 100.4%
13 | 13.67 | 2.54 | 101.6%
14 | 13.65 | 2.55 | 102%
15 | 13.63 | 2.57 | 102.8%
16 | 13.61 | 2.58 | 103.2%
17 | 13.65 | 2.54 | 101.6%
18 | 13.63 | 2.53 | 101.2%
19 | 13.58 | 2.56 | 102.4%
20 | 13.63 | 2.54 | 101.6%
21 | 13.62 | 2.53 | 101.2%
22 | 13.6 | 2.58 | 103.2%
23 | 13.63 | 2.58 | 103.2%
24 | 13.59 | 2.62 | 104.8%
25 | 13.62 | 2.56 | 102.4%
26 | 13.62 | 2.52 | 100.8%
27 | 13.58 | 2.55 | 102%
28 | 13.55 | 2.56 | 102.4%
29 | 13.63 | 2.51 | 100.4%
30 | 13.49 | 2.55 | 102%
31 | 13.65 | 2.52 | 100.8%
32 | 13.61 | 2.55 | 102%
33 | 13.65 | 2.58 | 103.2%
34 | 13.62 | 2.53 | 101.2%
35 | 13.62 | 2.56 | 102.4%
36 | 13.63 | 2.55 | 102%
37 | 13.67 | 2.52 | 100.8%
38 | 13.67 | 2.55 | 102% | 누액X, 이물질로 추정되어 세척 작업 진행, 8월 UPS업체와 합동 점검 예정
평균 | 13.635 | 2.5495 | 102%