## UPS A
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2025년 8월 19일 | 점검형태 | AS
업체명 | 에어퍼스트 기흥공장 | 온도(℃) | 25
용도,장소 | 1층 통신실 12-1-1호기(UPS A) | 충전전압(V) | 475.4
제품명 | ESP100-12(+) | DC(A) | 0
수량(EA) | 36EA | AC(A) | 0
LOT | 2025.05.12 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 3.5
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.37 | 3.77 | 107.7%
2 | 13.31 | 3.72 | 106.3%
3 | 13.42 | 3.73 | 106.6%
4 | 12.28 | 47.1 | 1346%
5 | 13.41 | 3.82 | 109.1%
6 | 13.43 | 3.79 | 108.3%
7 | 13.42 | 3.82 | 109.1%
8 | 13.51 | 3.92 | 112%
9 | 13.42 | 3.82 | 109.1%
10 | 13.37 | 3.83 | 109.4%
11 | 13.33 | 3.77 | 107.7%
12 | 13.39 | 3.71 | 106%
13 | 13.37 | 3.82 | 109.1%
14 | 11.06 | 104.8 | 2994%
15 | 13.4 | 3.69 | 105.4%
16 | 13.38 | 3.86 | 110.3%
17 | 13.43 | 3.84 | 109.7%
18 | 13.39 | 3.7 | 105.7%
19 | 13.42 | 3.81 | 108.9%
20 | 13.36 | 3.82 | 109.1%
21 | 13.4 | 3.74 | 106.9%
22 | 13.33 | 3.69 | 105.4%
23 | 13.26 | 3.74 | 106.9%
24 | 13.31 | 3.66 | 104.6%
25 | 13.43 | 3.78 | 108%
26 | 13.34 | 3.71 | 106%
27 | 13.29 | 3.69 | 105.4%
28 | 13.33 | 3.83 | 109.4%
29 | 13.33 | 3.66 | 104.6%
30 | 12.19 | 221.6 | 6331%
31 | 12.19 | 24.6 | 702.9%
32 | 13.36 | 3.8 | 108.6%
33 | 13.32 | 3.63 | 103.7%
34 | 13.38 | 3.72 | 106.3%
35 | 13.32 | 3.71 | 106%
36 | 13.33 | 3.85 | 110%
평균 | 13.2106 | 14.4042 | 411.5%

## UPS B
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2025년 8월 19일 | 점검형태 | AS
업체명 | 에어퍼스트 기흥공장 | 온도(℃) | 25
용도,장소 | 1층 통신실 12-1-2호기(UPS B) | 충전전압(V) | 476.9
제품명 | ESP100-12(+) | DC(A) | 0
수량(EA) | 36EA | AC(A) | 0
LOT | 2025.05.12 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 3.5
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.29 | 3.57 | 102%
2 | 13.21 | 3.65 | 104.3%
3 | 13.2 | 3.53 | 100.9%
4 | 13.19 | 3.56 | 101.7%
5 | 13.31 | 3.55 | 101.4%
6 | 13.24 | 3.48 | 99.43%
7 | 13.2 | 3.78 | 108%
8 | 13.2 | 3.58 | 102.3%
9 | 13.26 | 3.72 | 106.3%
10 | 13.25 | 3.6 | 102.9%
11 | 13.28 | 3.53 | 100.9%
12 | 13.24 | 3.64 | 104%
13 | 13.25 | 3.71 | 106%
14 | 13.33 | 3.63 | 103.7%
15 | 13.26 | 3.62 | 103.4%
16 | 13.26 | 3.55 | 101.4%
17 | 13.27 | 3.56 | 101.7%
18 | 13.19 | 3.62 | 103.4%
19 | 13.26 | 3.57 | 102%
20 | 13.26 | 3.55 | 101.4%
21 | 13.22 | 3.58 | 102.3%
22 | 13.24 | 3.45 | 98.57%
23 | 13.23 | 3.55 | 101.4%
24 | 13.24 | 3.52 | 100.6%
25 | 13.32 | 3.6 | 102.9%
26 | 13.2 | 3.56 | 101.7%
27 | 13.25 | 3.46 | 98.86%
28 | 13.25 | 3.4 | 97.14%
29 | 13.34 | 3.54 | 101.1%
30 | 13.36 | 3.61 | 103.1%
31 | 13.2 | 3.62 | 103.4%
32 | 13.22 | 3.55 | 101.4%
33 | 13.21 | 3.52 | 100.6%
34 | 13.18 | 3.64 | 104%
35 | 13.2 | 3.64 | 104%
36 | 13.28 | 3.56 | 101.7%
평균 | 13.2469 | 3.5778 | 102.2%

## UPS C
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2025년 8월 19일 | 점검형태 | AS
업체명 | 에어퍼스트 기흥공장 | 온도(℃) | 25
용도,장소 | 2층 전기실 11-1-1호기(UPS C) | 충전전압(V) | 479.3
제품명 | ESP100-12(+) | DC(A) | 0
수량(EA) | 36EA | AC(A) | 1
LOT | 2025.05.12 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 3.5
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.25 | 3.57 | 102%
2 | 13.24 | 3.61 | 103.1%
3 | 13.37 | 3.53 | 100.9%
4 | 12.03 | 40.9 | 1169%
5 | 13.37 | 3.68 | 105.1%
6 | 13.42 | 3.62 | 103.4%
7 | 13.22 | 3.56 | 101.7%
8 | 13.25 | 3.56 | 101.7%
9 | 13.43 | 3.73 | 106.6%
10 | 13.44 | 3.71 | 106%
11 | 13.55 | 3.64 | 104%
12 | 13.48 | 3.65 | 104.3%
13 | 13.44 | 3.75 | 107.1%
14 | 13.47 | 3.61 | 103.1%
15 | 13.53 | 3.6 | 102.9%
16 | 13.22 | 3.74 | 106.9%
17 | 13.51 | 3.68 | 105.1%
18 | 13.55 | 3.64 | 104%
19 | 13.47 | 3.72 | 106.3%
20 | 13.5 | 3.62 | 103.4%
21 | 13.33 | 3.73 | 106.6%
22 | 13.31 | 3.83 | 109.4%
23 | 13.35 | 3.75 | 107.1%
24 | 13.31 | 3.69 | 105.4%
25 | 13.42 | 3.68 | 105.1%
26 | 13.35 | 3.56 | 101.7%
27 | 13.33 | 3.73 | 106.6%
28 | 13.25 | 3.69 | 105.4%
29 | 13.33 | 3.69 | 105.4%
30 | 13.42 | 3.7 | 105.7%
31 | 13.46 | 3.6 | 102.9%
32 | 13.3 | 3.69 | 105.4%
33 | 13.53 | 3.63 | 103.7%
34 | 12.13 | 81.7 | 2334%
35 | 13.31 | 3.56 | 101.7%
36 | 13.51 | 3.66 | 104.6%
평균 | 13.3161 | 6.8614 | 196%

## UPS D
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2025년 8월 19일 | 점검형태 | AS
업체명 | 에어퍼스트 기흥공장 | 온도(℃) | 25
용도,장소 | 2층 전기실 11-1-2호기(UPS D) | 충전전압(V) | 480.1
제품명 | ESP100-12(+) | DC(A) | 0
수량(EA) | 36EA | AC(A) | 1
LOT | 2025.05.12 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 3.5
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.28 | 3.57 | 102%
2 | 13.27 | 3.56 | 101.7%
3 | 13.26 | 3.39 | 96.86%
4 | 13.4 | 3.51 | 100.3%
5 | 13.36 | 3.53 | 100.9%
6 | 13.32 | 3.43 | 98%
7 | 13.24 | 3.5 | 100%
8 | 13.34 | 3.52 | 100.6%
9 | 13.25 | 3.47 | 99.14%
10 | 13.32 | 3.42 | 97.71%
11 | 13.45 | 3.6 | 102.9%
12 | 13.53 | 3.77 | 107.7%
13 | 13.17 | 3.62 | 103.4%
14 | 13.25 | 3.53 | 100.9%
15 | 13.34 | 3.46 | 98.86%
16 | 13.29 | 3.61 | 103.1%
17 | 13.28 | 3.56 | 101.7%
18 | 13.34 | 3.69 | 105.4%
19 | 13.53 | 3.61 | 103.1%
20 | 13.3 | 3.41 | 97.43%
21 | 13.38 | 3.58 | 102.3%
22 | 13.4 | 3.49 | 99.71%
23 | 13.3 | 3.65 | 104.3%
24 | 13.29 | 3.45 | 98.57%
25 | 13.36 | 3.59 | 102.6%
26 | 13.34 | 3.6 | 102.9%
27 | 13.3 | 3.51 | 100.3%
28 | 13.31 | 3.56 | 101.7%
29 | 13.3 | 3.58 | 102.3%
30 | 13.29 | 3.57 | 102%
31 | 13.49 | 3.55 | 101.4%
32 | 13.48 | 3.58 | 102.3%
33 | 13.29 | 3.49 | 99.71%
34 | 13.28 | 3.48 | 99.43%
35 | 13.29 | 3.44 | 98.29%
36 | 13.46 | 3.54 | 101.1%
평균 | 13.3356 | 3.5394 | 101.1%