## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2025년 9월 10일 | 점검형태 | AS
업체명 | 한국전력공사 태백지사 | 온도(℃) | 23 ~ 24
용도,장소 | UPS용 | 충전전압(V) | 210.5
제품명 | ESP100-12(+) | DC(A) | 11
수량(EA) | 16EA | AC(A) | 13.4
LOT | 2025.05.11 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 3.5
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.33 | 3.62 | 103.4%
2 | 13.3 | 3.51 | 100.3%
3 | 12.01 | 20.52 | 586.3%
4 | 13.34 | 3.68 | 105.1%
5 | 13.28 | 3.46 | 98.86%
6 | 13.24 | 3.47 | 99.14%
7 | 13.24 | 3.43 | 98%
8 | 13.27 | 3.46 | 98.86%
9 | 13.1 | 3.42 | 97.71%
10 | 13.24 | 3.47 | 99.14%
11 | 13.24 | 3.43 | 98%
12 | 13.25 | 3.5 | 100%
13 | 13.1 | 3.46 | 98.86%
14 | 13.17 | 3.46 | 98.86%
15 | 13.18 | 3.41 | 97.43%
16 | 13.23 | 3.48 | 99.43%
평균 | 13.1575 | 4.5488 | 130%