## 논현_2층 BATT 4
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2025-09-22 | LG U+ 관리코드 | GYB200600023
업체명 | LGU+ 논현국사 | 온도(℃) | 24
용도,장소 | 2층 BATT 4 | 충전전압(V) | 53.7
제품명 | VGS2000 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2020-06-02 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.65
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.25 | 0.63 | 96.92%
2 | 2.25 | 0.69 | 106.2%
3 | 2.24 | 0.66 | 101.5%
4 | 2.25 | 0.69 | 106.2%
5 | 2.24 | 0.68 | 104.6% | 크랙
6 | 2.25 | 0.63 | 96.92% | 크랙
7 | 2.25 | 0.71 | 109.2%
8 | 2.25 | 0.67 | 103.1%
9 | 2.25 | 0.65 | 100%
10 | 2.24 | 0.68 | 104.6% | 크랙
11 | 2.24 | 0.67 | 103.1%
12 | 2.23 | 0.62 | 95.38%
13 | 2.24 | 0.6 | 92.31%
14 | 2.23 | 0.64 | 98.46%
15 | 2.23 | 0.61 | 93.85%
16 | 2.22 | 0.61 | 93.85% | 크랙
17 | 2.23 | 0.65 | 100%
18 | 2.23 | 0.63 | 96.92%
19 | 2.23 | 0.72 | 110.8%
20 | 2.23 | 0.66 | 101.5%
21 | 2.23 | 0.62 | 95.38%
22 | 2.23 | 0.68 | 104.6%
23 | 2.23 | 0.63 | 96.92% | 크랙
24 | 2.23 | 0.66 | 101.5%

## 논현_2층 BATT 1
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2025-09-22 | LG U+ 관리코드 | GYB0056472
업체명 | LGU+ 논현국사 | 온도(℃) | 25~27
용도,장소 | 2층 BATT 1 | 충전전압(V) | 53.72
제품명 | VGS2400 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2020-04-20 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.68
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.24 | 0.71 | 104.4% | 크랙
2 | 2.24 | 0.67 | 98.53%
3 | 2.24 | 0.67 | 98.53%
4 | 2.24 | 0.64 | 94.12% | 크랙
5 | 2.24 | 0.69 | 101.5%
6 | 2.24 | 0.63 | 92.65%
7 | 2.24 | 0.63 | 92.65%
8 | 2.23 | 0.61 | 89.71%
9 | 2.23 | 0.66 | 97.06% | 크랙
10 | 2.23 | 0.65 | 95.59% | 크랙
11 | 2.24 | 0.64 | 94.12%
12 | 2.23 | 0.62 | 91.18%
13 | 2.24 | 0.62 | 91.18%
14 | 2.24 | 0.69 | 101.5%
15 | 2.24 | 0.75 | 110.3%
16 | 2.24 | 0.68 | 100%
17 | 2.24 | 0.73 | 107.4% | 크랙
18 | 2.24 | 0.63 | 92.65% | 크랙
19 | 2.24 | 0.65 | 95.59%
20 | 2.24 | 0.68 | 100%
21 | 2.24 | 0.76 | 111.8%
22 | 2.24 | 0.79 | 116.2%
23 | 2.24 | 0.68 | 100%
24 | 2.24 | 0.84 | 123.5%