## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2025년 11월 17일 | 점검형태 | BS
업체명 | 현대모비스 진천공장 | 온도(℃) | 20 ~ 21
용도,장소 | UPS 2호기 2조 | 충전전압(V) | 396.5
제품명 | ESP100-12(+) | DC(A) | 0
수량(EA) | 30EA | AC(A) | 0
LOT | 2025.03.22 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 3.5
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.21 | 3.6 | 102.9%
2 | 13.18 | 3.55 | 101.4%
3 | 13.26 | 3.61 | 103.1%
4 | 13.23 | 3.66 | 104.6%
5 | 13.22 | 3.57 | 102%
6 | 13.01 | 3.6 | 102.9%
7 | 13.07 | 3.53 | 100.9%
8 | 13.24 | 3.61 | 103.1%
9 | 13.16 | 3.6 | 102.9%
10 | 13.24 | 3.53 | 100.9%
11 | 13.32 | 3.54 | 101.1%
12 | 13.29 | 3.56 | 101.7%
13 | 13.22 | 3.6 | 102.9%
14 | 13.25 | 3.73 | 106.6%
15 | 13.26 | 3.72 | 106.3%
16 | 13.09 | 3.59 | 102.6%
17 | 13.1 | 3.53 | 100.9%
18 | 13.05 | 3.53 | 100.9%
19 | 13.25 | 3.69 | 105.4%
20 | 13.21 | 3.62 | 103.4%
21 | 13.26 | 3.6 | 102.9%
22 | 13.24 | 3.57 | 102%
23 | 13.29 | 3.65 | 104.3%
24 | 13.18 | 3.69 | 105.4%
25 | 13.32 | 3.71 | 106%
26 | 13.31 | 3.65 | 104.3%
27 | 13.36 | 3.6 | 102.9%
28 | 13.23 | 3.83 | 109.4%
29 | 13.34 | 3.77 | 107.7%
30 | 13.13 | 3.65 | 104.3%
평균 | 13.2173 | 3.623 | 103.5%