## 인계_MR-1 3B확장랙#2
축전지 측정 DATA
1. 기본정보 | GYB201200001
점검일 | 2025-11-18 | 점검형태 | BS
업체명 | LGU+ 수원인계사옥 | 온도(℃) | 27
용도,장소 | 3층 MR-1 3B확장랙#2 | 충전전압(V) | 53.87
제품명 | VGS2000 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24EA | AC(A) | 0
LOT | 2020-12-02 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.76437
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.24 | 0.789 | 103.2% | 크랙
2 | 2.23 | 0.789 | 103.2% | 크랙
3 | 2.24 | 0.806 | 105.4%
4 | 2.25 | 0.761 | 99.56% | 크랙
5 | 2.25 | 0.794 | 103.9%
6 | 2.24 | 0.767 | 100.3%
7 | 2.25 | 0.857 | 112.1%
8 | 2.24 | 0.722 | 94.46% | 크랙
9 | 2.24 | 0.78 | 102%
10 | 2.24 | 0.781 | 102.2%
11 | 2.24 | 0.74 | 96.81%
12 | 2.25 | 0.795 | 104%
13 | 2.25 | 0.684 | 89.48%
14 | 2.25 | 0.753 | 98.51%
15 | 2.25 | 0.727 | 95.11%
16 | 2.24 | 0.798 | 104.4% | 크랙
17 | 2.23 | 0.766 | 100.2%
18 | 2.26 | 0.709 | 92.76%
19 | 2.25 | 0.657 | 85.95%
20 | 2.23 | 0.696 | 91.05% | 크랙
21 | 2.25 | 0.78 | 102%
22 | 2.23 | 0.758 | 99.17%
23 | 2.26 | 0.816 | 106.8%
24 | 2.26 | 0.82 | 107.3%
평균 | 2.2446 | 0.76437 | 100%

## 인계_MR-1 3B기본랙
축전지 측정 DATA
1. 기본정보 | GYB190300022
점검일 | 2025-11-18 | 점검형태 | BS
업체명 | 수원인계사옥 | 온도(℃) | 21
용도,장소 | 3층 MR-1 3B기본랙 | 충전전압(V) | 53.78
제품명 | VGS2000 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24EA | AC(A) | 0
LOT | 2019-02-25 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.75396
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.24 | 0.783 | 103.9%
2 | 2.25 | 0.754 | 100%
3 | 2.24 | 0.715 | 94.83% | 크랙
4 | 2.24 | 0.768 | 101.9%
5 | 2.25 | 0.818 | 108.5%
6 | 2.23 | 0.742 | 98.41%
7 | 2.25 | 0.744 | 98.68%
8 | 2.24 | 0.808 | 107.2% | 크랙
9 | 2.24 | 0.733 | 97.22%
10 | 2.25 | 0.756 | 100.3%
11 | 2.24 | 0.797 | 105.7% | 크랙
12 | 2.24 | 0.757 | 100.4%
13 | 2.23 | 0.715 | 94.83%
14 | 2.23 | 0.712 | 94.43% | 크랙
15 | 2.24 | 0.685 | 90.85% | 크랙
16 | 2.24 | 0.772 | 102.4%
17 | 2.24 | 0.691 | 91.65%
18 | 2.25 | 0.713 | 94.57%
19 | 2.24 | 0.719 | 95.36% | 크랙
20 | 2.25 | 0.768 | 101.9%
21 | 2.24 | 0.78 | 103.5%
22 | 2.24 | 0.752 | 99.74%
23 | 2.23 | 0.786 | 104.2% | 추가 크랙 발생
24 | 2.24 | 0.827 | 109.7%
평균 | 2.2408 | 0.75396 | 100%

## 인계2층_축전지#1
축전지 측정 DATA
1. 기본정보 | GYB190300011
점검일 | 2025-11-18 | 점검형태 | BS
업체명 | 수원인계사옥 | 온도(℃) | 22
용도,장소 | 2층 축전지 #1 | 충전전압(V) | 53.8
제품명 | VGS2000 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24EA | AC(A) | 0
LOT | 2019-02-25 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.74
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.25 | 0.748 | 101.1%
2 | 2.24 | 0.731 | 98.78%
3 | 2.23 | 0.706 | 95.41% | 크랙
4 | 2.23 | 0.724 | 97.84%
5 | 2.24 | 0.751 | 101.5% | 크랙
6 | 2.24 | 0.747 | 100.9% | 크랙
7 | 2.25 | 0.744 | 100.5%
8 | 2.24 | 0.833 | 112.6%
9 | 2.24 | 0.791 | 106.9% | 크랙
10 | 2.24 | 0.768 | 103.8%
11 | 2.24 | 0.725 | 97.97%
12 | 2.25 | 0.734 | 99.19%
13 | 2.25 | 0.794 | 107.3%
14 | 2.25 | 0.752 | 101.6%
15 | 2.24 | 0.764 | 103.2%
16 | 2.24 | 0.731 | 98.78%
17 | 2.25 | 0.664 | 89.73%
18 | 2.24 | 0.718 | 97.03% | 크랙
19 | 2.24 | 0.714 | 96.49%
20 | 2.24 | 0.751 | 101.5%
21 | 2.24 | 0.797 | 107.7% | 크랙
22 | 2.24 | 0.755 | 102% | 크랙
23 | 2.24 | 0.797 | 107.7%
24 | 2.24 | 0.789 | 106.6%
평균 | 2.2417 | 0.75117 | 101.5%

## 인계2층_축전지#2
축전지 측정 DATA
1. 기본정보 | GYB190300010
점검일 | 2025-11-18 | 점검형태 | BS
업체명 | 수원인계사옥 | 온도(℃) | 22
용도,장소 | 2층 축전지 #2 | 충전전압(V) | 53.77
제품명 | VGS2000 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24EA | AC(A) | 0
LOT | 2019-02-25 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.76004
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.23 | 0.807 | 106.2%
2 | 2.23 | 0.751 | 98.81%
3 | 2.22 | 0.81 | 106.6% | 크랙
4 | 2.22 | 0.812 | 106.8%
5 | 2.26 | 0.744 | 97.89%
6 | 2.23 | 0.737 | 96.97%
7 | 2.23 | 0.724 | 95.26%
8 | 2.24 | 0.762 | 100.3%
9 | 2.25 | 0.815 | 107.2%
10 | 2.25 | 0.781 | 102.8%
11 | 2.26 | 0.82 | 107.9%
12 | 2.25 | 0.735 | 96.71%
13 | 2.25 | 0.747 | 98.28%
14 | 2.25 | 0.688 | 90.52%
15 | 2.26 | 0.722 | 94.99%
16 | 2.25 | 0.758 | 99.73%
17 | 2.25 | 0.745 | 98.02% | 크랙
18 | 2.25 | 0.733 | 96.44%
19 | 2.26 | 0.799 | 105.1%
20 | 2.23 | 0.764 | 100.5%
21 | 2.23 | 0.832 | 109.5%
22 | 2.22 | 0.722 | 94.99%
23 | 2.23 | 0.671 | 88.28%
24 | 2.22 | 0.762 | 100.3%
평균 | 2.2404 | 0.76004 | 100%