## MSB500
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2025-12-23 | 센트럴시티 청주 | UPS실 | AS | MSB500 | 500 | 2024.05.30/05.31 | 2024.10.18 | 0.47 | 480 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
150 | 2.22 | 0.44 | 93.62% |  | Max. | 2.24 | 0.46 | 97.87%
151 | 2.22 | 0.42 | 89.36% |  | Min | 2.22 | 0.39 | 82.98%
152 | 2.23 | 0.46 | 97.87%
153 | 2.22 | 0.4 | 85.11%
154 | 2.22 | 0.39 | 82.98% |  | Total(V) | 46.76 | 2.2267
155 | 2.22 | 0.43 | 91.49%
156 | 2.24 | 0.42 | 89.36%
157 | 2.22 | 0.42 | 89.36%
158 | 2.22 | 0.39 | 82.98%
159 | 2.22 | 0.41 | 87.23%
160 | 2.23 | 0.44 | 93.62%
161 | 2.23 | 0.44 | 93.62%
162 | 2.23 | 0.41 | 87.23%
163 | 2.22 | 0.42 | 89.36%
164 | 2.23 | 0.43 | 91.49% |  | 주액구 액 마름 제품
165 | 2.23 | 0.45 | 95.74%
166 | 2.24 | 0.41 | 87.23%
167 | 2.23 | 0.44 | 93.62%
168 | 2.23 | 0.41 | 87.23%
169 | 2.23 | 0.4 | 85.11%
170 | 2.23 | 0.42 | 89.36%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
180 |  |  | 0%
181 |  |  | 0%
182 |  |  | 0%
183 |  |  | 0%
184 |  |  | 0%
185 |  |  | 0%
186 |  |  | 0%
187 |  |  | 0%
188 |  |  | 0%
189 |  |  | 0%
190 |  |  | 0%
191 |  |  | 0%
192 |  |  | 0%
193 |  |  | 0%
194 |  |  | 0%
195 |  |  | 0%
196 |  |  | 0%
197 |  |  | 0%
198 |  |  | 0%
199 |  |  | 0%
200 |  |  | 0%
201 |  |  | 0%
202 |  |  | 0%
203 |  |  | 0%
204 |  |  | 0%
205 |  |  | 0%
206 |  |  | 0%
207 |  |  | 0%
208 |  |  | 0%
209 |  |  | 0%
210 |  |  | 0%
211 |  |  | 0%
212 |  |  | 0%
213 |  |  | 0%
214 |  |  | 0%
215 |  |  | 0%
216 |  |  | 0%
217 |  |  | 0%
218 |  |  | 0%
219 |  |  | 0%
220 |  |  | 0%
221 |  |  | 0%
222 |  |  | 0%
223 |  |  | 0%
224 |  |  | 0%
225 |  |  | 0%
226 |  |  | 0%
227 |  |  | 0%
228 |  |  | 0%
229 |  |  | 0%
230 |  |  | 0%
231 |  |  | 0%
232 |  |  | 0%
233 |  |  | 0%
234 |  |  | 0%
235 |  |  | 0%
236 |  |  | 0%
237 |  |  | 0%
238 |  |  | 0%
239 |  |  | 0%
240 |  |  | 0%
241 |  |  | 0%
242 |  |  | 0%
243 |  |  | 0%
244 |  |  | 0%
245 |  |  | 0%
246 |  |  | 0%
247 |  |  | 0%
248 |  |  | 0%
249 |  |  | 0%
250 |  |  | 0%
251 |  |  | 0%
252 |  |  | 0%
253 |  |  | 0%
254 |  |  | 0%
255 |  |  | 0%
256 |  |  | 0%
257 |  |  | 0%
258 |  |  | 0%
259 |  |  | 0%
260 |  |  | 0%
261 |  |  | 0%
262 |  |  | 0%
263 |  |  | 0%
264 |  |  | 0%
265 |  |  | 0%
266 |  |  | 0%
267 |  |  | 0%
268 |  |  | 0%
269 |  |  | 0%
270 |  |  | 0%
271 |  |  | 0%
272 |  |  | 0%
273 |  |  | 0%
274 |  |  | 0%
275 |  |  | 0%
276 |  |  | 0%
277 |  |  | 0%
278 |  |  | 0%
279 |  |  | 0%
280 |  |  | 0%
281 |  |  | 0%
282 |  |  | 0%
283 |  |  | 0%
284 |  |  | 0%
285 |  |  | 0%
286 |  |  | 0%
287 |  |  | 0%
288 |  |  | 0%
289 |  |  | 0%
290 |  |  | 0%
291 |  |  | 0%
292 |  |  | 0%
293 |  |  | 0%
294 |  |  | 0%
295 |  |  | 0%
296 |  |  | 0%
297 |  |  | 0%
298 |  |  | 0%
299 |  |  | 0%
300 |  |  | 0%
301 |  |  | 0%
302 |  |  | 0%
303 |  |  | 0%
304 |  |  | 0%
305 |  |  | 0%
306 |  |  | 0%
307 |  |  | 0%
308 |  |  | 0%
309 |  |  | 0%
310 |  |  | 0%
311 |  |  | 0%
312 |  |  | 0%
313 |  |  | 0%
314 |  |  | 0%
315 |  |  | 0%
316 |  |  | 0%
317 |  |  | 0%
318 |  |  | 0%
319 |  |  | 0%
320 |  |  | 0%
321 |  |  | 0%
322 |  |  | 0%
323 |  |  | 0%
324 |  |  | 0%
325 |  |  | 0%
326 |  |  | 0%
327 |  |  | 0%
328 |  |  | 0%
329 |  |  | 0%
330 |  |  | 0%
331 |  |  | 0%
332 |  |  | 0%
333 |  |  | 0%
334 |  |  | 0%
335 |  |  | 0%
336 |  |  | 0%
337 |  |  | 0%
338 |  |  | 0%
339 |  |  | 0%
340 |  |  | 0%
341 |  |  | 0%
342 |  |  | 0%
343 |  |  | 0%
344 |  |  | 0%
345 |  |  | 0%
346 |  |  | 0%
347 |  |  | 0%
348 |  |  | 0%
349 |  |  | 0%
350 |  |  | 0%
351 |  |  | 0%
352 |  |  | 0%
353 |  |  | 0%
354 |  |  | 0%
355 |  |  | 0%
356 |  |  | 0%
357 |  |  | 0%
358 |  |  | 0%
359 |  |  | 0%
360 |  |  | 0%
361 |  |  | 0%
362 |  |  | 0%
363 |  |  | 0%
364 |  |  | 0%
365 |  |  | 0%
366 |  |  | 0%
367 |  |  | 0%
368 |  |  | 0%
369 |  |  | 0%
370 |  |  | 0%
371 |  |  | 0%
372 |  |  | 0%
373 |  |  | 0%
374 |  |  | 0%
375 |  |  | 0%
376 |  |  | 0%
377 |  |  | 0%
378 |  |  | 0%
379 |  |  | 0%
380 |  |  | 0%
381 |  |  | 0%
382 |  |  | 0%
383 |  |  | 0%
384 |  |  | 0%
385 |  |  | 0%
386 |  |  | 0%
387 |  |  | 0%
388 |  |  | 0%
389 |  |  | 0%
390 |  |  | 0%
391 |  |  | 0%
392 |  |  | 0%
393 |  |  | 0%
394 |  |  | 0%
395 |  |  | 0%
396 |  |  | 0%
397 |  |  | 0%
398 |  |  | 0%
399 |  |  | 0%
400 |  |  | 0%
401 |  |  | 0%
402 |  |  | 0%
403 |  |  | 0%
404 |  |  | 0%
405 |  |  | 0%
406 |  |  | 0%
407 |  |  | 0%
408 |  |  | 0%
409 |  |  | 0%
410 |  |  | 0%
411 |  |  | 0%
412 |  |  | 0%
413 |  |  | 0%
414 |  |  | 0%
415 |  |  | 0%
416 |  |  | 0%
417 |  |  | 0%
418 |  |  | 0%
419 |  |  | 0%
420 |  |  | 0%
421 |  |  | 0%
422 |  |  | 0%
423 |  |  | 0%
424 |  |  | 0%
425 |  |  | 0%

## ESP200
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2025-12-23 | 센트럴시티 청주 | UPS실 | AS | ESP200-12 | 200 | 2024.08.13 | 2024.10.18 | 2.3 | 32 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.33 | 2.41 | 104.8% |  | Max. | 13.36 | 2.44 | 106.1%
2 | 13.34 | 2.38 | 103.5% |  | Min | 13.28 | 2.31 | 100.4%
3 | 13.28 | 2.38 | 103.5%
4 | 13.3 | 2.31 | 100.4%
5 | 13.29 | 2.31 | 100.4% |  | Total(V) | 106.59 | 13.3237
6 | 13.36 | 2.44 | 106.1%
7 | 13.34 | 2.38 | 103.5%
8 | 13.35 | 2.41 | 104.8% |  | 주액구 액 마름 제품
9 |  |  | 0%
10 |  |  | 0%
11 |  |  | 0%
12 |  |  | 0%
13 |  |  | 0%
14 |  |  | 0%
15 |  |  | 0%
16 |  |  | 0%
17 |  |  | 0%
18 |  |  | 0%
19 |  |  | 0%
20 |  |  | 0%
21 |  |  | 0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
180 |  |  | 0%
181 |  |  | 0%
182 |  |  | 0%
183 |  |  | 0%
184 |  |  | 0%
185 |  |  | 0%
186 |  |  | 0%
187 |  |  | 0%
188 |  |  | 0%
189 |  |  | 0%
190 |  |  | 0%
191 |  |  | 0%
192 |  |  | 0%
193 |  |  | 0%
194 |  |  | 0%
195 |  |  | 0%
196 |  |  | 0%
197 |  |  | 0%
198 |  |  | 0%
199 |  |  | 0%
200 |  |  | 0%
201 |  |  | 0%
202 |  |  | 0%
203 |  |  | 0%
204 |  |  | 0%
205 |  |  | 0%
206 |  |  | 0%
207 |  |  | 0%
208 |  |  | 0%
209 |  |  | 0%
210 |  |  | 0%
211 |  |  | 0%
212 |  |  | 0%
213 |  |  | 0%
214 |  |  | 0%
215 |  |  | 0%
216 |  |  | 0%
217 |  |  | 0%
218 |  |  | 0%
219 |  |  | 0%
220 |  |  | 0%
221 |  |  | 0%
222 |  |  | 0%
223 |  |  | 0%
224 |  |  | 0%
225 |  |  | 0%
226 |  |  | 0%
227 |  |  | 0%
228 |  |  | 0%
229 |  |  | 0%
230 |  |  | 0%
231 |  |  | 0%
232 |  |  | 0%
233 |  |  | 0%
234 |  |  | 0%
235 |  |  | 0%
236 |  |  | 0%
237 |  |  | 0%
238 |  |  | 0%
239 |  |  | 0%
240 |  |  | 0%
241 |  |  | 0%
242 |  |  | 0%
243 |  |  | 0%
244 |  |  | 0%
245 |  |  | 0%
246 |  |  | 0%
247 |  |  | 0%
248 |  |  | 0%
249 |  |  | 0%
250 |  |  | 0%
251 |  |  | 0%
252 |  |  | 0%
253 |  |  | 0%
254 |  |  | 0%
255 |  |  | 0%
256 |  |  | 0%
257 |  |  | 0%
258 |  |  | 0%
259 |  |  | 0%
260 |  |  | 0%
261 |  |  | 0%
262 |  |  | 0%
263 |  |  | 0%
264 |  |  | 0%
265 |  |  | 0%
266 |  |  | 0%
267 |  |  | 0%
268 |  |  | 0%
269 |  |  | 0%
270 |  |  | 0%
271 |  |  | 0%
272 |  |  | 0%
273 |  |  | 0%
274 |  |  | 0%
275 |  |  | 0%
276 |  |  | 0%
277 |  |  | 0%
278 |  |  | 0%
279 |  |  | 0%
280 |  |  | 0%
281 |  |  | 0%
282 |  |  | 0%
283 |  |  | 0%
284 |  |  | 0%
285 |  |  | 0%
286 |  |  | 0%
287 |  |  | 0%
288 |  |  | 0%
289 |  |  | 0%
290 |  |  | 0%
291 |  |  | 0%
292 |  |  | 0%
293 |  |  | 0%
294 |  |  | 0%
295 |  |  | 0%
296 |  |  | 0%
297 |  |  | 0%
298 |  |  | 0%
299 |  |  | 0%
300 |  |  | 0%
301 |  |  | 0%
302 |  |  | 0%
303 |  |  | 0%
304 |  |  | 0%
305 |  |  | 0%
306 |  |  | 0%
307 |  |  | 0%
308 |  |  | 0%
309 |  |  | 0%
310 |  |  | 0%
311 |  |  | 0%
312 |  |  | 0%
313 |  |  | 0%
314 |  |  | 0%
315 |  |  | 0%
316 |  |  | 0%
317 |  |  | 0%
318 |  |  | 0%
319 |  |  | 0%
320 |  |  | 0%
321 |  |  | 0%
322 |  |  | 0%
323 |  |  | 0%
324 |  |  | 0%
325 |  |  | 0%
326 |  |  | 0%
327 |  |  | 0%
328 |  |  | 0%
329 |  |  | 0%
330 |  |  | 0%
331 |  |  | 0%
332 |  |  | 0%
333 |  |  | 0%
334 |  |  | 0%
335 |  |  | 0%
336 |  |  | 0%
337 |  |  | 0%
338 |  |  | 0%
339 |  |  | 0%
340 |  |  | 0%
341 |  |  | 0%
342 |  |  | 0%
343 |  |  | 0%
344 |  |  | 0%
345 |  |  | 0%
346 |  |  | 0%
347 |  |  | 0%
348 |  |  | 0%
349 |  |  | 0%
350 |  |  | 0%
351 |  |  | 0%
352 |  |  | 0%
353 |  |  | 0%
354 |  |  | 0%
355 |  |  | 0%
356 |  |  | 0%
357 |  |  | 0%
358 |  |  | 0%
359 |  |  | 0%
360 |  |  | 0%
361 |  |  | 0%
362 |  |  | 0%
363 |  |  | 0%
364 |  |  | 0%
365 |  |  | 0%
366 |  |  | 0%
367 |  |  | 0%
368 |  |  | 0%
369 |  |  | 0%
370 |  |  | 0%
371 |  |  | 0%
372 |  |  | 0%
373 |  |  | 0%
374 |  |  | 0%
375 |  |  | 0%
376 |  |  | 0%
377 |  |  | 0%
378 |  |  | 0%
379 |  |  | 0%
380 |  |  | 0%
381 |  |  | 0%
382 |  |  | 0%
383 |  |  | 0%
384 |  |  | 0%
385 |  |  | 0%
386 |  |  | 0%
387 |  |  | 0%
388 |  |  | 0%
389 |  |  | 0%
390 |  |  | 0%
391 |  |  | 0%
392 |  |  | 0%
393 |  |  | 0%
394 |  |  | 0%
395 |  |  | 0%
396 |  |  | 0%
397 |  |  | 0%
398 |  |  | 0%
399 |  |  | 0%
400 |  |  | 0%
401 |  |  | 0%
402 |  |  | 0%
403 |  |  | 0%
404 |  |  | 0%
405 |  |  | 0%
406 |  |  | 0%
407 |  |  | 0%
408 |  |  | 0%
409 |  |  | 0%
410 |  |  | 0%
411 |  |  | 0%
412 |  |  | 0%
413 |  |  | 0%
414 |  |  | 0%
415 |  |  | 0%
416 |  |  | 0%
417 |  |  | 0%
418 |  |  | 0%
419 |  |  | 0%
420 |  |  | 0%
421 |  |  | 0%
422 |  |  | 0%
423 |  |  | 0%
424 |  |  | 0%
425 |  |  | 0%

## ESP150
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2025-12-23 | 센트럴시티 청주 | UPS실 | AS | ESP150-12 | 150 | 2024.08.12 | 2024.10.18 | 2.5 | 64 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
49 | 13.36 | 2.66 | 106.4% |  | Max. | 13.4 | 2.66 | 106.4%
50 | 13.3 | 2.54 | 101.6% |  | Min | 13.3 | 2.54 | 101.6%
51 | 13.34 | 2.64 | 105.6%
52 | 13.31 | 2.58 | 103.2%
53 | 13.32 | 2.58 | 103.2% |  | Total(V) | 213.74 | 13.3588
54 | 13.34 | 2.61 | 104.4%
55 | 13.39 | 2.66 | 106.4%
56 | 13.32 | 2.62 | 104.8%
57 | 13.37 | 2.65 | 106%
58 | 13.38 | 2.54 | 101.6% |  | 주액구 액 마름 제품
59 | 13.37 | 2.55 | 102%
60 | 13.38 | 2.6 | 104%
61 | 13.4 | 2.63 | 105.2%
62 | 13.39 | 2.62 | 104.8%
63 | 13.39 | 2.6 | 104%
64 | 13.38 | 2.63 | 105.2%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
180 |  |  | 0%
181 |  |  | 0%
182 |  |  | 0%
183 |  |  | 0%
184 |  |  | 0%
185 |  |  | 0%
186 |  |  | 0%
187 |  |  | 0%
188 |  |  | 0%
189 |  |  | 0%
190 |  |  | 0%
191 |  |  | 0%
192 |  |  | 0%
193 |  |  | 0%
194 |  |  | 0%
195 |  |  | 0%
196 |  |  | 0%
197 |  |  | 0%
198 |  |  | 0%
199 |  |  | 0%
200 |  |  | 0%
201 |  |  | 0%
202 |  |  | 0%
203 |  |  | 0%
204 |  |  | 0%
205 |  |  | 0%
206 |  |  | 0%
207 |  |  | 0%
208 |  |  | 0%
209 |  |  | 0%
210 |  |  | 0%
211 |  |  | 0%
212 |  |  | 0%
213 |  |  | 0%
214 |  |  | 0%
215 |  |  | 0%
216 |  |  | 0%
217 |  |  | 0%
218 |  |  | 0%
219 |  |  | 0%
220 |  |  | 0%
221 |  |  | 0%
222 |  |  | 0%
223 |  |  | 0%
224 |  |  | 0%
225 |  |  | 0%
226 |  |  | 0%
227 |  |  | 0%
228 |  |  | 0%
229 |  |  | 0%
230 |  |  | 0%
231 |  |  | 0%
232 |  |  | 0%
233 |  |  | 0%
234 |  |  | 0%
235 |  |  | 0%
236 |  |  | 0%
237 |  |  | 0%
238 |  |  | 0%
239 |  |  | 0%
240 |  |  | 0%
241 |  |  | 0%
242 |  |  | 0%
243 |  |  | 0%
244 |  |  | 0%
245 |  |  | 0%
246 |  |  | 0%
247 |  |  | 0%
248 |  |  | 0%
249 |  |  | 0%
250 |  |  | 0%
251 |  |  | 0%
252 |  |  | 0%
253 |  |  | 0%
254 |  |  | 0%
255 |  |  | 0%
256 |  |  | 0%
257 |  |  | 0%
258 |  |  | 0%
259 |  |  | 0%
260 |  |  | 0%
261 |  |  | 0%
262 |  |  | 0%
263 |  |  | 0%
264 |  |  | 0%
265 |  |  | 0%
266 |  |  | 0%
267 |  |  | 0%
268 |  |  | 0%
269 |  |  | 0%
270 |  |  | 0%
271 |  |  | 0%
272 |  |  | 0%
273 |  |  | 0%
274 |  |  | 0%
275 |  |  | 0%
276 |  |  | 0%
277 |  |  | 0%
278 |  |  | 0%
279 |  |  | 0%
280 |  |  | 0%
281 |  |  | 0%
282 |  |  | 0%
283 |  |  | 0%
284 |  |  | 0%
285 |  |  | 0%
286 |  |  | 0%
287 |  |  | 0%
288 |  |  | 0%
289 |  |  | 0%
290 |  |  | 0%
291 |  |  | 0%
292 |  |  | 0%
293 |  |  | 0%
294 |  |  | 0%
295 |  |  | 0%
296 |  |  | 0%
297 |  |  | 0%
298 |  |  | 0%
299 |  |  | 0%
300 |  |  | 0%
301 |  |  | 0%
302 |  |  | 0%
303 |  |  | 0%
304 |  |  | 0%
305 |  |  | 0%
306 |  |  | 0%
307 |  |  | 0%
308 |  |  | 0%
309 |  |  | 0%
310 |  |  | 0%
311 |  |  | 0%
312 |  |  | 0%
313 |  |  | 0%
314 |  |  | 0%
315 |  |  | 0%
316 |  |  | 0%
317 |  |  | 0%
318 |  |  | 0%
319 |  |  | 0%
320 |  |  | 0%
321 |  |  | 0%
322 |  |  | 0%
323 |  |  | 0%
324 |  |  | 0%
325 |  |  | 0%
326 |  |  | 0%
327 |  |  | 0%
328 |  |  | 0%
329 |  |  | 0%
330 |  |  | 0%
331 |  |  | 0%
332 |  |  | 0%
333 |  |  | 0%
334 |  |  | 0%
335 |  |  | 0%
336 |  |  | 0%
337 |  |  | 0%
338 |  |  | 0%
339 |  |  | 0%
340 |  |  | 0%
341 |  |  | 0%
342 |  |  | 0%
343 |  |  | 0%
344 |  |  | 0%
345 |  |  | 0%
346 |  |  | 0%
347 |  |  | 0%
348 |  |  | 0%
349 |  |  | 0%
350 |  |  | 0%
351 |  |  | 0%
352 |  |  | 0%
353 |  |  | 0%
354 |  |  | 0%
355 |  |  | 0%
356 |  |  | 0%
357 |  |  | 0%
358 |  |  | 0%
359 |  |  | 0%
360 |  |  | 0%
361 |  |  | 0%
362 |  |  | 0%
363 |  |  | 0%
364 |  |  | 0%
365 |  |  | 0%
366 |  |  | 0%
367 |  |  | 0%
368 |  |  | 0%
369 |  |  | 0%
370 |  |  | 0%
371 |  |  | 0%
372 |  |  | 0%
373 |  |  | 0%
374 |  |  | 0%
375 |  |  | 0%
376 |  |  | 0%
377 |  |  | 0%
378 |  |  | 0%
379 |  |  | 0%
380 |  |  | 0%
381 |  |  | 0%
382 |  |  | 0%
383 |  |  | 0%
384 |  |  | 0%
385 |  |  | 0%
386 |  |  | 0%
387 |  |  | 0%
388 |  |  | 0%
389 |  |  | 0%
390 |  |  | 0%
391 |  |  | 0%
392 |  |  | 0%
393 |  |  | 0%
394 |  |  | 0%
395 |  |  | 0%
396 |  |  | 0%
397 |  |  | 0%
398 |  |  | 0%
399 |  |  | 0%
400 |  |  | 0%
401 |  |  | 0%
402 |  |  | 0%
403 |  |  | 0%
404 |  |  | 0%
405 |  |  | 0%
406 |  |  | 0%
407 |  |  | 0%
408 |  |  | 0%
409 |  |  | 0%
410 |  |  | 0%
411 |  |  | 0%
412 |  |  | 0%
413 |  |  | 0%
414 |  |  | 0%
415 |  |  | 0%
416 |  |  | 0%
417 |  |  | 0%
418 |  |  | 0%
419 |  |  | 0%
420 |  |  | 0%
421 |  |  | 0%
422 |  |  | 0%
423 |  |  | 0%
424 |  |  | 0%
425 |  |  | 0%