## 3변전소 B-CH #1
형 명 | VGS200 | 제조일자 | 2023.10.09 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 60
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 3변전소 B/CH #2 | 1 | 2.21 | 1.65 | 20 | 0.87 | 189.7%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 3변전소 B/CH #2 | 2 | 2.21 | 1.56 | 20 | 0.87 | 179.3%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 3변전소 B/CH #2 | 3 | 2.22 | 1.69 | 20 | 0.87 | 194.3%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 3변전소 B/CH #2 | 4 | 2.21 | 1.61 | 20 | 0.87 | 185.1%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 3변전소 B/CH #2 | 5 | 2.21 | 1.74 | 20 | 0.87 | 200%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 3변전소 B/CH #2 | 6 | 2.23 | 1.44 | 20 | 0.87 | 165.5%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 3변전소 B/CH #2 | 7 | 2.2 | 1.55 | 20 | 0.87 | 178.2%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 3변전소 B/CH #2 | 8 | 2.21 | 1.51 | 20 | 0.87 | 173.6%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 3변전소 B/CH #2 | 9 | 2.21 | 1.79 | 20 | 0.87 | 205.7%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 3변전소 B/CH #2 | 10 | 2.21 | 1.55 | 20 | 0.87 | 178.2%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 3변전소 B/CH #2 | 11 | 2.21 | 1.44 | 20 | 0.87 | 165.5%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 3변전소 B/CH #2 | 12 | 2.21 | 1.5 | 20 | 0.87 | 172.4%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 3변전소 B/CH #2 | 13 | 2.24 | 1.57 | 20 | 0.87 | 180.5%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 3변전소 B/CH #2 | 14 | 2.22 | 1.64 | 20 | 0.87 | 188.5%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 3변전소 B/CH #2 | 15 | 2.2 | 1.59 | 20 | 0.87 | 182.8%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 3변전소 B/CH #2 | 16 | 2.22 | 1.62 | 20 | 0.87 | 186.2%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 3변전소 B/CH #2 | 17 | 2.21 | 1.64 | 20 | 0.87 | 188.5%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 3변전소 B/CH #2 | 18 | 2.22 | 1.54 | 20 | 0.87 | 177%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 3변전소 B/CH #2 | 19 | 2.22 | 1.53 | 20 | 0.87 | 175.9%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 3변전소 B/CH #2 | 20 | 2.21 | 1.46 | 20 | 0.87 | 167.8%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 3변전소 B/CH #2 | 21 | 2.27 | 1.65 | 20 | 0.87 | 189.7%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 3변전소 B/CH #2 | 22 | 2.23 | 1.59 | 20 | 0.87 | 182.8%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 3변전소 B/CH #2 | 23 | 2.29 | 1.44 | 20 | 0.87 | 165.5%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 3변전소 B/CH #2 | 24 | 2.27 | 1.52 | 20 | 0.87 | 174.7%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 3변전소 B/CH #2 | 25 | 2.22 | 1.75 | 20 | 0.87 | 201.1% | 교체
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 3변전소 B/CH #2 | 26 | 2.23 | 1.61 | 20 | 0.87 | 185.1%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 3변전소 B/CH #2 | 27 | 2.23 | 1.6 | 20 | 0.87 | 183.9%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 3변전소 B/CH #2 | 28 | 2.23 | 1.41 | 20 | 0.87 | 162.1%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 3변전소 B/CH #2 | 29 | 2.21 | 1.52 | 20 | 0.87 | 174.7%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 3변전소 B/CH #2 | 30 | 2.21 | 1.73 | 20 | 0.87 | 198.9%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 3변전소 B/CH #2 | 31 | 2.25 | 1.5 | 20 | 0.87 | 172.4%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 3변전소 B/CH #2 | 32 | 2.22 | 1.55 | 20 | 0.87 | 178.2%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 3변전소 B/CH #2 | 33 | 2.22 | 1.56 | 20 | 0.87 | 179.3%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 3변전소 B/CH #2 | 34 | 2.24 | 1.58 | 20 | 0.87 | 181.6%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 3변전소 B/CH #2 | 35 | 2.22 | 1.68 | 20 | 0.87 | 193.1%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 3변전소 B/CH #2 | 36 | 2.23 | 1.58 | 20 | 0.87 | 181.6%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 3변전소 B/CH #2 | 37 | 2.22 | 1.67 | 20 | 0.87 | 192%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 3변전소 B/CH #2 | 38 | 2.22 | 1.66 | 20 | 0.87 | 190.8%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 3변전소 B/CH #2 | 39 | 2.22 | 1.67 | 20 | 0.87 | 192%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 3변전소 B/CH #2 | 40 | 2.27 | 1.66 | 20 | 0.87 | 190.8%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 3변전소 B/CH #2 | 41 | 2.28 | 1.56 | 20 | 0.87 | 179.3%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 3변전소 B/CH #2 | 42 | 2.23 | 1.52 | 20 | 0.87 | 174.7%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 3변전소 B/CH #2 | 43 | 2.27 | 1.7 | 20 | 0.87 | 195.4%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 3변전소 B/CH #2 | 44 | 2.28 | 1.6 | 20 | 0.87 | 183.9%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 3변전소 B/CH #2 | 45 | 2.26 | 1.66 | 20 | 0.87 | 190.8%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 3변전소 B/CH #2 | 46 | 2.28 | 1.58 | 20 | 0.87 | 181.6%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 3변전소 B/CH #2 | 47 | 2.29 | 1.59 | 20 | 0.87 | 182.8%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 3변전소 B/CH #2 | 48 | 2.28 | 1.42 | 20 | 0.87 | 163.2%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 3변전소 B/CH #2 | 49 | 2.28 | 1.63 | 20 | 0.87 | 187.4%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 3변전소 B/CH #2 | 50 | 2.25 | 1.63 | 20 | 0.87 | 187.4%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 3변전소 B/CH #2 | 51 | 2.27 | 1.5 | 20 | 0.87 | 172.4%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 3변전소 B/CH #2 | 52 | 2.28 | 1.54 | 20 | 0.87 | 177%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 3변전소 B/CH #2 | 53 | 2.28 | 1.57 | 20 | 0.87 | 180.5%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 3변전소 B/CH #2 | 54 | 2.28 | 1.6 | 20 | 0.87 | 183.9%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 3변전소 B/CH #2 | 55 | 2.27 | 1.63 | 20 | 0.87 | 187.4%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 3변전소 B/CH #2 | 56 | 2.28 | 1.72 | 20 | 0.87 | 197.7%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 3변전소 B/CH #2 | 57 | 2.27 | 1.71 | 20 | 0.87 | 196.6%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 3변전소 B/CH #2 | 58 | 2.26 | 1.5 | 20 | 0.87 | 172.4%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 3변전소 B/CH #2 | 59 | 2.27 | 1.5 | 20 | 0.87 | 172.4%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 3변전소 B/CH #2 | 60 | 2.25 | 1.55 | 20 | 0.87 | 178.2%
평균 |  |  |  | 2.2398 | 1.5877 |  |  | 182.5%
최대값 |  |  |  | 2.29 | 1.79 |  |  | 205.7%
최소값 |  |  |  | 2.2 | 1.41 |  |  | 162.1%
점검내용 | -. 사진촬영 불가 지역 -. 메인터미널(L형) 하부 받침대로 인하여 극구 휨 현상 발생 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호

## 3변전소 B-CH #2
형 명 | VGS200 | 제조일자 | 2023.10.09 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 60
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 3변전소 B/CH #2 | 1 | 2.26 | 1.64 | 20 | 0.87 | 188.5%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 3변전소 B/CH #2 | 2 | 2.25 | 1.47 | 20 | 0.87 | 169%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 3변전소 B/CH #2 | 3 | 2.26 | 1.56 | 20 | 0.87 | 179.3%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 3변전소 B/CH #2 | 4 | 2.26 | 1.51 | 20 | 0.87 | 173.6%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 3변전소 B/CH #2 | 5 | 2.25 | 1.57 | 20 | 0.87 | 180.5%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 3변전소 B/CH #2 | 6 | 2.24 | 1.73 | 20 | 0.87 | 198.9%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 3변전소 B/CH #2 | 7 | 2.25 | 1.52 | 20 | 0.87 | 174.7%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 3변전소 B/CH #2 | 8 | 2.24 | 1.53 | 20 | 0.87 | 175.9%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 3변전소 B/CH #2 | 9 | 2.25 | 1.61 | 20 | 0.87 | 185.1%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 3변전소 B/CH #2 | 10 | 2.26 | 1.57 | 20 | 0.87 | 180.5%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 3변전소 B/CH #2 | 11 | 2.27 | 1.44 | 20 | 0.87 | 165.5%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 3변전소 B/CH #2 | 12 | 2.25 | 1.55 | 20 | 0.87 | 178.2%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 3변전소 B/CH #2 | 13 | 2.24 | 1.51 | 20 | 0.87 | 173.6%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 3변전소 B/CH #2 | 14 | 2.26 | 1.44 | 20 | 0.87 | 165.5%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 3변전소 B/CH #2 | 15 | 2.27 | 1.56 | 20 | 0.87 | 179.3%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 3변전소 B/CH #2 | 16 | 2.26 | 1.45 | 20 | 0.87 | 166.7%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 3변전소 B/CH #2 | 17 | 2.24 | 1.49 | 20 | 0.87 | 171.3%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 3변전소 B/CH #2 | 18 | 2.24 | 1.64 | 20 | 0.87 | 188.5%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 3변전소 B/CH #2 | 19 | 2.24 | 1.59 | 20 | 0.87 | 182.8%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 3변전소 B/CH #2 | 20 | 2.22 | 1.46 | 20 | 0.87 | 167.8%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 3변전소 B/CH #2 | 21 | 2.26 | 1.45 | 20 | 0.87 | 166.7%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 3변전소 B/CH #2 | 22 | 2.23 | 1.34 | 20 | 0.87 | 154%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 3변전소 B/CH #2 | 23 | 2.27 | 1.57 | 20 | 0.87 | 180.5%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 3변전소 B/CH #2 | 24 | 2.24 | 1.5 | 20 | 0.87 | 172.4%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 3변전소 B/CH #2 | 25 | 2.22 | 1.5 | 20 | 0.87 | 172.4%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 3변전소 B/CH #2 | 26 | 2.24 | 1.54 | 20 | 0.87 | 177%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 3변전소 B/CH #2 | 27 | 2.24 | 1.54 | 20 | 0.87 | 177%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 3변전소 B/CH #2 | 28 | 2.24 | 1.61 | 20 | 0.87 | 185.1%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 3변전소 B/CH #2 | 29 | 2.25 | 1.55 | 20 | 0.87 | 178.2%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 3변전소 B/CH #2 | 30 | 2.25 | 1.42 | 20 | 0.87 | 163.2%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 3변전소 B/CH #2 | 31 | 2.24 | 1.61 | 20 | 0.87 | 185.1%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 3변전소 B/CH #2 | 32 | 2.22 | 1.47 | 20 | 0.87 | 169%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 3변전소 B/CH #2 | 33 | 2.22 | 1.4 | 20 | 0.87 | 160.9%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 3변전소 B/CH #2 | 34 | 2.23 | 1.59 | 20 | 0.87 | 182.8%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 3변전소 B/CH #2 | 35 | 2.25 | 1.45 | 20 | 0.87 | 166.7%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 3변전소 B/CH #2 | 36 | 2.26 | 1.49 | 20 | 0.87 | 171.3%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 3변전소 B/CH #2 | 37 | 2.21 | 1.42 | 20 | 0.87 | 163.2%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 3변전소 B/CH #2 | 38 | 2.24 | 1.5 | 20 | 0.87 | 172.4%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 3변전소 B/CH #2 | 39 | 2.23 | 1.52 | 20 | 0.87 | 174.7%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 3변전소 B/CH #2 | 40 | 2.24 | 1.56 | 20 | 0.87 | 179.3%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 3변전소 B/CH #2 | 41 | 2.25 | 1.51 | 20 | 0.87 | 173.6%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 3변전소 B/CH #2 | 42 | 2.23 | 1.62 | 20 | 0.87 | 186.2%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 3변전소 B/CH #2 | 43 | 2.24 | 1.72 | 20 | 0.87 | 197.7%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 3변전소 B/CH #2 | 44 | 2.24 | 1.6 | 20 | 0.87 | 183.9%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 3변전소 B/CH #2 | 45 | 2.22 | 1.69 | 20 | 0.87 | 194.3%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 3변전소 B/CH #2 | 46 | 2.25 | 1.54 | 20 | 0.87 | 177%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 3변전소 B/CH #2 | 47 | 2.23 | 1.87 | 20 | 0.87 | 214.9%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 3변전소 B/CH #2 | 48 | 2.23 | 1.56 | 20 | 0.87 | 179.3%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 3변전소 B/CH #2 | 49 | 2.24 | 1.61 | 20 | 0.87 | 185.1%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 3변전소 B/CH #2 | 50 | 2.22 | 1.6 | 20 | 0.87 | 183.9%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 3변전소 B/CH #2 | 51 |  | 공간협소로 측정불가 | 20 | 0.87 | #VALUE!
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 3변전소 B/CH #2 | 52 |  | 공간협소로 측정불가 | 20 | 0.87 | #VALUE!
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 3변전소 B/CH #2 | 53 |  | 공간협소로 측정불가 | 20 | 0.87 | #VALUE!
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 3변전소 B/CH #2 | 54 |  | 공간협소로 측정불가 | 20 | 0.87 | #VALUE!
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 3변전소 B/CH #2 | 55 |  | 공간협소로 측정불가 | 20 | 0.87 | #VALUE!
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 3변전소 B/CH #2 | 56 | 2.22 | 1.54 | 20 | 0.87 | 177%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 3변전소 B/CH #2 | 57 | 2.23 | 1.5 | 20 | 0.87 | 172.4%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 3변전소 B/CH #2 | 58 | 2.21 | 1.48 | 20 | 0.87 | 170.1%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 3변전소 B/CH #2 | 59 | 2.24 | 1.5 | 20 | 0.87 | 172.4%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 3변전소 B/CH #2 | 60 | 2.23 | 1.64 | 20 | 0.87 | 188.5%
평균 |  |  |  | 2.2413 | 1.5427 |  |  | #VALUE!
최대값 |  |  |  | 2.27 | 1.87 |  |  | #VALUE!
최소값 |  |  |  | 2.21 | 1.34 |  |  | #VALUE!
점검내용 | -. 사진촬영 불가 지역 -. 메인터미널(L형) 하부 받침대로 인하여 극구 휨 현상 발생 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호

## 8변전소 B-CH #1
형 명 | VGS250 | 제조일자 | 2023.08.17 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 60
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 1 | 2.21 | 1.55 | 16 | 0.8 | 193.8%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 2 | 2.23 | 1.45 | 16 | 0.8 | 181.2%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 3 | 2.21 | 1.44 | 16 | 0.8 | 180%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 4 | 2.23 | 1.49 | 16 | 0.8 | 186.2%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 5 | 2.24 | 1.5 | 16 | 0.8 | 187.5%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 6 | 2.23 | 1.6 | 16 | 0.8 | 200%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 7 | 2.21 | 1.46 | 16 | 0.8 | 182.5%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 8 | 2.21 | 1.39 | 16 | 0.8 | 173.7%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 9 | 2.2 | 1.57 | 16 | 0.8 | 196.2%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 10 | 2.2 | 1.36 | 16 | 0.8 | 170%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 11 | 2.2 | 1.63 | 16 | 0.8 | 203.7%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 12 | 2.23 | 1.64 | 16 | 0.8 | 205%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 13 | 2.21 | 1.66 | 16 | 0.8 | 207.5%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 14 | 2.21 | 1.5 | 16 | 0.8 | 187.5%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 15 | 2.21 | 1.59 | 16 | 0.8 | 198.8%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 16 | 2.21 | 1.78 | 16 | 0.8 | 222.5%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 17 | 2.2 | 1.51 | 16 | 0.8 | 188.8%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 18 | 2.2 | 1.55 | 16 | 0.8 | 193.8%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 19 | 2.21 | 1.6 | 16 | 0.8 | 200%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 20 | 2.2 | 1.53 | 16 | 0.8 | 191.2%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 21 | 2.22 | 1.59 | 16 | 0.8 | 198.8%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 22 | 2.21 | 1.41 | 16 | 0.8 | 176.2%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 23 | 2.21 | 1.44 | 16 | 0.8 | 180%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 24 | 2.22 | 1.43 | 16 | 0.8 | 178.8%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 25 | 2.22 | 1.45 | 16 | 0.8 | 181.2%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 26 | 2.22 | 1.65 | 16 | 0.8 | 206.2%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 27 | 2.22 | 1.51 | 16 | 0.8 | 188.8%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 28 | 2.2 | 1.5 | 16 | 0.8 | 187.5%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 29 | 2.21 | 1.6 | 16 | 0.8 | 200%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 30 | 2.19 | 1.36 | 16 | 0.8 | 170%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 31 | 2.21 | 1.4 | 16 | 0.8 | 175%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 32 | 2.22 | 1.36 | 16 | 0.8 | 170%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 33 | 2.24 | 1.43 | 16 | 0.8 | 178.8%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 34 | 2.24 | 1.58 | 16 | 0.8 | 197.5%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 35 | 2.23 | 1.42 | 16 | 0.8 | 177.5%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 36 | 2.24 | 1.52 | 16 | 0.8 | 190%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 37 | 2.23 | 1.6 | 16 | 0.8 | 200%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 38 | 2.24 | 1.58 | 16 | 0.8 | 197.5%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 39 | 2.23 | 1.49 | 16 | 0.8 | 186.2%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 40 | 2.23 | 1.45 | 16 | 0.8 | 181.2%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 41 | 2.2 | 1.54 | 16 | 0.8 | 192.5%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 42 | 2.24 | 1.44 | 16 | 0.8 | 180%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 43 | 2.24 | 1.54 | 16 | 0.8 | 192.5%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 44 | 2.2 | 1.44 | 16 | 0.8 | 180%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 45 | 2.21 | 1.4 | 16 | 0.8 | 175%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 46 | 2.2 | 1.54 | 16 | 0.8 | 192.5%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 47 | 2.24 | 1.62 | 16 | 0.8 | 202.5%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 48 | 2.23 | 1.4 | 16 | 0.8 | 175%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 49 | 2.2 | 1.61 | 16 | 0.8 | 201.3%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 50 | 2.23 | 1.47 | 16 | 0.8 | 183.8%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 51 | 2.23 | 1.49 | 16 | 0.8 | 186.2%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 52 | 2.23 | 1.6 | 16 | 0.8 | 200%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 53 | 2.23 | 1.56 | 16 | 0.8 | 195%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 54 | 2.21 | 1.51 | 16 | 0.8 | 188.8%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 55 | 2.21 | 1.61 | 16 | 0.8 | 201.3%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 56 | 2.21 | 1.39 | 16 | 0.8 | 173.7%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 57 | 2.21 | 1.38 | 16 | 0.8 | 172.5%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 58 | 2.21 | 1.47 | 16 | 0.8 | 183.8%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 59 | 2.21 | 1.46 | 16 | 0.8 | 182.5%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 60 | 2.24 | 1.64 | 16 | 0.8 | 205%
평균 |  |  |  | 2.2177 | 1.5113 |  |  | 188.9%
최대값 |  |  |  | 2.24 | 1.78 |  |  | 222.5%
최소값 |  |  |  | 2.19 | 1.36 |  |  | 170%
점검내용 | -. 사진촬영 불가 지역 -. 메인터미널(L형) 하부 받침대로 인하여 극구 휨 현상 발생 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## 8변전소 UPS#1
형 명 | VGS250 | 제조일자 | 2023.10.09 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 180
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 1 | 2.2 | 1.37 | 16 | 0.8 | 171.2%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 2 | 2.2 | 1.21 | 16 | 0.8 | 151.2%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 3 | 2.21 | 1.26 | 16 | 0.8 | 157.5%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 4 | 2.21 | 1.24 | 16 | 0.8 | 155%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 5 | 2.21 | 1.34 | 16 | 0.8 | 167.5%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 6 | 2.24 | 1.17 | 16 | 0.8 | 146.2%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 7 | 2.21 | 1.25 | 16 | 0.8 | 156.2%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 8 | 2.24 | 1.33 | 16 | 0.8 | 166.2%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 9 | 2.24 | 1.27 | 16 | 0.8 | 158.8%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 10 | 2.23 | 1.28 | 16 | 0.8 | 160%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 11 | 2.21 | 1.38 | 16 | 0.8 | 172.5%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 12 | 2.2 | 1.19 | 16 | 0.8 | 148.7%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 13 | 2.21 | 1.41 | 16 | 0.8 | 176.2%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 14 | 2.21 | 1.29 | 16 | 0.8 | 161.2%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 15 | 2.21 | 1.39 | 16 | 0.8 | 173.7%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 16 | 2.21 | 1.2 | 16 | 0.8 | 150%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 17 | 2.21 | 1.32 | 16 | 0.8 | 165%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 18 | 2.2 | 1.27 | 16 | 0.8 | 158.8%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 19 | 2.2 | 1.32 | 16 | 0.8 | 165%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 20 | 2.23 | 1.37 | 16 | 0.8 | 171.2%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 21 | 2.26 | 1.26 | 16 | 0.8 | 157.5%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 22 | 2.22 | 1.18 | 16 | 0.8 | 147.5%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 23 | 2.24 | 1.32 | 16 | 0.8 | 165%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 24 | 2.21 | 1.35 | 16 | 0.8 | 168.8%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 25 | 2.22 | 1.31 | 16 | 0.8 | 163.8%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 26 | 2.21 | 1.33 | 16 | 0.8 | 166.2%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 27 | 2.19 | 1.28 | 16 | 0.8 | 160%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 28 | 2.24 | 1.29 | 16 | 0.8 | 161.2%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 29 | 2.25 | 1.2 | 16 | 0.8 | 150%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 30 | 2.22 | 1.21 | 16 | 0.8 | 151.2%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 31 | 2.24 | 1.31 | 16 | 0.8 | 163.8%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 32 | 2.24 | 1.29 | 16 | 0.8 | 161.2%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 33 | 2.2 | 1.27 | 16 | 0.8 | 158.8%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 34 | 2.24 | 1.18 | 16 | 0.8 | 147.5%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 35 | 2.2 | 1.24 | 16 | 0.8 | 155%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 36 | 2.2 | 1.28 | 16 | 0.8 | 160%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 37 | 2.24 | 1.37 | 16 | 0.8 | 171.2%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 38 | 2.23 | 1.27 | 16 | 0.8 | 158.8%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 39 | 2.2 | 1.22 | 16 | 0.8 | 152.5%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 40 | 2.25 | 1.28 | 16 | 0.8 | 160%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 41 | 2.24 | 1.39 | 16 | 0.8 | 173.7%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 42 | 2.24 | 1.19 | 16 | 0.8 | 148.7%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 43 | 2.24 | 1.19 | 16 | 0.8 | 148.7%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 44 | 2.22 | 1.39 | 16 | 0.8 | 173.7%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 45 | 2.24 | 1.37 | 16 | 0.8 | 171.2%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 46 | 2.22 | 1.27 | 16 | 0.8 | 158.8%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 47 | 2.21 | 1.24 | 16 | 0.8 | 155%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 48 | 2.25 | 1.26 | 16 | 0.8 | 157.5%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 49 | 2.24 | 1.29 | 16 | 0.8 | 161.2%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 50 | 2.25 | 1.36 | 16 | 0.8 | 170%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 51 | 2.24 | 1.27 | 16 | 0.8 | 158.8%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 52 | 2.25 | 1.33 | 16 | 0.8 | 166.2%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 53 | 2.23 | 1.18 | 16 | 0.8 | 147.5%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 54 | 2.25 | 1.21 | 16 | 0.8 | 151.2%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 55 | 2.23 | 1.22 | 16 | 0.8 | 152.5%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 56 | 2.21 | 1.2 | 16 | 0.8 | 150%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 57 | 2.24 | 1.16 | 16 | 0.8 | 145%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 58 | 2.24 | 1.28 | 16 | 0.8 | 160%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 59 | 2.21 | 1.24 | 16 | 0.8 | 155%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 60 | 2.24 | 1.28 | 16 | 0.8 | 160%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 61 | 2.25 | 1.32 | 16 | 0.8 | 165%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 62 | 2.21 | 1.24 | 16 | 0.8 | 155%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 63 | 2.2 | 1.18 | 16 | 0.8 | 147.5%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 64 | 2.25 | 1.3 | 16 | 0.8 | 162.5%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 65 | 2.25 | 1.27 | 16 | 0.8 | 158.8%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 66 | 2.25 | 1.24 | 16 | 0.8 | 155%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 67 | 2.21 | 1.24 | 16 | 0.8 | 155%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 68 | 2.25 | 1.26 | 16 | 0.8 | 157.5%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 69 | 2.25 | 1.18 | 16 | 0.8 | 147.5%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 70 | 2.25 | 1.29 | 16 | 0.8 | 161.2%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 71 | 2.25 | 1.24 | 16 | 0.8 | 155%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 72 | 2.2 | 1.23 | 16 | 0.8 | 153.8%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 73 | 2.23 | 1.45 | 16 | 0.8 | 181.2%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 74 | 2.23 | 1.19 | 16 | 0.8 | 148.7%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 75 | 2.2 | 1.23 | 16 | 0.8 | 153.8%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 76 | 2.25 | 1.35 | 16 | 0.8 | 168.8%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 77 | 2.26 | 1.25 | 16 | 0.8 | 156.2%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 78 | 2.22 | 1.22 | 16 | 0.8 | 152.5%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 79 | 2.25 | 1.28 | 16 | 0.8 | 160%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 80 | 2.25 | 1.13 | 16 | 0.8 | 141.2%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 81 | 2.25 | 1.19 | 16 | 0.8 | 148.7%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 82 | 2.25 | 1.24 | 16 | 0.8 | 155%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 83 | 2.25 | 1.27 | 16 | 0.8 | 158.8%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 84 | 2.24 | 1.15 | 16 | 0.8 | 143.7%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 85 | 2.25 | 1.33 | 16 | 0.8 | 166.2%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 86 | 2.24 | 1.26 | 16 | 0.8 | 157.5%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 87 | 2.22 | 1.39 | 16 | 0.8 | 173.7%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 88 | 2.22 | 1.24 | 16 | 0.8 | 155%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 89 | 2.22 | 1.61 | 16 | 0.8 | 201.3%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 90 | 2.22 | 1.54 | 16 | 0.8 | 192.5%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 91 | 2.24 | 1.63 | 16 | 0.8 | 203.7%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 92 | 2.21 | 1.23 | 16 | 0.8 | 153.8%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 93 | 2.22 | 1.21 | 16 | 0.8 | 151.2%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 94 | 2.25 | 1.21 | 16 | 0.8 | 151.2%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 95 | 2.22 | 1.19 | 16 | 0.8 | 148.7%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 96 | 2.24 | 1.39 | 16 | 0.8 | 173.7%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 97 | 2.24 | 1.23 | 16 | 0.8 | 153.8%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 98 | 2.25 | 1.17 | 16 | 0.8 | 146.2%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 99 | 2.24 | 1.36 | 16 | 0.8 | 170%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 100 | 2.21 | 1.13 | 16 | 0.8 | 141.2%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 101 | 2.25 | 1.28 | 16 | 0.8 | 160%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 102 | 2.25 | 1.16 | 16 | 0.8 | 145%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 103 | 2.21 | 1.18 | 16 | 0.8 | 147.5%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 104 | 2.25 | 1.26 | 16 | 0.8 | 157.5%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 105 | 2.24 | 1.23 | 16 | 0.8 | 153.8%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 106 | 2.25 | 1.26 | 16 | 0.8 | 157.5%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 107 | 2.26 | 1.24 | 16 | 0.8 | 155%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 108 | 2.25 | 1.23 | 16 | 0.8 | 153.8%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 109 | 2.24 | 1.31 | 16 | 0.8 | 163.8%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 110 | 2.17 | 1.22 | 16 | 0.8 | 152.5%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 111 | 2.21 | 1.19 | 16 | 0.8 | 148.7%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 112 | 2.25 | 1.24 | 16 | 0.8 | 155%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 113 | 2.23 | 1.38 | 16 | 0.8 | 172.5%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 114 | 2.24 | 1.27 | 16 | 0.8 | 158.8%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 115 | 2.21 | 1.15 | 16 | 0.8 | 143.7%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 116 | 2.21 | 1.36 | 16 | 0.8 | 170%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 117 | 2.24 | 1.25 | 16 | 0.8 | 156.2%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 118 | 2.25 | 1.29 | 16 | 0.8 | 161.2%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 119 | 2.2 | 1.33 | 16 | 0.8 | 166.2%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 120 | 2.2 | 1.23 | 16 | 0.8 | 153.8%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 121 | 2.22 | 1.52 | 16 | 0.8 | 190%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 122 | 2.23 | 1.52 | 16 | 0.8 | 190%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 123 | 2.24 | 1.28 | 16 | 0.8 | 160%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 124 | 2.25 | 1.31 | 16 | 0.8 | 163.8%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 125 | 2.26 | 1.34 | 16 | 0.8 | 167.5%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 126 | 2.25 | 1.26 | 16 | 0.8 | 157.5%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 127 | 2.25 | 1.24 | 16 | 0.8 | 155%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 128 | 2.25 | 1.27 | 16 | 0.8 | 158.8%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 129 | 2.2 | 1.16 | 16 | 0.8 | 145%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 130 | 2.25 | 1.52 | 16 | 0.8 | 190%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 131 | 2.25 | 1.19 | 16 | 0.8 | 148.7%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 132 | 2.26 | 1.35 | 16 | 0.8 | 168.8%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 133 | 2.25 | 1.14 | 16 | 0.8 | 142.5%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 134 | 2.25 | 1.26 | 16 | 0.8 | 157.5%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 135 | 2.26 | 1.54 | 16 | 0.8 | 192.5%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 136 | 2.22 | 1.31 | 16 | 0.8 | 163.8%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 137 | 2.25 | 1.26 | 16 | 0.8 | 157.5%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 138 | 2.26 | 1.24 | 16 | 0.8 | 155%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 139 | 2.2 | 1.17 | 16 | 0.8 | 146.2%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 140 | 2.26 | 1.26 | 16 | 0.8 | 157.5%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 141 | 2.26 | 1.57 | 16 | 0.8 | 196.2%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 142 | 2.21 | 1.49 | 16 | 0.8 | 186.2%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 143 | 2.21 | 1.45 | 16 | 0.8 | 181.2%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 144 | 2.21 | 1.25 | 16 | 0.8 | 156.2%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 145 | 2.25 | 1.52 | 16 | 0.8 | 190%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 146 | 2.23 | 1.6 | 16 | 0.8 | 200%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 147 | 2.21 | 1.33 | 16 | 0.8 | 166.2%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 148 | 2.23 | 1.47 | 16 | 0.8 | 183.8%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 149 | 2.23 | 1.56 | 16 | 0.8 | 195%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 150 | 2.22 | 1.4 | 16 | 0.8 | 175%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 151 | 2.23 | 1.52 | 16 | 0.8 | 190%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 152 | 2.2 | 1.32 | 16 | 0.8 | 165%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 153 | 2.23 | 1.46 | 16 | 0.8 | 182.5%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 154 | 2.23 | 1.44 | 16 | 0.8 | 180%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 155 | 2.21 | 1.51 | 16 | 0.8 | 188.8%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 156 | 2.24 | 1.47 | 16 | 0.8 | 183.8%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 157 | 2.22 | 1.37 | 16 | 0.8 | 171.2%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 158 | 2.23 | 1.67 | 16 | 0.8 | 208.8%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 159 | 2.22 | 1.43 | 16 | 0.8 | 178.8%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 160 | 2.25 | 1.18 | 16 | 0.8 | 147.5%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 161 | 2.26 | 1.23 | 16 | 0.8 | 153.8%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 162 | 2.2 | 1.23 | 16 | 0.8 | 153.8%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 163 | 2.23 | 1.6 | 16 | 0.8 | 200%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 164 | 2.26 | 1.48 | 16 | 0.8 | 185%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 165 | 2.21 | 1.34 | 16 | 0.8 | 167.5%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 166 | 2.23 | 1.57 | 16 | 0.8 | 196.2%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 167 | 2.21 | 1.39 | 16 | 0.8 | 173.7%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 168 | 2.22 | 1.39 | 16 | 0.8 | 173.7%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 169 | 2.23 | 1.44 | 16 | 0.8 | 180%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 170 | 2.23 | 1.54 | 16 | 0.8 | 192.5%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 171 | 2.22 | 1.33 | 16 | 0.8 | 166.2%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 172 | 2.24 | 1.6 | 16 | 0.8 | 200%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 173 | 2.25 | 1.48 | 16 | 0.8 | 185%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 174 | 2.23 | 1.48 | 16 | 0.8 | 185%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 175 | 2.21 | 1.35 | 16 | 0.8 | 168.8%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 176 | 2.21 | 1.44 | 16 | 0.8 | 180%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 177 | 2.23 | 1.57 | 16 | 0.8 | 196.2%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 178 | 2.23 | 1.33 | 16 | 0.8 | 166.2%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 179 | 2.26 | 1.58 | 16 | 0.8 | 197.5%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 180 | 2.23 | 1.69 | 16 | 0.8 | 211.2%
평균 |  |  |  | 2.2302 | 1.3164 |  |  | 164.5%
최대값 |  |  |  | 2.26 | 1.69 |  |  | 211.2%
최소값 |  |  |  | 2.17 | 1.13 |  |  | 141.2%
점검내용 | -. 사진촬영 불가 지역 -. 메인터미널(L형) 하부 받침대로 인하여 극구 휨 현상 발생 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## 8변전소 UPS#2
형 명 | VGS250 | 제조일자 | 2023.10.09 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 180
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 1 | 2.23 | 1.27 | 16 | 0.8 | 158.8%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 2 | 2.23 | 1.31 | 16 | 0.8 | 163.8%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 3 | 2.21 | 1.3 | 16 | 0.8 | 162.5%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 4 | 2.23 | 1.29 | 16 | 0.8 | 161.2%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 5 | 2.24 | 1.29 | 16 | 0.8 | 161.2%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 6 | 2.24 | 1.28 | 16 | 0.8 | 160%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 7 | 2.2 | 1.31 | 16 | 0.8 | 163.8%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 8 | 2.24 | 1.24 | 16 | 0.8 | 155%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 9 | 2.23 | 1.36 | 16 | 0.8 | 170%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 10 | 2.21 | 1.34 | 16 | 0.8 | 167.5%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 11 | 2.23 | 1.39 | 16 | 0.8 | 173.7%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 12 | 2.24 | 1.4 | 16 | 0.8 | 175%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 13 | 2.24 | 1.43 | 16 | 0.8 | 178.8%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 14 | 2.24 | 1.45 | 16 | 0.8 | 181.2%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 15 | 2.21 | 1.32 | 16 | 0.8 | 165%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 16 | 2.21 | 1.3 | 16 | 0.8 | 162.5%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 17 | 2.25 | 1.27 | 16 | 0.8 | 158.8%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 18 | 2.25 | 1.15 | 16 | 0.8 | 143.7%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 19 | 2.25 | 1.27 | 16 | 0.8 | 158.8%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 20 | 2.25 | 1.44 | 16 | 0.8 | 180%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 21 | 2.25 | 1.43 | 16 | 0.8 | 178.8%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 22 | 2.2 | 1.27 | 16 | 0.8 | 158.8%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 23 | 2.23 | 1.31 | 16 | 0.8 | 163.8%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 24 | 2.24 | 1.31 | 16 | 0.8 | 163.8%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 25 | 2.21 | 1.27 | 16 | 0.8 | 158.8%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 26 | 2.23 | 1.37 | 16 | 0.8 | 171.2%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 27 | 2.25 | 1.32 | 16 | 0.8 | 165%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 28 | 2.23 | 1.46 | 16 | 0.8 | 182.5%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 29 | 2.23 | 1.34 | 16 | 0.8 | 167.5%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 30 | 2.22 | 1.2 | 16 | 0.8 | 150%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 31 | 2.21 | 1.4 | 16 | 0.8 | 175%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 32 | 2.21 | 1.21 | 16 | 0.8 | 151.2%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 33 | 2.22 | 1.3 | 16 | 0.8 | 162.5%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 34 | 2.22 | 1.36 | 16 | 0.8 | 170%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 35 | 2.22 | 1.25 | 16 | 0.8 | 156.2%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 36 | 2.23 | 1.22 | 16 | 0.8 | 152.5%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 37 | 2.21 | 1.34 | 16 | 0.8 | 167.5%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 38 | 2.22 | 1.29 | 16 | 0.8 | 161.2%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 39 | 2.21 | 1.33 | 16 | 0.8 | 166.2%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 40 | 2.24 | 1.25 | 16 | 0.8 | 156.2%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 41 | 2.23 | 1.41 | 16 | 0.8 | 176.2%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 42 | 2.23 | 1.47 | 16 | 0.8 | 183.8%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 43 | 2.22 | 1.35 | 16 | 0.8 | 168.8%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 44 | 2.22 | 1.37 | 16 | 0.8 | 171.2%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 45 | 2.21 | 1.37 | 16 | 0.8 | 171.2%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 46 | 2.24 | 1.21 | 16 | 0.8 | 151.2%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 47 | 2.24 | 1.26 | 16 | 0.8 | 157.5%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 48 | 2.22 | 1.25 | 16 | 0.8 | 156.2%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 49 | 2.22 | 1.23 | 16 | 0.8 | 153.8%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 50 | 2.24 | 1.37 | 16 | 0.8 | 171.2%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 51 | 2.23 | 1.4 | 16 | 0.8 | 175%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 52 | 2.24 | 1.35 | 16 | 0.8 | 168.8%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 53 | 2.25 | 1.19 | 16 | 0.8 | 148.7%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 54 | 2.24 | 1.25 | 16 | 0.8 | 156.2%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 55 | 2.24 | 1.32 | 16 | 0.8 | 165%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 56 | 2.24 | 1.3 | 16 | 0.8 | 162.5%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 57 | 2.24 | 1.24 | 16 | 0.8 | 155%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 58 | 2.25 | 1.26 | 16 | 0.8 | 157.5%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 59 | 2.25 | 1.28 | 16 | 0.8 | 160%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 60 | 2.24 | 1.28 | 16 | 0.8 | 160%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 61 | 2.24 | 1.25 | 16 | 0.8 | 156.2%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 62 | 2.21 | 1.25 | 16 | 0.8 | 156.2%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 63 | 2.24 | 1.25 | 16 | 0.8 | 156.2%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 64 | 2.23 | 1.24 | 16 | 0.8 | 155%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 65 | 2.24 | 1.29 | 16 | 0.8 | 161.2%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 66 | 2.2 | 1.21 | 16 | 0.8 | 151.2%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 67 | 2.24 | 1.25 | 16 | 0.8 | 156.2%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 68 | 2.22 | 1.19 | 16 | 0.8 | 148.7%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 69 | 2.25 | 1.26 | 16 | 0.8 | 157.5%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 70 | 2.24 | 1.34 | 16 | 0.8 | 167.5%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 71 | 2.24 | 1.17 | 16 | 0.8 | 146.2%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 72 | 2.24 | 1.32 | 16 | 0.8 | 165%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 73 | 2.21 | 1.18 | 16 | 0.8 | 147.5%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 74 | 2.25 | 1.23 | 16 | 0.8 | 153.8%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 75 | 2.21 | 1.19 | 16 | 0.8 | 148.7%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 76 | 2.24 | 1.21 | 16 | 0.8 | 151.2%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 77 | 2.24 | 1.23 | 16 | 0.8 | 153.8%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 78 | 2.25 | 1.2 | 16 | 0.8 | 150%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 79 | 2.24 | 1.16 | 16 | 0.8 | 145%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 80 | 2.23 | 1.14 | 16 | 0.8 | 142.5%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 81 | 2.23 | 1.24 | 16 | 0.8 | 155%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 82 | 2.23 | 1.26 | 16 | 0.8 | 157.5%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 83 | 2.23 | 1.16 | 16 | 0.8 | 145%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 84 | 2.24 | 1.24 | 16 | 0.8 | 155%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 85 | 2.24 | 1.18 | 16 | 0.8 | 147.5%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 86 | 2.24 | 1.38 | 16 | 0.8 | 172.5%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 87 | 2.2 | 1.17 | 16 | 0.8 | 146.2%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 88 | 2.24 | 1.34 | 16 | 0.8 | 167.5%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 89 | 2.24 | 1.31 | 16 | 0.8 | 163.8%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 90 | 2.24 | 1.35 | 16 | 0.8 | 168.8%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 91 | 2.2 | 1.15 | 16 | 0.8 | 143.7%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 92 | 2.21 | 1.28 | 16 | 0.8 | 160%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 93 | 2.21 | 1.19 | 16 | 0.8 | 148.7%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 94 | 2.21 | 1.21 | 16 | 0.8 | 151.2%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 95 | 2.24 | 1.27 | 16 | 0.8 | 158.8%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 96 | 2.21 | 1.24 | 16 | 0.8 | 155%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 97 | 2.25 | 1.14 | 16 | 0.8 | 142.5%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 98 | 2.24 | 1.26 | 16 | 0.8 | 157.5%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 99 | 2.21 | 1.16 | 16 | 0.8 | 145%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 100 | 2.25 | 1.12 | 16 | 0.8 | 140%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 101 | 2.2 | 1.2 | 16 | 0.8 | 150%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 102 | 2.25 | 1.24 | 16 | 0.8 | 155%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 103 | 2.25 | 1.15 | 16 | 0.8 | 143.7%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 104 | 2.2 | 1.2 | 16 | 0.8 | 150%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 105 | 2.24 | 1.27 | 16 | 0.8 | 158.8%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 106 | 2.2 | 1.2 | 16 | 0.8 | 150%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 107 | 2.2 | 1.25 | 16 | 0.8 | 156.2%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 108 | 2.23 | 1.25 | 16 | 0.8 | 156.2%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 109 | 2.21 | 1.19 | 16 | 0.8 | 148.7%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 110 | 2.23 | 1.24 | 16 | 0.8 | 155% | 교체
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 111 | 2.24 | 1.15 | 16 | 0.8 | 143.7%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 112 | 2.24 | 1.23 | 16 | 0.8 | 153.8%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 113 | 2.22 | 1.25 | 16 | 0.8 | 156.2%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 114 | 2.2 | 1.23 | 16 | 0.8 | 153.8%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 115 | 2.24 | 1.27 | 16 | 0.8 | 158.8%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 116 | 2.23 | 1.25 | 16 | 0.8 | 156.2%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 117 | 2.21 | 1.24 | 16 | 0.8 | 155%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 118 | 2.2 | 1.11 | 16 | 0.8 | 138.8%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 119 | 2.23 | 1.15 | 16 | 0.8 | 143.7%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 120 | 2.21 | 1.07 | 16 | 0.8 | 133.8%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 121 | 2.25 | 1.25 | 16 | 0.8 | 156.2%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 122 | 2.25 | 1.27 | 16 | 0.8 | 158.8%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 123 | 2.24 | 1.13 | 16 | 0.8 | 141.2%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 124 | 2.2 | 1.22 | 16 | 0.8 | 152.5%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 125 | 2.24 | 1.28 | 16 | 0.8 | 160%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 126 | 2.23 | 1.23 | 16 | 0.8 | 153.8%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 127 | 2.2 | 1.23 | 16 | 0.8 | 153.8%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 128 | 2.21 | 1.21 | 16 | 0.8 | 151.2%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 129 | 2.22 | 1.16 | 16 | 0.8 | 145%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 130 | 2.21 | 1.27 | 16 | 0.8 | 158.8%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 131 | 2.2 | 1.27 | 16 | 0.8 | 158.8%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 132 | 2.2 | 1.23 | 16 | 0.8 | 153.8%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 133 | 2.2 | 1.24 | 16 | 0.8 | 155%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 134 | 2.19 | 1.17 | 16 | 0.8 | 146.2%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 135 | 2.27 | 1.29 | 16 | 0.8 | 161.2%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 136 | 2.21 | 1.46 | 16 | 0.8 | 182.5%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 137 | 2.25 | 1.22 | 16 | 0.8 | 152.5%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 138 | 2.23 | 1.13 | 16 | 0.8 | 141.2%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 139 | 2.23 | 1.31 | 16 | 0.8 | 163.8%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 140 | 2.24 | 1.23 | 16 | 0.8 | 153.8%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 141 | 2.23 | 1.26 | 16 | 0.8 | 157.5%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 142 | 2.23 | 1.32 | 16 | 0.8 | 165%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 143 | 2.22 | 1.22 | 16 | 0.8 | 152.5%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 144 | 2.21 | 1.19 | 16 | 0.8 | 148.7%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 145 | 2.21 | 1.17 | 16 | 0.8 | 146.2%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 146 | 2.25 | 1.15 | 16 | 0.8 | 143.7%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 147 | 2.27 | 1.26 | 16 | 0.8 | 157.5%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 148 | 2.25 | 1.36 | 16 | 0.8 | 170%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 149 | 2.21 | 1.18 | 16 | 0.8 | 147.5%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 150 | 2.25 | 1.36 | 16 | 0.8 | 170%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 151 | 2.23 | 1.28 | 16 | 0.8 | 160%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 152 | 2.21 | 1.33 | 16 | 0.8 | 166.2%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 153 | 2.21 | 1.25 | 16 | 0.8 | 156.2%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 154 | 2.23 | 1.25 | 16 | 0.8 | 156.2%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 155 | 2.21 | 1.18 | 16 | 0.8 | 147.5%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 156 | 2.2 | 1.17 | 16 | 0.8 | 146.2%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 157 | 2.2 | 1.26 | 16 | 0.8 | 157.5%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 158 | 2.2 | 1.18 | 16 | 0.8 | 147.5%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 159 | 2.2 | 1.2 | 16 | 0.8 | 150%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 160 | 2.21 | 1.16 | 16 | 0.8 | 145%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 161 | 2.25 | 1.27 | 16 | 0.8 | 158.8%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 162 | 2.25 | 1.19 | 16 | 0.8 | 148.7%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 163 | 2.19 | 1.14 | 16 | 0.8 | 142.5%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 164 | 2.23 | 1.3 | 16 | 0.8 | 162.5%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 165 | 2.2 | 1.18 | 16 | 0.8 | 147.5%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 166 | 2.21 | 1.35 | 16 | 0.8 | 168.8%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 167 | 2.2 | 1.17 | 16 | 0.8 | 146.2%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 168 | 2.22 | 1.22 | 16 | 0.8 | 152.5%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 169 | 2.24 | 1.18 | 16 | 0.8 | 147.5%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 170 | 2.22 | 1.28 | 16 | 0.8 | 160%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 171 | 2.23 | 1.27 | 16 | 0.8 | 158.8%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 172 | 2.21 | 1.21 | 16 | 0.8 | 151.2%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 173 | 2.24 | 1.25 | 16 | 0.8 | 156.2%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 174 | 2.21 | 1.2 | 16 | 0.8 | 150%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 175 | 2.23 | 1.22 | 16 | 0.8 | 152.5%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 176 | 2.25 | 1.33 | 16 | 0.8 | 166.2%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 177 | 2.21 | 1.18 | 16 | 0.8 | 147.5%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 178 | 2.21 | 1.2 | 16 | 0.8 | 150%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 179 | 2.26 | 1.39 | 16 | 0.8 | 173.7%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 180 | 2.25 | 1.34 | 16 | 0.8 | 167.5%
평균 |  |  |  | 2.227 | 1.2586 |  |  | 157.3%
최대값 |  |  |  | 2.27 | 1.47 |  |  | 183.8%
최소값 |  |  |  | 2.19 | 1.07 |  |  | 133.8%
점검내용 | -. 사진촬영 불가 지역 -. 메인터미널(L형) 하부 받침대로 인하여 극구 휨 현상 발생 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## 7변전소 UPS#2
형 명 | VGS300 | 제조일자 | 2023.10.11 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 180
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 1 | 2.24 | 1.2 | 18 | 0.63 | 190.5%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 2 | 2.25 | 1.15 | 18 | 0.63 | 182.5%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 3 | 2.25 | 1.15 | 18 | 0.63 | 182.5%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 4 | 2.24 | 1.08 | 18 | 0.63 | 171.4%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 5 | 2.25 | 1.18 | 18 | 0.63 | 187.3%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 6 | 2.24 | 1.13 | 18 | 0.63 | 179.4%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 7 | 2.23 | 1.04 | 18 | 0.63 | 165.1%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 8 | 2.2 | 1.1 | 18 | 0.63 | 174.6%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 9 | 2.24 | 1.17 | 18 | 0.63 | 185.7%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 10 | 2.24 | 1.1 | 18 | 0.63 | 174.6%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 11 | 2.22 | 1.08 | 18 | 0.63 | 171.4%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 12 | 2.2 | 1.13 | 18 | 0.63 | 179.4%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 13 | 2.24 | 1.16 | 18 | 0.63 | 184.1%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 14 | 2.25 | 1.04 | 18 | 0.63 | 165.1%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 15 | 2.25 | 1.06 | 18 | 0.63 | 168.3%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 16 | 2.26 | 1.16 | 18 | 0.63 | 184.1%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 17 | 2.25 | 1.12 | 18 | 0.63 | 177.8%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 18 | 2.25 | 1.06 | 18 | 0.63 | 168.3%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 19 | 2.23 | 1.13 | 18 | 0.63 | 179.4%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 20 | 2.24 | 1.17 | 18 | 0.63 | 185.7%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 21 | 2.2 | 1.03 | 18 | 0.63 | 163.5%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 22 | 2.25 | 1.06 | 18 | 0.63 | 168.3%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 23 | 2.25 | 1.03 | 18 | 0.63 | 163.5%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 24 | 2.21 | 1.02 | 18 | 0.63 | 161.9%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 25 | 2.2 | 1.18 | 18 | 0.63 | 187.3%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 26 | 2.2 | 1.13 | 18 | 0.63 | 179.4%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 27 | 2.24 | 1.13 | 18 | 0.63 | 179.4%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 28 | 2.24 | 1.04 | 18 | 0.63 | 165.1%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 29 | 2.25 | 1.14 | 18 | 0.63 | 181%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 30 | 2.23 | 1.05 | 18 | 0.63 | 166.7%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 31 | 2.24 | 1.07 | 18 | 0.63 | 169.8%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 32 | 2.21 | 1.01 | 18 | 0.63 | 160.3%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 33 | 2.21 | 0.98 | 18 | 0.63 | 155.6%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 34 | 2.2 | 1.06 | 18 | 0.63 | 168.3%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 35 | 2.22 | 1.06 | 18 | 0.63 | 168.3%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 36 | 2.21 | 1.01 | 18 | 0.63 | 160.3%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 37 | 2.24 | 1.13 | 18 | 0.63 | 179.4%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 38 | 2.24 | 1.08 | 18 | 0.63 | 171.4%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 39 | 2.25 | 1.04 | 18 | 0.63 | 165.1%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 40 | 2.24 | 1.05 | 18 | 0.63 | 166.7%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 41 | 2.25 | 1.11 | 18 | 0.63 | 176.2%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 42 | 2.21 | 0.98 | 18 | 0.63 | 155.6%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 43 | 2.25 | 1.15 | 18 | 0.63 | 182.5%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 44 | 2.26 | 1.09 | 18 | 0.63 | 173%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 45 | 2.25 | 1.13 | 18 | 0.63 | 179.4%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 46 | 2.2 | 1.02 | 18 | 0.63 | 161.9%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 47 | 2.23 | 0.96 | 18 | 0.63 | 152.4%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 48 | 2.2 | 1.13 | 18 | 0.63 | 179.4%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 49 | 2.25 | 1.06 | 18 | 0.63 | 168.3%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 50 | 2.2 | 1.08 | 18 | 0.63 | 171.4%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 51 | 2.23 | 1.03 | 18 | 0.63 | 163.5%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 52 | 2.24 | 1.17 | 18 | 0.63 | 185.7%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 53 | 2.24 | 1.03 | 18 | 0.63 | 163.5%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 54 | 2.25 | 1.13 | 18 | 0.63 | 179.4%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 55 | 2.2 | 1.17 | 18 | 0.63 | 185.7%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 56 | 2.21 | 1.21 | 18 | 0.63 | 192.1%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 57 | 2.24 | 1.06 | 18 | 0.63 | 168.3%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 58 | 2.2 | 1.09 | 18 | 0.63 | 173%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 59 | 2.24 | 1.17 | 18 | 0.63 | 185.7%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 60 | 2.26 | 1.16 | 18 | 0.63 | 184.1%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 61 | 2.2 | 1.14 | 18 | 0.63 | 181%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 62 | 2.26 | 1.32 | 18 | 0.63 | 209.5%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 63 | 2.23 | 1.1 | 18 | 0.63 | 174.6%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 64 | 2.26 | 1.29 | 18 | 0.63 | 204.8%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 65 | 2.2 | 1.13 | 18 | 0.63 | 179.4%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 66 | 2.26 | 1.06 | 18 | 0.63 | 168.3%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 67 | 2.25 | 1.17 | 18 | 0.63 | 185.7%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 68 | 2.24 | 1.23 | 18 | 0.63 | 195.2%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 69 | 2.2 | 1.08 | 18 | 0.63 | 171.4%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 70 | 2.24 | 1.18 | 18 | 0.63 | 187.3%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 71 | 2.22 | 1.19 | 18 | 0.63 | 188.9%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 72 | 2.25 | 1.13 | 18 | 0.63 | 179.4%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 73 | 2.27 | 1.22 | 18 | 0.63 | 193.7%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 74 | 2.25 | 1.29 | 18 | 0.63 | 204.8%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 75 | 2.2 | 1.11 | 18 | 0.63 | 176.2%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 76 | 2.24 | 1.02 | 18 | 0.63 | 161.9%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 77 | 2.23 | 1.16 | 18 | 0.63 | 184.1%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 78 | 2.26 | 1.21 | 18 | 0.63 | 192.1%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 79 | 2.25 | 1.12 | 18 | 0.63 | 177.8%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 80 | 2.31 | 1.12 | 18 | 0.63 | 177.8%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 81 | 2.21 | 1.18 | 18 | 0.63 | 187.3%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 82 | 2.25 | 1.13 | 18 | 0.63 | 179.4%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 83 | 2.22 | 1.14 | 18 | 0.63 | 181%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 84 | 2.25 | 1.17 | 18 | 0.63 | 185.7%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 85 | 2.23 | 1.07 | 18 | 0.63 | 169.8%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 86 | 2.25 | 1.09 | 18 | 0.63 | 173%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 87 | 2.23 | 1.05 | 18 | 0.63 | 166.7%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 88 | 2.25 | 1.11 | 18 | 0.63 | 176.2%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 89 | 2.26 | 1.06 | 18 | 0.63 | 168.3%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 90 | 2.26 | 1.07 | 18 | 0.63 | 169.8%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 91 | 2.24 | 1.08 | 18 | 0.63 | 171.4%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 92 | 2.25 | 1.17 | 18 | 0.63 | 185.7%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 93 | 2.23 | 1.16 | 18 | 0.63 | 184.1%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 94 | 2.21 | 1 | 18 | 0.63 | 158.7%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 95 | 2.21 | 1.08 | 18 | 0.63 | 171.4%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 96 | 2.23 | 1.03 | 18 | 0.63 | 163.5%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 97 | 2.25 | 1.22 | 18 | 0.63 | 193.7%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 98 | 2.2 | 1.05 | 18 | 0.63 | 166.7%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 99 | 2.2 | 1.19 | 18 | 0.63 | 188.9%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 100 | 2.19 | 1.12 | 18 | 0.63 | 177.8%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 101 | 2.2 | 1.09 | 18 | 0.63 | 173%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 102 | 2.22 | 0.99 | 18 | 0.63 | 157.1%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 103 | 2.23 | 1.1 | 18 | 0.63 | 174.6%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 104 | 2.2 | 1 | 18 | 0.63 | 158.7%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 105 | 2.21 | 1.15 | 18 | 0.63 | 182.5%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 106 | 2.24 | 1.03 | 18 | 0.63 | 163.5%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 107 | 2.2 | 1.08 | 18 | 0.63 | 171.4%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 108 | 2.2 | 1.05 | 18 | 0.63 | 166.7%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 109 | 2.19 | 1.03 | 18 | 0.63 | 163.5%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 110 | 2.2 | 1.07 | 18 | 0.63 | 169.8%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 111 | 2.23 | 1 | 18 | 0.63 | 158.7%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 112 | 2.2 | 1.04 | 18 | 0.63 | 165.1%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 113 | 2.2 | 1.09 | 18 | 0.63 | 173%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 114 | 2.2 | 1.07 | 18 | 0.63 | 169.8%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 115 | 2.2 | 0.94 | 18 | 0.63 | 149.2%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 116 | 2.22 | 1.11 | 18 | 0.63 | 176.2%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 117 | 2.2 | 1.17 | 18 | 0.63 | 185.7%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 118 | 2.2 | 1.17 | 18 | 0.63 | 185.7%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 119 | 2.19 | 1.09 | 18 | 0.63 | 173%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 120 | 2.22 | 1.02 | 18 | 0.63 | 161.9%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 121 | 2.19 | 1.2 | 18 | 0.63 | 190.5%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 122 | 2.26 | 1.16 | 18 | 0.63 | 184.1%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 123 | 2.22 | 1.12 | 18 | 0.63 | 177.8%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 124 | 2.24 | 1.13 | 18 | 0.63 | 179.4%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 125 | 2.2 | 1.24 | 18 | 0.63 | 196.8%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 126 | 2.24 | 1.16 | 18 | 0.63 | 184.1%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 127 | 2.22 | 1.14 | 18 | 0.63 | 181%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 128 | 2.24 | 1.14 | 18 | 0.63 | 181%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 129 | 2.19 | 1.08 | 18 | 0.63 | 171.4%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 130 | 2.2 | 1.09 | 18 | 0.63 | 173%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 131 | 2.23 | 1.13 | 18 | 0.63 | 179.4%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 132 | 2.23 | 1.08 | 18 | 0.63 | 171.4%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 133 | 2.24 | 1.16 | 18 | 0.63 | 184.1%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 134 | 2.21 | 1.01 | 18 | 0.63 | 160.3%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 135 | 2.24 | 1.05 | 18 | 0.63 | 166.7%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 136 | 2.25 | 1.24 | 18 | 0.63 | 196.8%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 137 | 2.23 | 1.1 | 18 | 0.63 | 174.6%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 138 | 2.25 | 1.22 | 18 | 0.63 | 193.7%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 139 | 2.2 | 1.14 | 18 | 0.63 | 181%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 140 | 2.22 | 1.03 | 18 | 0.63 | 163.5%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 141 | 2.24 | 1.09 | 18 | 0.63 | 173%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 142 | 2.24 | 1.09 | 18 | 0.63 | 173%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 143 | 2.22 | 1.07 | 18 | 0.63 | 169.8%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 144 | 2.23 | 1.08 | 18 | 0.63 | 171.4%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 145 | 2.24 | 1.04 | 18 | 0.63 | 165.1%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 146 | 2.21 | 1.13 | 18 | 0.63 | 179.4%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 147 | 2.19 | 1.15 | 18 | 0.63 | 182.5%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 148 | 2.2 | 1.04 | 18 | 0.63 | 165.1%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 149 | 2.2 | 1.03 | 18 | 0.63 | 163.5%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 150 | 2.2 | 1.03 | 18 | 0.63 | 163.5%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 151 | 2.2 | 1.07 | 18 | 0.63 | 169.8%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 152 | 2.2 | 1.1 | 18 | 0.63 | 174.6%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 153 | 2.2 | 1.05 | 18 | 0.63 | 166.7%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 154 | 2.2 | 1.17 | 18 | 0.63 | 185.7%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 155 | 2.25 | 1.06 | 18 | 0.63 | 168.3%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 156 | 2.24 | 1.17 | 18 | 0.63 | 185.7%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 157 | 2.21 | 1.09 | 18 | 0.63 | 173%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 158 | 2.24 | 1.11 | 18 | 0.63 | 176.2%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 159 | 2.2 | 1.17 | 18 | 0.63 | 185.7%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 160 | 2.2 | 1.24 | 18 | 0.63 | 196.8%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 161 | 2.24 | 1.05 | 18 | 0.63 | 166.7%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 162 | 2.24 | 1.16 | 18 | 0.63 | 184.1%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 163 | 2.25 | 1.28 | 18 | 0.63 | 203.2%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 164 | 2.2 | 1.12 | 18 | 0.63 | 177.8%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 165 | 2.25 | 1.05 | 18 | 0.63 | 166.7%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 166 | 2.21 | 1.05 | 18 | 0.63 | 166.7%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 167 | 2.22 | 1.06 | 18 | 0.63 | 168.3%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 168 | 2.21 | 1.04 | 18 | 0.63 | 165.1%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 169 | 2.24 | 1.06 | 18 | 0.63 | 168.3%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 170 | 2.21 | 1.08 | 18 | 0.63 | 171.4%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 171 | 2.24 | 1.19 | 18 | 0.63 | 188.9%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 172 | 2.23 | 1.05 | 18 | 0.63 | 166.7%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 173 | 2.23 | 1.05 | 18 | 0.63 | 166.7%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 174 | 2.24 | 1.08 | 18 | 0.63 | 171.4%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 175 | 2.2 | 0.99 | 18 | 0.63 | 157.1%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 176 | 2.22 | 0.95 | 18 | 0.63 | 150.8%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 177 | 2.25 | 0.95 | 18 | 0.63 | 150.8%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 178 | 2.24 | 0.98 | 18 | 0.63 | 155.6%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 179 | 2.24 | 0.95 | 18 | 0.63 | 150.8%
2026-01-21 | 가스공사 통영기지본부 | 8변전소 USP#2 | 180 | 2.25 | 1.15 | 18 | 0.63 | 182.5%
평균 |  |  |  | 2.2273 | 1.1014 |  |  | 174.8%
최대값 |  |  |  | 2.31 | 1.32 |  |  | 209.5%
최소값 |  |  |  | 2.19 | 0.94 |  |  | 149.2%
점검내용 | -. 사진촬영 불가 지역 -. 메인터미널(L형) 하부 받침대로 인하여 극구 휨 현상 발생 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진