## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2026년 1월 28일 | 점검형태 | AS
업체명 | SK쉴더스 | 온도(℃) | 5 ~ 6
용도,장소 | B1층 UPS용 | 충전전압(V) | 398.7
제품명 | ESP200-12(+) | DC(A) | 1.6
수량(EA) | 60EA(30EA*2조) | AC(A) | 1.7
LOT | 2025.12.19 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 2.3
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.3 | 2.44 | 106.1% | 1호기
2 | 13.24 | 2.43 | 105.7%
3 | 13.31 | 2.48 | 107.8%
4 | 13.26 | 2.47 | 107.4%
5 | 13.29 | 2.49 | 108.3%
6 | 13.28 | 2.51 | 109.1%
7 | 13.35 | 2.47 | 107.4%
8 | 13.21 | 2.51 | 109.1%
9 | 13.33 | 2.37 | 103%
10 | 13.24 | 2.47 | 107.4%
11 | 13.26 | 2.41 | 104.8%
12 | 13.24 | 2.43 | 105.7%
13 | 13.26 | 2.35 | 102.2%
14 | 13.3 | 2.49 | 108.3%
15 | 13.31 | 2.45 | 106.5%
16 | 13.36 | 2.43 | 105.7%
17 | 13.31 | 2.53 | 110%
18 | 13.29 | 2.42 | 105.2%
19 | 13.25 | 2.47 | 107.4%
20 | 13.26 | 2.39 | 103.9%
21 | 13.27 | 2.25 | 97.83%
22 | 13.29 | 2.21 | 96.09%
23 | 13.28 | 2.32 | 100.9%
24 | 13.38 | 2.4 | 104.3%
25 | 13.31 | 2.46 | 107%
26 | 13.35 | 2.37 | 103%
27 | 13.28 | 2.21 | 96.09%
28 | 13.25 | 2.42 | 105.2%
29 | 13.32 | 2.39 | 103.9%
30 | 13.29 | 2.43 | 105.7%
31 | 13.34 | 2.45 | 106.5% | 2호기
32 | 13.35 | 2.45 | 106.5%
33 | 13.39 | 2.41 | 104.8%
34 | 13.35 | 2.47 | 107.4%
35 | 13.38 | 2.45 | 106.5%
36 | 13.37 | 2.53 | 110%
37 | 13.38 | 2.48 | 107.8%
38 | 13.4 | 2.49 | 108.3%
39 | 13.39 | 2.43 | 105.7%
40 | 13.33 | 2.39 | 103.9%
41 | 13.37 | 2.41 | 104.8%
42 | 13.3 | 2.37 | 103%
43 | 13.29 | 2.38 | 103.5%
44 | 13.3 | 2.33 | 101.3%
45 | 13.32 | 2.49 | 108.3%
46 | 13.31 | 2.37 | 103%
47 | 13.32 | 2.45 | 106.5%
48 | 13.49 | 2.39 | 103.9%
49 | 13.35 | 2.35 | 102.2%
50 | 13.35 | 2.36 | 102.6%
51 | 13.39 | 2.44 | 106.1%
52 | 11.3 | 25.51 | 1109%
53 | 13.39 | 2.43 | 105.7%
54 | 13.28 | 2.42 | 105.2%
55 | 13.34 | 2.36 | 102.6%
56 | 13.32 | 2.33 | 101.3%
57 | 13.36 | 2.4 | 104.3%
58 | 13.32 | 2.32 | 100.9%
59 | 13.39 | 2.46 | 107%
60 | 13.4 | 2.5 | 108.7%
평균 | 13.2873 | 2.8015 | 121.8%