## 축전지#C
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2022년 10월 13일 | 점검형태 | BS
업체명 | LGU+ 마포신촌국사 | 온도(℃) | 21 ~ 22
용도,장소 | 정류기용 축전지#C | 충전전압(V) | 53.68
제품명 | VGS600 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24EA | AC(A) | 0
LOT | 2018.11.05 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.9 | 내부저항 측면부 - 0.512 ~ 0.634mΩ
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.24 | 0.859 | 95.44%
2 | 2.24 | 0.917 | 101.9%
3 | 2.24 | 0.929 | 103.2%
4 | 2.24 | 0.939 | 104.3%
5 | 2.24 | 0.907 | 100.8%
6 | 2.23 | 0.985 | 109.4%
7 | 2.24 | 0.895 | 99.44%
8 | 2.23 | 0.756 | 84%
9 | 2.23 | 1.02 | 113.3%
10 | 2.24 | 0.991 | 110.1%
11 | 2.24 | 0.948 | 105.3%
12 | 2.24 | 1.036 | 115.1%
13 | 2.24 | 0.948 | 105.3%
14 | 2.24 | 1.077 | 119.7%
15 | 2.24 | 0.959 | 106.6%
16 | 2.23 | 0.948 | 105.3%
17 | 2.24 | 0.905 | 100.6%
18 | 2.24 | 0.883 | 98.11%
19 | 2.23 | 0.969 | 107.7%
20 | 2.23 | 0.972 | 108%
21 | 2.24 | 1.002 | 111.3%
22 | 2.23 | 0.956 | 106.2%
23 | 2.24 | 0.916 | 101.8%
24 | 2.24 | 0.969 | 107.7%
평균 | 2.2371 | 0.94525 | 105%