## FAB 5F 2전기실
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2022년 12월 21일 | 점검형태 | BS
업체명 | 삼성전자 평택사업장 | 온도(℃) | 24 ~ 25
용도,장소 | P2 FAB 5F 2전기실 | 충전전압(V) | 122.7
제품명 | MSB300 | DC(A) | 0
수량(EA) | 55EA | AC(A) | 0
LOT | 2020.12.10 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.46
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.24 | 0.472 | 102.6%
2 | 2.23 | 0.442 | 96.09%
3 | 2.23 | 0.44 | 95.65%
4 | 2.24 | 0.467 | 101.5%
5 | 2.22 | 0.487 | 105.9%
6 | 2.23 | 0.429 | 93.26%
7 | 2.24 | 0.451 | 98.04%
8 | 2.23 | 0.471 | 102.4%
9 | 2.23 | 0.448 | 97.39%
10 | 2.24 | 0.437 | 95%
11 | 2.24 | 0.455 | 98.91%
12 | 2.23 | 0.445 | 96.74%
13 | 2.24 | 0.476 | 103.5%
14 | 2.24 | 0.478 | 103.9%
15 | 2.24 | 0.463 | 100.7%
16 | 2.22 | 0.5 | 108.7%
17 | 2.22 | 0.479 | 104.1%
18 | 2.24 | 0.466 | 101.3%
19 | 2.23 | 0.466 | 101.3%
20 | 2.23 | 0.455 | 98.91%
21 | 2.23 | 0.521 | 113.3%
22 | 2.22 | 0.471 | 102.4%
23 | 2.23 | 0.504 | 109.6%
24 | 2.24 | 0.462 | 100.4%
25 | 2.22 | 0.478 | 103.9%
26 | 2.23 | 0.492 | 107%
27 | 2.23 | 0.504 | 109.6%
28 | 2.22 | 0.468 | 101.7%
29 | 2.23 | 0.467 | 101.5%
30 | 2.22 | 0.483 | 105%
31 | 2.22 | 0.471 | 102.4%
32 | 2.22 | 0.473 | 102.8%
33 | 2.24 | 0.435 | 94.57%
34 | 2.24 | 0.471 | 102.4%
35 | 2.23 | 0.462 | 100.4%
36 | 2.22 | 0.47 | 102.2%
37 | 2.25 | 0.44 | 95.65%
38 | 2.22 | 0.471 | 102.4%
39 | 2.24 | 0.46 | 100%
40 | 2.23 | 0.458 | 99.57%
41 | 2.25 | 0.454 | 98.7%
42 | 2.24 | 0.449 | 97.61%
43 | 2.24 | 0.443 | 96.3%
44 | 2.23 | 0.456 | 99.13%
45 | 2.24 | 0.448 | 97.39%
46 | 2.25 | 0.455 | 98.91%
47 | 2.23 | 0.463 | 100.7%
48 | 2.24 | 0.438 | 95.22%
49 | 2.23 | 0.483 | 105%
50 | 2.23 | 0.453 | 98.48%
51 | 2.23 | 0.449 | 97.61%
52 | 2.25 | 0.438 | 95.22%
53 | 2.25 | 0.465 | 101.1%
54 | 2.24 | 0.465 | 101.1%
55 | 2.23 | 0.445 | 96.74%
평균 | 2.2331 | 0.46349 | 100.8%

## FAB 7F 2전기실
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2022년 12월 21일 | 점검형태 | BS
업체명 | 삼성전자 평택사업장 | 온도(℃) | 24 ~ 25
용도,장소 | P2 FAB 7F 2전기실 | 충전전압(V) | 122.7
제품명 | MSB300 | DC(A) | 0
수량(EA) | 55EA | AC(A) | 0
LOT | 2020.11.30 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.46
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.23 | 0.458 | 99.57%
2 | 2.23 | 0.443 | 96.3%
3 | 2.24 | 0.446 | 96.96%
4 | 2.23 | 0.446 | 96.96%
5 | 2.23 | 0.427 | 92.83%
6 | 2.23 | 0.44 | 95.65%
7 | 2.23 | 0.437 | 95%
8 | 2.23 | 0.442 | 96.09%
9 | 2.24 | 0.468 | 101.7%
10 | 2.24 | 0.452 | 98.26%
11 | 2.25 | 0.439 | 95.43%
12 | 2.24 | 0.517 | 112.4%
13 | 2.24 | 0.432 | 93.91%
14 | 2.23 | 0.481 | 104.6%
15 | 2.23 | 0.477 | 103.7%
16 | 2.23 | 0.459 | 99.78%
17 | 2.23 | 0.465 | 101.1%
18 | 2.23 | 0.443 | 96.3%
19 | 2.23 | 0.449 | 97.61%
20 | 2.24 | 0.481 | 104.6%
21 | 2.24 | 0.486 | 105.7%
22 | 2.23 | 0.472 | 102.6%
23 | 2.22 | 0.472 | 102.6%
24 | 2.22 | 0.502 | 109.1%
25 | 2.23 | 0.493 | 107.2%
26 | 2.23 | 0.495 | 107.6%
27 | 2.23 | 0.477 | 103.7%
28 | 2.23 | 0.473 | 102.8%
29 | 2.24 | 0.459 | 99.78%
30 | 2.23 | 0.47 | 102.2%
31 | 2.23 | 0.468 | 101.7%
32 | 2.24 | 0.429 | 93.26%
33 | 2.24 | 0.465 | 101.1%
34 | 2.24 | 0.44 | 95.65%
35 | 2.24 | 0.416 | 90.43%
36 | 2.24 | 0.438 | 95.22%
37 | 2.23 | 0.443 | 96.3%
38 | 2.23 | 0.434 | 94.35%
39 | 2.23 | 0.408 | 88.7%
40 | 2.23 | 0.463 | 100.7%
41 | 2.23 | 0.442 | 96.09%
42 | 2.23 | 0.446 | 96.96%
43 | 2.24 | 0.461 | 100.2%
44 | 2.24 | 0.457 | 99.35%
45 | 2.23 | 0.476 | 103.5%
46 | 2.24 | 0.45 | 97.83%
47 | 2.23 | 0.472 | 102.6%
48 | 2.24 | 0.466 | 101.3%
49 | 2.23 | 0.476 | 103.5%
50 | 2.23 | 0.454 | 98.7%
51 | 2.24 | 0.496 | 107.8%
52 | 2.25 | 0.496 | 107.8%
53 | 2.24 | 0.465 | 101.1%
54 | 2.23 | 0.464 | 100.9%
55 | 2.22 | 0.473 | 102.8%
평균 | 2.2336 | 0.45998 | 100%

## FAB 8F 16전기실
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2022년 12월 21일 | 점검형태 | BS
업체명 | 삼성전자 평택사업장 | 온도(℃) | 25 ~ 26
용도,장소 | P2 FAB 8F 16전기실 | 충전전압(V) | 122.7
제품명 | MSB300 | DC(A) | 0
수량(EA) | 55EA | AC(A) | 0
LOT | 2020. 11. 27 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.46
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.23 | 0.413 | 89.78%
2 | 2.23 | 0.443 | 96.3%
3 | 2.23 | 0.46 | 100%
4 | 2.24 | 0.435 | 94.57%
5 | 2.24 | 0.484 | 105.2%
6 | 2.23 | 0.445 | 96.74%
7 | 2.23 | 0.525 | 114.1%
8 | 2.23 | 0.443 | 96.3%
9 | 2.23 | 0.447 | 97.17%
10 | 2.24 | 0.444 | 96.52%
11 | 2.24 | 0.431 | 93.7%
12 | 2.23 | 0.445 | 96.74%
13 | 2.23 | 0.458 | 99.57%
14 | 2.23 | 0.448 | 97.39%
15 | 2.22 | 0.498 | 108.3%
16 | 2.23 | 0.516 | 112.2%
17 | 2.23 | 0.464 | 100.9%
18 | 2.23 | 0.477 | 103.7%
19 | 2.24 | 0.462 | 100.4%
20 | 2.24 | 0.478 | 103.9%
21 | 2.24 | 0.467 | 101.5%
22 | 2.23 | 0.499 | 108.5%
23 | 2.23 | 0.474 | 103%
24 | 2.22 | 0.489 | 106.3%
25 | 2.23 | 0.47 | 102.2%
26 | 2.23 | 0.47 | 102.2%
27 | 2.24 | 0.483 | 105%
28 | 2.24 | 0.451 | 98.04%
29 | 2.23 | 0.463 | 100.7%
30 | 2.23 | 0.465 | 101.1%
31 | 2.22 | 0.471 | 102.4%
32 | 2.24 | 0.453 | 98.48%
33 | 2.25 | 0.434 | 94.35%
34 | 2.25 | 0.421 | 91.52%
35 | 2.25 | 0.434 | 94.35%
36 | 2.24 | 0.442 | 96.09%
37 | 2.24 | 0.445 | 96.74%
38 | 2.24 | 0.452 | 98.26%
39 | 2.24 | 0.48 | 104.3%
40 | 2.23 | 0.462 | 100.4%
41 | 2.24 | 0.461 | 100.2%
42 | 2.24 | 0.445 | 96.74%
43 | 2.24 | 0.458 | 99.57%
44 | 2.24 | 0.469 | 102%
45 | 2.24 | 0.466 | 101.3%
46 | 2.24 | 0.453 | 98.48%
47 | 2.23 | 0.457 | 99.35%
48 | 2.22 | 0.476 | 103.5%
49 | 2.23 | 0.469 | 102%
50 | 2.24 | 0.481 | 104.6%
51 | 2.24 | 0.477 | 103.7%
52 | 2.24 | 0.449 | 97.61%
53 | 2.24 | 0.459 | 99.78%
54 | 2.24 | 0.449 | 97.61%
55 | 2.23 | 0.494 | 107.4%
평균 | 2.2349 | 0.46189 | 100.4%

## FAB 8F 13전기실
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2022년 12월 21일 | 점검형태 | BS
업체명 | 삼성전자 평택사업장 | 온도(℃) | 25
용도,장소 | P2 FAB 8F 13전기실 | 충전전압(V) | 123.2
제품명 | MSB300 | DC(A) | 0
수량(EA) | 55EA | AC(A) | 0
LOT | 2020. 11. 30 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.46
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.24 | 0.476 | 103.5%
2 | 2.23 | 0.452 | 98.26%
3 | 2.24 | 0.447 | 97.17%
4 | 2.24 | 0.441 | 95.87%
5 | 2.24 | 0.469 | 102%
6 | 2.24 | 0.441 | 95.87%
7 | 2.24 | 0.438 | 95.22%
8 | 2.24 | 0.419 | 91.09%
9 | 2.24 | 0.432 | 93.91%
10 | 2.25 | 0.437 | 95%
11 | 2.24 | 0.432 | 93.91%
12 | 2.24 | 0.425 | 92.39%
13 | 2.24 | 0.459 | 99.78%
14 | 2.25 | 0.429 | 93.26%
15 | 2.24 | 0.45 | 97.83%
16 | 2.24 | 0.464 | 100.9%
17 | 2.24 | 0.458 | 99.57%
18 | 2.24 | 0.455 | 98.91%
19 | 2.24 | 0.433 | 94.13%
20 | 2.24 | 0.479 | 104.1%
21 | 2.23 | 0.471 | 102.4%
22 | 2.24 | 0.467 | 101.5%
23 | 2.23 | 0.483 | 105%
24 | 2.23 | 0.494 | 107.4%
25 | 2.24 | 0.462 | 100.4%
26 | 2.24 | 0.476 | 103.5%
27 | 2.25 | 0.483 | 105%
28 | 2.24 | 0.456 | 99.13%
29 | 2.24 | 0.461 | 100.2%
30 | 2.25 | 0.496 | 107.8%
31 | 2.23 | 0.503 | 109.3%
32 | 2.24 | 0.436 | 94.78%
33 | 2.24 | 0.443 | 96.3%
34 | 2.25 | 0.456 | 99.13%
35 | 2.25 | 0.445 | 96.74%
36 | 2.25 | 0.487 | 105.9%
37 | 2.24 | 0.444 | 96.52%
38 | 2.24 | 0.478 | 103.9%
39 | 2.24 | 0.432 | 93.91%
40 | 2.25 | 0.491 | 106.7%
41 | 2.24 | 0.428 | 93.04%
42 | 2.25 | 0.445 | 96.74%
43 | 2.25 | 0.444 | 96.52%
44 | 2.25 | 0.45 | 97.83%
45 | 2.25 | 0.495 | 107.6%
46 | 2.24 | 0.446 | 96.96%
47 | 2.24 | 0.467 | 101.5%
48 | 2.23 | 0.463 | 100.7%
49 | 2.24 | 0.475 | 103.3%
50 | 2.24 | 0.463 | 100.7%
51 | 2.25 | 0.46 | 100%
52 | 2.24 | 0.494 | 107.4%
53 | 2.24 | 0.452 | 98.26%
54 | 2.24 | 0.461 | 100.2%
55 | 2.24 | 0.435 | 94.57%
평균 | 2.2413 | 0.45778 | 99.52%

## FAB 8F 14전기실
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2022년 12월 21일 | 점검형태 | BS
업체명 | 삼성전자 평택사업장 | 온도(℃) | 25
용도,장소 | P2 FAB 8F 14전기실 | 충전전압(V) | 123.2
제품명 | MSB300 | DC(A) | 0
수량(EA) | 55EA | AC(A) | 0
LOT | 2020. 11. 30 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.47
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.24 | 0.474 | 100.9%
2 | 2.24 | 0.463 | 98.51%
3 | 2.24 | 0.471 | 100.2%
4 | 2.24 | 0.471 | 100.2%
5 | 2.24 | 0.454 | 96.6%
6 | 2.23 | 0.433 | 92.13%
7 | 2.23 | 0.462 | 98.3%
8 | 2.23 | 0.444 | 94.47%
9 | 2.23 | 0.461 | 98.09%
10 | 2.23 | 0.437 | 92.98%
11 | 2.24 | 0.457 | 97.23%
12 | 2.24 | 0.462 | 98.3%
13 | 2.24 | 0.511 | 108.7%
14 | 2.23 | 0.479 | 101.9%
15 | 2.23 | 0.477 | 101.5%
16 | 2.23 | 0.48 | 102.1%
17 | 2.23 | 0.477 | 101.5%
18 | 2.24 | 0.463 | 98.51%
19 | 2.24 | 0.479 | 101.9%
20 | 2.24 | 0.487 | 103.6%
21 | 2.24 | 0.475 | 101.1%
22 | 2.24 | 0.475 | 101.1%
23 | 2.24 | 0.479 | 101.9%
24 | 2.24 | 0.49 | 104.3%
25 | 2.23 | 0.511 | 108.7%
26 | 2.24 | 0.499 | 106.2%
27 | 2.24 | 0.501 | 106.6%
28 | 2.24 | 0.467 | 99.36%
29 | 2.24 | 0.477 | 101.5%
30 | 2.23 | 0.459 | 97.66%
31 | 2.23 | 0.438 | 93.19%
32 | 2.22 | 0.473 | 100.6%
33 | 2.24 | 0.434 | 92.34%
34 | 2.24 | 0.469 | 99.79%
35 | 2.24 | 0.445 | 94.68%
36 | 2.23 | 0.434 | 92.34%
37 | 2.24 | 0.472 | 100.4%
38 | 2.24 | 0.467 | 99.36%
39 | 2.24 | 0.476 | 101.3%
40 | 2.24 | 0.477 | 101.5%
41 | 2.24 | 0.486 | 103.4%
42 | 2.24 | 0.472 | 100.4%
43 | 2.24 | 0.479 | 101.9%
44 | 2.24 | 0.486 | 103.4%
45 | 2.24 | 0.463 | 98.51%
46 | 2.24 | 0.461 | 98.09%
47 | 2.23 | 0.469 | 99.79%
48 | 2.23 | 0.46 | 97.87%
49 | 2.24 | 0.479 | 101.9%
50 | 2.24 | 0.459 | 97.66%
51 | 2.24 | 0.446 | 94.89%
52 | 2.24 | 0.461 | 98.09%
53 | 2.24 | 0.479 | 101.9%
54 | 2.24 | 0.489 | 104%
55 | 2.24 | 0.473 | 100.6%
평균 | 2.2369 | 0.46949 | 99.89%

## FAB 8F 15전기실
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2022년 12월 21일 | 점검형태 | BS
업체명 | 삼성전자 평택사업장 | 온도(℃) | 25
용도,장소 | P2 FAB 8F 15전기실 | 충전전압(V) | 123.2
제품명 | MSB300 | DC(A) | 0
수량(EA) | 55EA | AC(A) | 0
LOT | 2020. 11. 30 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.46
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.24 | 0.453 | 98.48%
2 | 2.24 | 0.446 | 96.96%
3 | 2.24 | 0.467 | 101.5%
4 | 2.24 | 0.449 | 97.61%
5 | 2.23 | 0.436 | 94.78%
6 | 2.24 | 0.455 | 98.91%
7 | 2.24 | 0.439 | 95.43%
8 | 2.24 | 0.499 | 108.5%
9 | 2.24 | 0.453 | 98.48%
10 | 2.24 | 0.459 | 99.78%
11 | 2.24 | 0.507 | 110.2%
12 | 2.24 | 0.466 | 101.3%
13 | 2.24 | 0.509 | 110.7%
14 | 2.24 | 0.473 | 102.8%
15 | 2.24 | 0.445 | 96.74%
16 | 2.24 | 0.456 | 99.13%
17 | 2.24 | 0.489 | 106.3%
18 | 2.24 | 0.448 | 97.39%
19 | 2.24 | 0.46 | 100%
20 | 2.24 | 0.455 | 98.91%
21 | 2.23 | 0.43 | 93.48%
22 | 2.24 | 0.441 | 95.87%
23 | 2.25 | 0.496 | 107.8%
24 | 2.24 | 0.456 | 99.13%
25 | 2.24 | 0.456 | 99.13%
26 | 2.23 | 0.47 | 102.2%
27 | 2.24 | 0.448 | 97.39%
28 | 2.24 | 0.467 | 101.5%
29 | 2.23 | 0.433 | 94.13%
30 | 2.24 | 0.418 | 90.87%
31 | 2.24 | 0.423 | 91.96%
32 | 2.25 | 0.459 | 99.78%
33 | 2.24 | 0.458 | 99.57%
34 | 2.24 | 0.45 | 97.83%
35 | 2.25 | 0.487 | 105.9%
36 | 2.24 | 0.466 | 101.3%
37 | 2.24 | 0.444 | 96.52%
38 | 2.24 | 0.456 | 99.13%
39 | 2.24 | 0.433 | 94.13%
40 | 2.25 | 0.455 | 98.91%
41 | 2.24 | 0.47 | 102.2%
42 | 2.24 | 0.48 | 104.3%
43 | 2.24 | 0.455 | 98.91%
44 | 2.24 | 0.406 | 88.26%
45 | 2.24 | 0.526 | 114.3%
46 | 2.24 | 0.46 | 100%
47 | 2.24 | 0.466 | 101.3%
48 | 2.24 | 0.453 | 98.48%
49 | 2.24 | 0.42 | 91.3%
50 | 2.24 | 0.436 | 94.78%
51 | 2.24 | 0.42 | 91.3%
52 | 2.24 | 0.463 | 100.7%
53 | 2.24 | 0.443 | 96.3%
54 | 2.24 | 0.428 | 93.04%
55 | 2.24 | 0.452 | 98.26%
평균 | 2.24 | 0.45615 | 99.16%