## 조작전원용
형 명 | ES7-12 | 제조일자 | 2021.09.15 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 16
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2022-12-13 | 경상남도보건환경원 | 대기오염측정소(창원 반송동) | 1 | 13.54 | 19.65 |  | 28 | 19 | 103.4%
2022-12-13 | 경상남도보건환경원 | 대기오염측정소(창원 반송동) | 2 | 13.54 | 18.86 |  | 28 | 19 | 99.26%
2022-12-13 | 경상남도보건환경원 | 대기오염측정소(창원 반송동) | 3 | 13.52 | 19.57 |  | 28 | 19 | 103%
2022-12-13 | 경상남도보건환경원 | 대기오염측정소(창원 반송동) | 4 | 13.5 | 18.73 |  | 28 | 19 | 98.58%
2022-12-13 | 경상남도보건환경원 | 대기오염측정소(창원 반송동) | 5 | 13.48 | 19.01 |  | 28 | 19 | 100.1%
2022-12-13 | 경상남도보건환경원 | 대기오염측정소(창원 반송동) | 6 | 13.46 | 19.35 |  | 28 | 19 | 101.8%
2022-12-13 | 경상남도보건환경원 | 대기오염측정소(창원 반송동) | 7 | 13.42 | 20.48 |  | 28 | 19 | 107.8%
2022-12-13 | 경상남도보건환경원 | 대기오염측정소(창원 반송동) | 8 | 13.43 | 19.83 |  | 28 | 19 | 104.4%
2022-12-13 | 경상남도보건환경원 | 대기오염측정소(창원 반송동) | 9 | 13.41 | 19.93 |  | 28 | 19 | 104.9%
2022-12-13 | 경상남도보건환경원 | 대기오염측정소(창원 반송동) | 10 | 13.48 | 20.63 |  | 28 | 19 | 108.6%
2022-12-13 | 경상남도보건환경원 | 대기오염측정소(창원 반송동) | 11 | 13.51 | 19.76 |  | 28 | 19 | 104%
2022-12-13 | 경상남도보건환경원 | 대기오염측정소(창원 반송동) | 12 | 13.24 | 199.7 |  | 28 | 19 | 1051%
2022-12-13 | 경상남도보건환경원 | 대기오염측정소(창원 반송동) | 13 | 13.53 | 17.3 |  | 28 | 19 | 91.05%
2022-12-13 | 경상남도보건환경원 | 대기오염측정소(창원 반송동) | 14 | 13.46 | 19.51 |  | 28 | 19 | 102.7%
2022-12-13 | 경상남도보건환경원 | 대기오염측정소(창원 반송동) | 15 | 13.2 | 221 |  | 28 | 19 | 1163%
2022-12-13 | 경상남도보건환경원 | 대기오염측정소(창원 반송동) | 16 | 13.54 | 20.17 |  | 28 | 19 | 106.2%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진