## 정류기
축전지 점검결과
점검일 | 23.01.09 | 점검형태 | 화재예방점검
업체명 | 한국지역난방공사 | 온도(℃) | 23.8
담당자/연락처 | 설영선 대리 / 010-3360-2871 | 충전전압(V) | 122.6
용도,장소 | BC BATTERY | AC(A) / DC(A) | 0 / 0
제품명 | VGS 160 | 내부저항(mΩ) 기준(참고) | 1.418
수량(EA) | 55 | 점검결과 | 양호
LOT | FR200729
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 측면
1 | 2.24 | 1.598 | 112.7% | 1.265
2 | 2.24 | 1.514 | 106.8% | 1.048
3 | 2.25 | 1.221 | 86.11% | 1.326
4 | 2.23 | 1.457 | 102.8% | 1.265
5 | 2.22 | 1.308 | 92.24% | 1.058
6 | 2.22 | 1.247 | 87.94% | 1.238
7 | 2.29 | 1.38 | 97.32% | 1.149
8 | 2.23 | 1.391 | 98.1% | 1.281
9 | 2.2 | 1.334 | 94.08% | 1.2038
10 | 2.25 | 1.479 | 104.3%
11 | 2.23 | 1.448 | 102.1%
12 | 2.25 | 1.368 | 96.47%
13 | 2.23 | 1.41 | 99.44%
14 | 2.22 | 1.266 | 89.28%
15 | 2.25 | 1.488 | 104.9%
16 | 2.23 | 1.434 | 101.1%
17 | 2.22 | 1.337 | 94.29%
18 | 2.22 | 1.343 | 94.71%
19 | 2.23 | 1.449 | 102.2%
20 | 2.22 | 1.417 | 99.93%
21 | 2.22 | 1.457 | 102.8%
22 | 2.22 | 1.574 | 111%
23 | 2.29 | 1.343 | 94.71%
24 | 2.24 | 1.484 | 104.7%
25 | 2.23 | 1.338 | 94.36%
26 | 2.22 | 1.459 | 102.9%
27 | 2.22 | 1.466 | 103.4%
28 | 2.22 | 1.339 | 94.43%
29 | 2.25 | 1.468 | 103.5%
30 | 2.21 | 1.435 | 101.2%
31 | 2.21 | 1.407 | 99.22%
32 | 2.25 | 1.576 | 111.1%
33 | 2.22 | 1.56 | 110%
34 | 2.22 | 1.526 | 107.6%
35 | 2.23 | 1.324 | 93.37%
36 | 2.21 | 1.26 | 88.86%
37 | 2.2 | 1.276 | 89.99%
38 | 2.22 | 1.463 | 103.2%
39 | 2.25 | 1.466 | 103.4%
40 | 2.23 | 1.572 | 110.9%
41 | 2.22 | 1.266 | 89.28%
42 | 2.25 | 1.417 | 99.93%
43 | 2.22 | 1.296 | 91.4%
44 | 2.22 | 1.335 | 94.15%
45 | 2.23 | 1.31 | 92.38%
46 | 2.25 | 1.503 | 106%
47 | 2.23 | 1.537 | 108.4%
48 | 2.23 | 1.552 | 109.4%
49 | 2.22 | 1.393 | 98.24%
50 | 2.22 | 1.391 | 98.1%
51 | 2.22 | 1.411 | 99.51%
52 | 2.22 | 1.502 | 105.9%
53 | 2.22 | 1.303 | 91.89%
54 | 2.22 | 1.36 | 95.91%
55 | 2.19 | 1.292 | 91.11%
평균 | 2.2266 | 1.4178 | 99.44%
설치업체 / 일자 |  | 설치상태(배열,극성,체결상태) | 양호
점검내용 | 양호 | 제품 외관상태(누액,파손여부등) | 양호
마킹 실시여부
운영환경 | 양호 | 취급설명서 유무
기타
설치 장소 |  | Lot/배열/극성
볼트체결 /마킹유무 |  | 취급설명서 부착 유무
기타 (전지상태. 환경등)