## 전기실 ESG200
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 23.01.19 | 점검형태 | 화재예방점검활동
업체명 | 티오케이 첨단소재 | 온도(℃) | 23~23.8
용도,장소 | 전기실 | 충전전압(V) | 424.7
제품명 | ESG 200 | AC(A) / DC(A) | 0 / 0
수량(EA) | 192 | 내부저항(mΩ) 기준(참고) | 0.543
LOT | 22.05.09 | 점검결과 | 양호
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.21 | 0.529 | 97.42%
2 | 2.22 | 0.531 | 97.79%
3 | 2.2 | 0.527 | 97.05%
4 | 2.21 | 0.507 | 93.37%
5 | 2.23 | 0.593 | 109.2%
6 | 2.2 | 0.563 | 103.7%
7 | 2.2 | 0.547 | 100.7%
8 | 2.21 | 0.514 | 94.66%
9 | 2.21 | 0.524 | 96.5%
10 | 2.22 | 0.536 | 98.71%
11 | 2.21 | 0.565 | 104.1%
12 | 2.22 | 0.542 | 99.82%
13 | 2.21 | 0.542 | 99.82%
14 | 2.21 | 0.537 | 98.9%
15 | 2.21 | 0.603 | 111%
16 | 2.22 | 0.545 | 100.4%
17 | 2.21 | 0.514 | 94.66%
18 | 2.21 | 0.508 | 93.55%
19 | 2.2 | 0.569 | 104.8%
20 | 2.21 | 0.527 | 97.05%
21 | 2.22 | 0.564 | 103.9%
22 | 2.21 | 0.543 | 100%
23 | 2.21 | 0.563 | 103.7%
24 | 2.21 | 0.557 | 102.6%
25 | 2.21 | 0.544 | 100.2%
26 | 2.22 | 0.547 | 100.7%
27 | 2.22 | 0.539 | 99.26%
28 | 2.21 | 0.544 | 100.2%
29 | 2.21 | 0.53 | 97.61%
30 | 2.22 | 0.595 | 109.6%
31 | 2.21 | 0.526 | 96.87%
32 | 2.21 | 0.563 | 103.7%
33 | 2.21 | 0.484 | 89.13%
34 | 2.21 | 0.546 | 100.6%
35 | 2.22 | 0.52 | 95.76%
36 | 2.22 | 0.542 | 99.82%
37 | 2.21 | 0.58 | 106.8%
38 | 2.21 | 0.532 | 97.97%
39 | 2.21 | 0.532 | 97.97%
40 | 2.21 | 0.517 | 95.21%
41 | 2.21 | 0.551 | 101.5%
42 | 2.21 | 0.536 | 98.71%
43 | 2.21 | 0.589 | 108.5%
44 | 2.21 | 0.529 | 97.42%
45 | 2.21 | 0.562 | 103.5%
46 | 2.21 | 0.575 | 105.9%
47 | 2.21 | 0.515 | 94.84%
48 | 2.21 | 0.489 | 90.06%
49 | 2.21 | 0.514 | 94.66%
50 | 2.22 | 0.534 | 98.34%
51 | 2.22 | 0.55 | 101.3%
52 | 2.21 | 0.528 | 97.24%
53 | 2.21 | 0.533 | 98.16%
54 | 2.21 | 0.573 | 105.5%
55 | 2.21 | 0.555 | 102.2%
56 | 2.21 | 0.562 | 103.5%
57 | 2.21 | 0.527 | 97.05%
58 | 2.21 | 0.582 | 107.2%
59 | 2.21 | 0.535 | 98.53%
60 | 2.21 | 0.577 | 106.3%
61 | 2.21 | 0.553 | 101.8%
62 | 2.21 | 0.546 | 100.6%
63 | 2.21 | 0.57 | 105%
64 | 2.21 | 0.538 | 99.08%
65 | 2.21 | 0.516 | 95.03%
66 | 2.21 | 0.569 | 104.8%
67 | 2.21 | 0.535 | 98.53%
68 | 2.21 | 0.523 | 96.32%
69 | 2.21 | 0.522 | 96.13%
70 | 2.21 | 0.526 | 96.87%
71 | 2.21 | 0.518 | 95.4%
72 | 2.21 | 0.557 | 102.6%
73 | 2.21 | 0.569 | 104.8%
74 | 2.21 | 0.515 | 94.84%
75 | 2.21 | 0.553 | 101.8%
76 | 2.21 | 0.535 | 98.53%
77 | 2.21 | 0.545 | 100.4%
78 | 2.21 | 0.514 | 94.66%
79 | 2.21 | 0.524 | 96.5%
80 | 2.21 | 0.59 | 108.7%
평균 | 2.2113 | 0.54281 | 99.97%
설치 일자 |  | 설치상태(배열,극성연결) | 양호
설치 업체 |  | 제품 외관상태(누액,파손여부등) | 양호
점검내용 | 양호 | 볼트체결 상태 | 양호
|  | 마킹 실시여부 | 양호
점검결과 | 양호 | 마무리 작업
취급설명서 유무
환기상태 |  | 기 타
설치 장소 |  | Lot/배열/극성
볼트체결 /마킹유무 |  | 취급설명서 부착 유무
기타

## 전기실 GSL300
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 23.01.19 | 점검형태 | 화재예방점검활동
업체명 | 티오케이 첨단소재 | 온도(℃) | 23.8
용도,장소 | 전기실 | 충전전압(V) | 394.8
제품명 | GSL 300 | AC(A) / DC(A) | AC : 2.8~2.9 / DC : 0
수량(EA) | 180 | 내부저항(mΩ) 기준(참고) | 0.445
LOT | 20.09.11 | 점검결과 | 양호
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.23 | 0.45 | 101.1%
2 | 2.23 | 0.434 | 97.53%
3 | 2.22 | 0.448 | 100.7%
4 | 2.22 | 0.429 | 96.4%
5 | 2.22 | 0.43 | 96.63%
6 | 2.23 | 0.446 | 100.2%
7 | 2.22 | 0.437 | 98.2%
8 | 2.22 | 0.43 | 96.63%
9 | 2.22 | 0.485 | 109%
10 | 2.22 | 0.429 | 96.4%
11 | 2.23 | 0.442 | 99.33%
12 | 2.23 | 0.47 | 105.6%
13 | 2.22 | 0.446 | 100.2%
14 | 2.22 | 0.417 | 93.71%
15 | 2.22 | 0.431 | 96.85%
16 | 2.22 | 0.456 | 102.5%
17 | 2.22 | 0.416 | 93.48%
18 | 2.22 | 0.474 | 106.5%
19 | 2.22 | 0.406 | 91.24%
20 | 2.22 | 0.434 | 97.53%
21 | 2.22 | 0.472 | 106.1%
22 | 2.21 | 0.434 | 97.53%
23 | 2.22 | 0.459 | 103.1%
24 | 2.22 | 0.465 | 104.5%
25 | 2.21 | 0.447 | 100.4%
26 | 2.21 | 0.447 | 100.4%
27 | 2.22 | 0.46 | 103.4%
28 | 2.22 | 0.479 | 107.6%
29 | 2.21 | 0.449 | 100.9%
30 | 2.22 | 0.433 | 97.3%
31 | 2.21 | 0.46 | 103.4%
32 | 2.22 | 0.442 | 99.33%
33 | 2.21 | 0.41 | 92.13%
34 | 2.22 | 0.455 | 102.2%
35 | 2.21 | 0.408 | 91.69%
36 | 2.21 | 0.401 | 90.11%
37 | 2.22 | 0.443 | 99.55%
38 | 2.22 | 0.442 | 99.33%
39 | 2.23 | 0.484 | 108.8%
40 | 2.22 | 0.409 | 91.91%
41 | 2.23 | 0.504 | 113.3%
42 | 2.22 | 0.46 | 103.4%
43 | 2.22 | 0.441 | 99.1%
44 | 2.22 | 0.444 | 99.78%
45 | 2.22 | 0.447 | 100.4%
46 | 2.22 | 0.415 | 93.26%
47 | 2.22 | 0.432 | 97.08%
48 | 2.23 | 0.447 | 100.4%
49 | 2.22 | 0.451 | 101.3%
50 | 2.22 | 0.483 | 108.5%
51 | 2.21 | 0.457 | 102.7%
52 | 2.22 | 0.412 | 92.58%
53 | 2.22 | 0.473 | 106.3%
54 | 2.21 | 0.441 | 99.1%
55 | 2.22 | 0.498 | 111.9%
56 | 2.23 | 0.457 | 102.7%
57 | 2.21 | 0.475 | 106.7%
58 | 2.22 | 0.468 | 105.2%
59 | 2.22 | 0.482 | 108.3%
60 | 2.22 | 0.46 | 103.4%
61 | 2.22 | 0.432 | 97.08%
62 | 2.22 | 0.443 | 99.55%
63 | 2.22 | 0.453 | 101.8%
64 | 2.22 | 0.442 | 99.33%
65 | 2.21 | 0.454 | 102%
66 | 2.22 | 0.414 | 93.03%
67 | 2.22 | 0.433 | 97.3%
68 | 2.22 | 0.446 | 100.2%
69 | 2.22 | 0.463 | 104%
70 | 2.22 | 0.436 | 97.98%
71 | 2.22 | 0.401 | 90.11%
72 | 2.22 | 0.44 | 98.88%
73 | 2.22 | 0.413 | 92.81%
74 | 2.21 | 0.398 | 89.44%
75 | 2.21 | 0.456 | 102.5%
76 | 2.21 | 0.418 | 93.93%
77 | 2.21 | 0.447 | 100.4%
78 | 2.21 | 0.473 | 106.3%
79 | 2.22 | 0.511 | 114.8%
80 | 2.22 | 0.432 | 97.08%
81 | 2.23 | 0.451 | 101.3%
82 | 2.22 | 0.454 | 102%
83 | 2.23 | 0.453 | 101.8%
84 | 2.23 | 0.433 | 97.3%
85 | 2.22 | 0.437 | 98.2%
86 | 2.23 | 0.449 | 100.9%
87 | 2.21 | 0.421 | 94.61%
88 | 2.22 | 0.451 | 101.3%
89 | 2.22 | 0.472 | 106.1%
90 | 2.21 | 0.471 | 105.8%
91 | 2.21 | 0.411 | 92.36%
92 | 2.22 | 0.432 | 97.08%
93 | 2.21 | 0.498 | 111.9%
94 | 2.22 | 0.429 | 96.4%
95 | 2.23 | 0.425 | 95.51%
96 | 2.21 | 0.433 | 97.3%
97 | 2.23 | 0.426 | 95.73%
98 | 2.19 | 0.443 | 99.55%
99 | 2.21 | 0.419 | 94.16%
평균 | 2.2189 | 0.44514 | 100%
설치 일자 |  | 설치상태(배열,극성연결) | 양호
설치 업체 |  | 제품 외관상태(누액,파손여부등) | 양호
점검내용 | 양호 | 볼트체결 상태 | 양호
|  | 마킹 실시여부 | 양호
점검결과 | 양호 | 마무리 작업
취급설명서 유무
환기상태 |  | 기 타
설치 장소 |  | Lot/배열/극성
볼트체결 /마킹유무 |  | 취급설명서 부착 유무
기타