## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2023년 2월 14일 | 점검형태 | AS
업체명 | 한국철도공사 원주역 | 온도(℃) | 28 ~ 29
용도,장소 | UPS용 | 충전전압(V) | 212.8
제품명 | VGS100 | DC(A) | 6.1
수량(EA) | 90EA | AC(A) | 7
LOT | 2018.07.11 | 내부저항(mΩ) 초기 평균값 | 1.9
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.31 | 2.146 | 112.9%
2 | 2.34 | 3.36 | 176.8%
3 | 2.36 | 2.617 | 137.7%
4 | 2.29 | 2.959 | 155.7%
5 | 2.35 | 2.942 | 154.8%
6 | 2.29 | 3.6 | 189.5%
7 | 2.37 | 2.87 | 151.1%
8 | 2.34 | 2.46 | 129.5%
9 | 2.37 | 2.49 | 131.1%
10 | 2.38 | 2.17 | 114.2%
11 | 2.35 | 2.76 | 145.3%
12 | 2.34 | 2.27 | 119.5%
13 | 2.33 | 2.62 | 137.9%
14 | 2.35 | 2.85 | 150%
15 | 2.35 | 2.66 | 140%
16 | 2.38 | 2.34 | 123.2%
17 | 2.37 | 2.91 | 153.2%
18 | 2.31 | 2.2 | 115.8%
19 | 2.35 | 2.48 | 130.5%
20 | 2.37 | 2.45 | 128.9%
21 | 2.34 | 2.5 | 131.6%
22 | 2.34 | 2.38 | 125.3%
23 | 2.34 | 2.58 | 135.8%
24 | 2.39 | 2.38 | 125.3%
25 | 2.37 | 2.25 | 118.4%
26 | 2.35 | 2.46 | 129.5%
27 | 2.36 | 2.46 | 129.5%
28 | 2.38 | 2.42 | 127.4%
29 | 2.31 | 2.44 | 128.4%
30 | 2.36 | 2.52 | 132.6%
31 | 2.34 | 2.46 | 129.5%
32 | 2.38 | 2.65 | 139.5%
33 | 2.4 | 2.37 | 124.7%
34 | 2.33 | 2.93 | 154.2%
35 | 2.35 | 2.38 | 125.3%
36 | 2.36 | 2.72 | 143.2%
37 | 2.37 | 2.63 | 138.4%
38 | 2.29 | 2.82 | 148.4%
39 | 2.36 | 3.5 | 184.2%
40 | 2.35 | 2.54 | 133.7%
41 | 2.39 | 2.65 | 139.5%
42 | 2.34 | 2.33 | 122.6%
43 | 2.34 | 2.31 | 121.6%
44 | 2.35 | 2.74 | 144.2%
45 | 2.39 | 3.07 | 161.6%
46 | 2.37 | 2.67 | 140.5%
47 | 2.31 | 2.62 | 137.9%
48 | 2.37 | 2.44 | 128.4%
49 | 2.35 | 2.36 | 124.2%
50 | 2.36 | 2.4 | 126.3%
51 | 2.37 | 2.5 | 131.6%
52 | 2.29 | 3.5 | 184.2%
53 | 2.38 | 2.42 | 127.4%
54 | 2.33 | 2.88 | 151.6%
55 | 2.35 | 2.93 | 154.2%
56 | 2.41 | 2.22 | 116.8%
57 | 2.38 | 2.58 | 135.8%
58 | 2.38 | 2.49 | 131.1%
59 | 2.37 | 2.76 | 145.3%
60 | 2.37 | 2.4 | 126.3%
61 | 2.44 | 2.79 | 146.8%
62 | 2.38 | 2.83 | 148.9%
63 | 2.4 | 2.63 | 138.4%
64 | 2.31 | 2.92 | 153.7%
65 | 2.33 | 2.35 | 123.7%
66 | 2.38 | 2.54 | 133.7%
67 | 2.4 | 2.7 | 142.1%
68 | 2.38 | 2.31 | 121.6%
69 | 2.31 | 2.4 | 126.3%
70 | 2.38 | 3.11 | 163.7%
71 | 2.4 | 2.99 | 157.4%
72 | 2.4 | 2.96 | 155.8%
73 | 2.38 | 2.71 | 142.6%
74 | 2.31 | 2.04 | 107.4%
75 | 2.5 | 2.71 | 142.6%
76 | 2.38 | 2.31 | 121.6%
77 | 2.35 | 2.58 | 135.8%
78 | 2.43 | 2.52 | 132.6%
79 | 2.34 | 2.72 | 143.2%
80 | 2.37 | 2.36 | 124.2%
81 | 2.39 | 2.39 | 125.8%
82 | 2.31 | 3.66 | 192.6%
83 | 2.37 | 2.29 | 120.5%
84 | 2.41 | 2.66 | 140%
85 | 2.39 | 2.16 | 113.7%
86 | 2.4 | 2.52 | 132.6%
87 | 2.37 | 2.87 | 151.1%
88 | 2.4 | 2.27 | 119.5%
89 | 2.39 | 2.87 | 151.1%
90 | 2.41 | 2.38 | 125.3%
평균 | 2.362 | 2.6152 | 137.6%