## 21년도 제품
형 명 | VCE650 | 제조일자 | 2021.11.16 |  | 점검 형태 | AS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-03-20 | 하이론 | 클라크 EPX25 | 1 | 2.11 | 1.235 | 1.2245 |  |  | 10
2023-03-20 |  |  | 2 | 2.12 | 1.27 | 1.2595 |  |  | 10
2023-03-20 |  |  | 3 | 2.11 | 1.26 | 1.2495 |  |  | 10
2023-03-20 |  |  | 4 | 2.13 | 1.257 | 1.2465 |  |  | 10
2023-03-20 |  |  | 5 | 2.13 | 1.263 | 1.2518 |  |  | 9
2023-03-20 |  |  | 6 | 2.14 | 1.27 | 1.2595 |  |  | 10
2023-03-20 |  |  | 7 | 2.13 | 1.257 | 1.2465 |  |  | 10
2023-03-20 |  |  | 8 | 2.13 | 1.262 | 1.2515 |  |  | 10
2023-03-20 |  |  | 9 | 2.14 | 1.271 | 1.2605 |  |  | 10
2023-03-20 |  |  | 10 | 2.13 | 1.272 | 1.2615 |  |  | 10
2023-03-20 |  |  | 11 | 2.13 | 1.231 | 1.2205 |  |  | 10
2023-03-20 |  |  | 12 | 2.13 | 1.25 | 1.2395 |  |  | 10
2023-03-20 |  |  | 13 | 2.13 | 1.236 | 1.2255 |  |  | 10
2023-03-20 |  |  | 14 | 2.13 | 1.265 | 1.2545 |  |  | 10
2023-03-20 |  |  | 15 | 2.13 | 1.268 | 1.2575 |  |  | 10
2023-03-20 |  |  | 16 | 2.13 | 1.257 | 1.2465 |  |  | 10
2023-03-20 |  |  | 17 | 2.13 | 1.259 | 1.2485 |  |  | 10
2023-03-20 |  |  | 18 | 2.13 | 1.262 | 1.2515 |  |  | 10
2023-03-20 |  |  | 19 | 2.13 | 1.257 | 1.2465 |  |  | 10
2023-03-20 |  |  | 20 | 2.14 | 1.272 | 1.2615 |  |  | 10
2023-03-20 |  |  | 21 | 2.13 | 1.26 | 1.2495 |  |  | 10
2023-03-20 |  |  | 22 | 2.12 | 1.256 | 1.2455 |  |  | 10
2023-03-20 |  |  | 23 | 2.14 | 1.231 | 1.2205 |  |  | 10
2023-03-20 |  |  | 24 | 2.13 | 1.246 | 1.2355 |  |  | 10
점검내용 | 1. 비엠일렉텍, 입력 389~391V, 탭 380, 충전전류 43A, 2. 충전 후 30분 경과 후 점검 점등 → 탭 400 수정 후 충전 권유 3. 과다 보액으로 증류수 적정 높이까지 맞춘 후 충전 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용 | 1. 2번 충전기 다이오드 결함으로 최근 교체, 기판 이상없음 → 2번 탭 현장 수정 2. 주간 운용, 화재 우려로 업무시간 동안 충전 후 사용중
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 14년도 제품
형 명 | VCE650 | 제조일자 | 2014.07.14 |  | 점검 형태 | AS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-03-20 | 하이론 | 클라크 EPX25 | 1 | 2.09 | 1.262 | 1.255 |  |  | 15
2023-03-20 |  |  | 2 | 2.07 | 1.244 | 1.237 |  |  | 15
2023-03-20 |  |  | 3 | 2.09 | 1.256 | 1.249 |  |  | 15
2023-03-20 |  |  | 4 | 2.09 | 1.26 | 1.253 |  |  | 15
2023-03-20 |  |  | 5 | 2.09 | 1.255 | 1.248 |  |  | 15
2023-03-20 |  |  | 6 | 2.08 | 1.265 | 1.258 |  |  | 15
2023-03-20 |  |  | 7 | 2.07 | 1.245 | 1.238 |  |  | 15
2023-03-20 |  |  | 8 | 2.08 | 1.253 | 1.246 |  |  | 15
2023-03-20 |  |  | 9 | 2.07 | 1.242 | 1.235 |  |  | 15
2023-03-20 |  |  | 10 | 2.07 | 1.242 | 1.235 |  |  | 15
2023-03-20 |  |  | 11 | 2.08 | 1.248 | 1.241 |  |  | 15
2023-03-20 |  |  | 12 | 2.08 | 1.252 | 1.245 |  |  | 15
2023-03-20 |  |  | 13 | 2.08 | 1.249 | 1.2413 |  |  | 14
2023-03-20 |  |  | 14 | 2.11 | 액없음 | #VALUE!
2023-03-20 |  |  | 15 | 2.06 | 1.232 | 1.225 |  |  | 15
2023-03-20 |  |  | 16 | 2.06 | 1.248 | 1.241 |  |  | 15
2023-03-20 |  |  | 17 | 2.09 | 1.258 | 1.251 |  |  | 15
2023-03-20 |  |  | 18 | 2.1 | 1.264 | 1.2577 |  |  | 16
2023-03-20 |  |  | 19 | 2.08 | 1.251 | 1.244 |  |  | 15
2023-03-20 |  |  | 20 | 2.09 | 1.262 | 1.255 |  |  | 15
2023-03-20 |  |  | 21 | 2.07 | 1.246 | 1.239 |  |  | 15
2023-03-20 |  |  | 22 | 2.07 | 1.243 | 1.236 |  |  | 15
2023-03-20 |  |  | 23 | 2.08 | 1.244 | 1.2363 |  |  | 14
2023-03-20 |  |  | 24 | 2.09 | 1.248 | 1.2403 |  |  | 14
.
점검내용 |  |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]