## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2023년 5월 3일 | 점검형태 | BS
업체명 | 광덕산 기상레이더관측소 | 온도(℃) | 18 ~ 19.6
용도,장소 | UPS 20KVA용 | 충전전압(V) | 395.4
제품명 | ESP65-12 | DC(A) | 0
수량(EA) | 30EA | AC(A) | 0
LOT | 2021.05.10 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 5.8
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.09 | 5.56 | 95.86%
2 | 13.11 | 5.56 | 95.86%
3 | 13.15 | 5.59 | 96.38%
4 | 13.13 | 5.59 | 96.38%
5 | 13.14 | 5.62 | 96.9%
6 | 13.14 | 5.6 | 96.55%
7 | 13.15 | 5.58 | 96.21%
8 | 13.13 | 5.51 | 95%
9 | 13.07 | 5.49 | 94.66%
10 | 13.19 | 5.75 | 99.14%
11 | 13.18 | 6.14 | 105.9%
12 | 13.21 | 5.95 | 102.6%
13 | 13.16 | 5.62 | 96.9%
14 | 13.21 | 5.83 | 100.5%
15 | 13.17 | 5.69 | 98.1%
16 | 13.14 | 6.41 | 110.5%
17 | 13.12 | 5.49 | 94.66%
18 | 13.25 | 5.6 | 96.55%
19 | 13.24 | 5.64 | 97.24%
20 | 13.24 | 5.92 | 102.1%
21 | 13.2 | 5.77 | 99.48%
22 | 13.16 | 5.48 | 94.48%
23 | 13.2 | 5.87 | 101.2%
24 | 13.25 | 5.79 | 99.83%
25 | 13.24 | 5.51 | 95%
26 | 13.3 | 6 | 103.4%
27 | 13.26 | 5.53 | 95.34%
28 | 13.17 | 5.83 | 100.5%
29 | 13.18 | 5.68 | 97.93%
30 | 13.22 | 5.94 | 102.4%
평균 | 13.18 | 5.718 | 98.59%