## 신 154kV 변전실 UPS
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2025-07-17 | LG화학 청주공장 | 신 154kV 변전실 UPS | BS | ESP65 | 65 | 2021.04.21 |  | 6.8 | 30 | 27 | 27 | 0 | 0~5.7 | #VALUE!
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.28 | 7.55 | 111% |  | Max. | 13.46 | 9.3
2 | 높이로 인한 점검 불가 | 높이로 인한 점검 불가 | #VALUE! |  | Min | 13.24 | 7.35
3 | 높이로 인한 점검 불가 | 높이로 인한 점검 불가 | #VALUE!
4 | 높이로 인한 점검 불가 | 높이로 인한 점검 불가 | #VALUE!
5 | 13.3 | 7.35 | 108.1% |  | Total(V) | 400.4 | 13.3467
6 | 13.38 | 7.78 | 114.4%
7 | 13.33 | 7.82 | 115%
8 | 13.33 | 7.43 | 109.3% |  | 점검 결과 | 이상없음
9 | 13.28 | 8.46 | 124.4%
10 | 13.31 | 7.74 | 113.8%
11 | 13.25 | 9.3 | 136.8%
12 | 13.24 | 7.66 | 112.6%
13 | 13.27 | 7.77 | 114.3%
14 | 13.27 | 7.8 | 114.7%
15 | 13.31 | 8.11 | 119.3%
16 | 13.31 | 7.74 | 113.8%
17 | 13.33 | 7.81 | 114.9%
18 | 13.32 | 8.24 | 121.2%
19 | 13.37 | 7.71 | 113.4%
20 | 13.36 | 7.6 | 111.8%
21 | 13.36 | 7.75 | 114%
22 | 13.39 | 8 | 117.6%
23 | 13.46 | 7.54 | 110.9%
24 | 13.44 | 8.36 | 122.9%
25 | 13.43 | 7.63 | 112.2%
26 | 13.44 | 7.85 | 115.4%
27 | 13.44 | 8.53 | 125.4%
28 | 13.43 | 7.78 | 114.4%
29 | 13.44 | 8.02 | 117.9%
30 | 13.45 | 7.61 | 111.9%

## 신 154kV 변전실 분전실
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2025-07-17 | LG화학 청주공장 | 신 154k 변전실 분전실 | BS | MSB300 | 300 | 2021.04.13 |  | 0.49 | 55 | 25 | 26 | 8.2 | 10 | 3.333%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 2.21 | 0.49 | 100% |  | Max. | 2.22 | 0.52
2 | 2.21 | 0.43 | 87.76% |  | Min | 2.19 | 0.43
3 | 2.21 | 0.47 | 95.92%
4 | 2.21 | 0.5 | 102%
5 | 2.21 | 0.5 | 102% |  | Total(V) | 121.37 | 2.2067
6 | 2.21 | 0.48 | 97.96%
7 | 2.21 | 0.46 | 93.88%
8 | 2.21 | 0.52 | 106.1% |  | 점검 결과 | 이상없음
9 | 2.21 | 0.49 | 100%
10 | 2.21 | 0.45 | 91.84%
11 | 2.21 | 0.49 | 100%
12 | 2.21 | 0.49 | 100%
13 | 2.21 | 0.48 | 97.96%
14 | 2.21 | 0.47 | 95.92%
15 | 2.21 | 0.48 | 97.96%
16 | 2.21 | 0.48 | 97.96%
17 | 2.21 | 0.47 | 95.92%
18 | 2.21 | 0.49 | 100%
19 | 2.21 | 0.46 | 93.88%
20 | 2.21 | 0.5 | 102%
21 | 2.21 | 0.51 | 104.1%
22 | 2.21 | 0.48 | 97.96%
23 | 2.21 | 0.49 | 100%
24 | 2.2 | 0.49 | 100%
25 | 2.2 | 0.5 | 102%
26 | 2.2 | 0.48 | 97.96%
27 | 2.21 | 0.5 | 102%
28 | 2.21 | 0.52 | 106.1%
29 | 2.21 | 0.49 | 100%
30 | 2.21 | 0.48 | 97.96%
31 | 2.21 | 0.49 | 100%
32 | 2.21 | 0.49 | 100%
33 | 2.2 | 0.48 | 97.96%
34 | 2.21 | 0.46 | 93.88%
35 | 2.21 | 0.46 | 93.88%
36 | 2.21 | 0.49 | 100%
37 | 2.2 | 0.48 | 97.96%
38 | 2.21 | 0.46 | 93.88%
39 | 2.21 | 0.51 | 104.1%
40 | 2.2 | 0.49 | 100%
41 | 2.21 | 0.5 | 102%
42 | 2.2 | 0.48 | 97.96%
43 | 2.2 | 0.48 | 97.96%
44 | 2.2 | 0.51 | 104.1%
45 | 2.22 | 0.46 | 93.88%
46 | 2.2 | 0.45 | 91.84%
47 | 2.2 | 0.44 | 89.8%
48 | 2.2 | 0.45 | 91.84%
49 | 2.2 | 0.5 | 102%
50 | 2.2 | 0.48 | 97.96%
51 | 2.2 | 0.48 | 97.96%
52 | 2.2 | 0.49 | 100%
53 | 2.21 | 0.47 | 95.92%
54 | 2.2 | 0.47 | 95.92%
55 | 2.19 | 0.47 | 95.92%

## ESS UPS
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2025-07-17 | LG화학 청주공장 | ESS UPS | BS | ESP100 | 100 | 2021.08.19 |  | 3.3 | 32 | 22 | 23~28 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.23 | 4.88 | 147.9% |  | Max. | 13.3 | 5.24
2 | 13.25 | 4.53 | 137.3% |  | Min | 13.02 | 3.97
3 | 13.22 | 4.55 | 137.9%
4 | 13.27 | 4.65 | 140.9%
5 | 13.3 | 4.19 | 127% |  | Total(V) | 422.96 | 13.2175
6 | 13.1 | 3.97 | 120.3%
7 | 13.02 | 3.98 | 120.6%
8 | 13.03 | 4.07 | 123.3% |  | 점검 결과 | #8 UPS 열기로 인하여 타 배터리 대비 온도 높음(28℃), 배터리 이상없으나 내부저항 150% 이상 상승으로 내년 교체 검토 필요
9 | 13.23 | 4.25 | 128.8%
10 | 13.26 | 5.01 | 151.8%
11 | 13.26 | 4.59 | 139.1%
12 | 13.27 | 4.62 | 140%
13 | 13.3 | 4.76 | 144.2%
14 | 13.27 | 5.07 | 153.6%
15 | 13.26 | 5.24 | 158.8%
16 | 13.26 | 4.44 | 134.5%
17 | 13.25 | 4.59 | 139.1%
18 | 13.21 | 4.37 | 132.4%
19 | 13.2 | 4.55 | 137.9%
20 | 13.2 | 4.57 | 138.5%
21 | 13.22 | 4.76 | 144.2%
22 | 13.21 | 4.34 | 131.5%
23 | 13.17 | 4.36 | 132.1%
24 | 13.15 | 4.44 | 134.5%
25 | 13.21 | 4.72 | 143%
26 | 13.21 | 4.93 | 149.4%
27 | 13.24 | 4.16 | 126.1%
28 | 13.21 | 4.53 | 137.3%
29 | 13.22 | 4.48 | 135.8%
30 | 13.25 | 4.41 | 133.6%
31 | 13.24 | 4.96 | 150.3%
32 | 13.24 | 4.68 | 141.8%

## ESS 분전실
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2025-07-17 | LG화학 청주공장 | ESS 분전실 | BS | ESP100 | 100 | 2021.08.19 |  | 3.3 | 9 | 24 | 24 | 0 | 1.5 | 1.5%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.04 | 4.16 | 126.1% |  | Max. | 13.09 | 4.46
2 | 13.07 | 4 | 121.2% |  | Min | 13.04 | 3.9
3 | 13.08 | 4.05 | 122.7%
4 | 13.07 | 3.9 | 118.2%
5 | 13.07 | 4.46 | 135.2% |  | Total(V) | 117.64 | 13.0711
6 | 13.04 | 4.44 | 134.5%
7 | 13.09 | 4.38 | 132.7%
8 | 13.09 | 4.24 | 128.5% |  | 점검 결과 | 이상없음, 충전전압 상향 필요
9 | 13.09 | 4.15 | 125.8%
10 |  |  | 0%
11 |  |  | 0%
12 |  |  | 0%
13 |  |  | 0%
14 |  |  | 0%
15 |  |  | 0%
16 |  |  | 0%

## ESS 주수소화
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2025-07-17 | LG화학 청주공장 | ESS 주수소화 | BS | HICA80 | 80 | 2020.03.13 |  |  | 2 | 25 | 26 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 12.48 | 4.55 | #DIV/0! |  | Max. | 12.49 | 4.55
2 | 12.49 | 4.34 | #DIV/0! |  | Min | 12.48 | 4.34
3 |  |  | #DIV/0!
4 |  |  | #DIV/0!
5 |  |  | #DIV/0! |  | Total(V) | 24.97 | 12.485
6 |  |  | #DIV/0!
7 |  |  | #DIV/0!
8 |  |  | #DIV/0! |  | 점검 결과 | 기대수명종료로 인한 교체 권고, 인디게이터 녹색
9 |  |  | #DIV/0!
10 |  |  | #DIV/0!
11 |  |  | #DIV/0!
12 |  |  | #DIV/0!
13 |  |  | #DIV/0!
14 |  |  | #DIV/0!
15 |  |  | #DIV/0!
16 |  |  | #DIV/0!

## 구 154kV 변전실 분전실
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2025-07-17 | LG화학 청주공장 | 구 154kV 변전실 분전실 | BS | ESP120(+) | 120 | 2022.09.08 | 2022.10.18 | 3.1 | 9 | 22 | 22 | 4.3 | 4.6 | 3.833%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.3 | 3.11 | 100.3% |  | Max. | 13.32 | 3.23
2 | 13.3 | 3.09 | 99.68% |  | Min | 13.28 | 3.02
3 | 13.32 | 3.23 | 104.2%
4 | 13.29 | 3.11 | 100.3%
5 | 13.29 | 3.1 | 100% |  | Total(V) | 119.6 | 13.2889
6 | 13.29 | 3.11 | 100.3%
7 | 13.28 | 3.15 | 101.6%
8 | 13.31 | 3.17 | 102.3% |  | 점검 결과 | 이상없음
9 | 13.29 | 3.02 | 97.42%
10 |  |  | 0%
11 |  |  | 0%
12 |  |  | 0%
13 |  |  | 0%
14 |  |  | 0%
15 |  |  | 0%
16 |  |  | 0%

## 구 154kV 변전실 비상조명
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2025-07-17 | LG화학 청주공장 | 구 154kV 변전실 비상조명 | BS | ESP65 | 65 | 2021.07.05 |  | 6.8 | 1 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.15 | 6.21 | 91.32% |  | Max. | 13.15 | 6.21
2 |  |  | 0% |  | Min | 13.15 | 6.21
3 |  |  | 0%
4 |  |  | 0%
5 |  |  | 0% |  | Total(V) | 13.15 | 13.15
6 |  |  | 0%
7 |  |  | 0%
8 |  |  | 0% |  | 점검 결과 | 이상없음, 충전전압 상향 조정 필요
9 |  |  | 0%
10 |  |  | 0%
11 |  |  | 0%
12 |  |  | 0%
13 |  |  | 0%
14 |  |  | 0%
15 |  |  | 0%
16 |  |  | 0%

## 구 154kV 변전실 UPS
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2025-07-17 | LG화학 청주공장 | 구 154kV 변전실 UPS | BS | ESP40 | 40 | 2020.03.02 |  | 8 | 16 | 22 | 22 | 0 | 0~1.9 | #VALUE!
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.29 | 12.67 | 158.4% |  | Max. | 13.36 | 15.83
2 | 13.3 | 15.83 | 197.9% |  | Min | 13.19 | 9.48
3 | 13.32 | 14.59 | 182.4%
4 | 13.32 | 14.92 | 186.5%
5 | 13.32 | 12.78 | 159.8% |  | Total(V) | 212.82 | 13.3012
6 | 13.27 | 13.59 | 169.9%
7 | 13.28 | 13.28 | 166%
8 | 13.19 | 14.31 | 178.9% |  | 점검 결과 | 내부저항 최대 198% 상승되어 사용기간 고려 교체 권고
9 | 13.33 | 13.07 | 163.4%
10 | 13.33 | 10.56 | 132%
11 | 13.35 | 9.48 | 118.5%
12 | 13.36 | 10.23 | 127.9%
13 | 13.33 | 10.46 | 130.8%
14 | 13.3 | 14.82 | 185.2%
15 | 13.28 | 13.74 | 171.8%
16 | 13.25 | 13.67 | 170.9%

## 비상발전기실
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2025-07-17 | LG화학 청주공장 | 비상발전기실 | BS | ESP200 | 200 | 2021.07.17 |  | 2.3 | 16 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 비상발전기 호수 |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.33 | 1.97 | 85.65% | 1호기 | Max. | 13.45 | 2.1
2 | 13.45 | 1.98 | 86.09% | 1호기 | Min | 13.16 | 1.91
3 | 13.41 | 2 | 86.96% | 1호기
4 | 13.37 | 1.91 | 83.04% | 1호기
5 | 13.34 | 2.02 | 87.83% | 2호기 | Total(V) | 26.78 | 13.39
6 | 13.41 | 2.04 | 88.7% | 2호기
7 | 13.42 | 2.1 | 91.3% | 2호기
8 | 13.33 | 1.96 | 85.22% | 2호기 | 점검 결과 | 이상없음, 내부 온도 관리 권고
9 | 13.35 | 2 | 86.96% | 3호기
10 | 13.27 | 2.02 | 87.83% | 3호기
11 | 13.34 | 2.06 | 89.57% | 3호기
12 | 13.28 | 2.02 | 87.83% | 3호기
13 | 13.29 | 1.94 | 84.35% | 4호기
14 | 13.16 | 1.96 | 85.22% | 4호기
15 | 13.19 | 2.02 | 87.83% | 4호기
16 | 13.26 | 1.93 | 83.91% | 4호기

## 중앙수전실(기존부) 분전실
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2025-07-17 | LG화학 청주공장 | 중앙수전실(기존부) 분전실 | BS | ESP150 | 150 | 2020.02.19 |  | 2.5 | 9 | 23 | 23 | 3.4 | 4.7 | 3.133%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.01 | 3.43 | 137.2% |  | Max. | 13.31 | 16.23
2 | 13.17 | 3.02 | 120.8% |  | Min | 12.86 | 2.89
3 | 13.31 | 2.89 | 115.6%
4 | 13.19 | 3.03 | 121.2%
5 | 13.15 | 3.06 | 122.4% |  | Total(V) | 118.2 | 13.1333
6 | 13.17 | 3.11 | 124.4%
7 | 13.16 | 3.05 | 122%
8 | 13.18 | 3.04 | 121.6% |  | 점검 결과 | #9번셀 수명종료, 사용기간 고려 전셀 교체 권고
9 | 12.86 | 16.23 | 649.2%
10 |  |  | 0%
11 |  |  | 0%
12 |  |  | 0%

## 중앙수전실(기존부) 비상조명
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2025-07-17 | LG화학 청주공장 | 중앙수전실(기존부) 비상조명 | BS | ESP120(+) | 120 | 2022.11.09 |  | 3.1 | 2 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.55 | 3.04 | 98.06% |  | Max. | 13.55 | 3.04
2 | 13.55 | 3.03 | 97.74% |  | Min | 13.55 | 3.03
3 |  |  | 0%
4 |  |  | 0%
5 |  |  | 0% |  | Total(V) | 27.1 | 13.55
6 |  |  | 0%
7 |  |  | 0%
8 |  |  | 0% |  | 점검 결과 | 이상없으나, 충전전압 하향 조정 필요
9 |  |  | 0%
10 |  |  | 0%
11 |  |  | 0%
12 |  |  | 0%

## 중앙수전실(증설부) 분전실
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2025-07-17 | LG화학 청주공장 | 중앙수전실(증설부) 분전실 | BS | ESP120 | 120 | 2020.02.27 |  | 3.1 | 9 | 27 | 25~27 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 12.62 | 9.9 | 319.4% |  | Max. | 13.46 | 9.9
2 | 13.2 | 5.44 | 175.5% |  | Min | 12.62 | 4.98
3 | 12.74 | 9.75 | 314.5%
4 | 13.24 | 5.2 | 167.7%
5 | 13.38 | 5.13 | 165.5% |  | Total(V) | 118.3 | 13.1444
6 | 13.46 | 4.98 | 160.6%
7 | 13.21 | 5.05 | 162.9%
8 | 13.21 | 6.59 | 212.6% |  | 점검 결과 | #1, #3, #8, #9번 셀 수명종료, 사용기간 고려 교체 권고
9 | 13.24 | 6.94 | 223.9%
10 |  |  | 0%
11 |  |  | 0%
12 |  |  | 0%