## 전재소재 6공장(LCD) 정류기용
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2025-07-17 | LG화학 청주공장 | 전자소재 6공장(LCD) | BS | ESP120 | 120 | 2023.07.14 | - | 3.1 | 9 | - | 25 | 0 | 1.2 | 1%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.07 | 2.82 | 90.97% |  | Max. | 13.12 | 2.9
2 | 13.07 | 2.87 | 92.58% |  | Min | 13.07 | 2.82
3 | 13.07 | 2.84 | 91.61%
4 | 13.11 | 2.87 | 92.58%
5 | 13.09 | 2.86 | 92.26% |  | Total(V) | 117.84 | 13.0933
6 | 13.09 | 2.82 | 90.97%
7 | 13.12 | 2.84 | 91.61%
8 | 13.11 | 2.87 | 92.58% |  | 점검 결과 | 이상없음
9 | 13.11 | 2.9 | 93.55%

## 전재소재 7공장(LCD) 정류기용
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2025-07-17 | LG화학 청주공장 | 전자소재 7공장(LCD) | BS | ESP120 | 120 | 2024.09.01 | 2024.11.27 | 3.1 | 9 | - | 25.9 | 0 | 1.2 | 1%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.22 | 3.11 | 100.3% |  | Max. | 13.22 | 3.11
2 | 13.21 | 2.85 | 91.94% |  | Min | 13.17 | 2.85
3 | 13.19 | 2.89 | 93.23%
4 | 13.2 | 2.94 | 94.84%
5 | 13.18 | 3 | 96.77% |  | Total(V) | 118.6 | 13.1778
6 | 13.17 | 2.97 | 95.81%
7 | 높이로 인한 점검 불가 | 높이로 인한 점검 불가 | #VALUE!
8 | 높이로 인한 점검 불가 | 높이로 인한 점검 불가 | #VALUE! |  | 점검 결과 | 이상없음
9 | 높이로 인한 점검 불가 | 높이로 인한 점검 불가 | #VALUE!

## 전재소재 3공장(PSAA) 정류기용
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2025-07-17 | LG화학 청주공장 | 전자소재 3공장(PSAA) | BS | ESP100 | 100 | 2023.07.11 | - | 3.3 | 9 | - | 28.7 | 0 | 2.9 | 2.9%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.17 | 4.74 | 143.6% |  | Max. | 13.27 | 4.74
2 | 13.19 | 2.89 | 87.58% |  | Min | 13.02 | 2.89
3 | 13.27 | 4.15 | 125.8%
4 | 13.19 | 3.43 | 103.9%
5 | 13.17 | 4.58 | 138.8% |  | Total(V) | 118.37 | 13.1522
6 | 13.18 | 3.34 | 101.2%
7 | 13.15 | 3.08 | 93.33%
8 | 13.03 | 4.42 | 133.9% |  | 점검 결과 | 권장운용온도 초과, 내부저항 DATA 헌팅 발생(정류기 업체 장비 점검 권장)
9 | 13.02 | 3.16 | 95.76%

## 전자소재 1공장(ITO) 정류기용
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2025-07-17 | LG화학 청주공장 | 전자소재 1공장(ITO) | BS | ESP120 | 120 | 2023.07.14 | 2023.08.28 | 3.1 | 9 | - | 23.8 | 0 | 2 | 1.667%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.36 | 2.99 | 96.45% |  | Max. | 13.43 | 3
2 | 13.34 | 2.87 | 92.58% |  | Min | 13.17 | 2.82
3 | 13.29 | 2.82 | 90.97%
4 | 13.17 | 2.92 | 94.19%
5 | 13.27 | 2.97 | 95.81% |  | Total(V) | 119.87 | 13.3189
6 | 13.34 | 2.97 | 95.81%
7 | 13.43 | 2.9 | 93.55%
8 | 13.35 | 3 | 96.77% |  | 점검 결과 | 이상없음
9 | 13.32 | 2.98 | 96.13%

## 전자소재 2공장(CCL) 정류기용
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2025-07-17 | LG화학 청주공장 | 전자소재 2공장(CCL) | BS | ESP120 | 120 | 2024.07.21 | - | 3.1 | 9 | - | 27 | 0 | 0.6 | 0.5%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.09 | 2.64 | 85.16% |  | Max. | 13.13 | 2.78
2 | 13.07 | 2.67 | 86.13% |  | Min | 13.06 | 2.63
3 | 13.11 | 2.69 | 86.77%
4 | 13.13 | 2.71 | 87.42%
5 | 13.09 | 2.68 | 86.45% |  | Total(V) | 117.88 | 13.0978
6 | 13.13 | 2.65 | 85.48%
7 | 13.08 | 2.63 | 84.84%
8 | 13.12 | 2.78 | 89.68% |  | 점검 결과 | 권장운용온도 초과
9 | 13.06 | 2.7 | 87.1%

## 전자소재 9공장(구LED) 정류기용
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2025-07-17 | LG화학 청주공장 | 전자소재 9공장(구LED) | BS | ESP120 | 120 | 2018.11.29 | - | 3.1 | 9 | - | 26.5 | 0 | 1 | 0.8333%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.32 | 5.12 | 165.2% |  | Max. | 13.37 | 6.01
2 | 13.25 | 5.26 | 169.7% |  | Min | 13.19 | 4.99
3 | 13.19 | 6.01 | 193.9%
4 | 13.32 | 4.99 | 161%
5 | 13.36 | 5.64 | 181.9% |  | Total(V) | 119.67 | 13.2967
6 | 13.25 | 5.87 | 189.4%
7 | 13.3 | 5.08 | 163.9%
8 | 13.31 | 5.58 | 180% |  | 점검 결과 | 내부저항 150%이상 상승, 7년차 제품으로 교체 권장됨
9 | 13.37 | 5.72 | 184.5%

## 전자소재 8공장(OLED) 정류기용
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2025-07-17 | LG화학 청주공장 | 전자소재 8공장(OLED) | BS | ESP120 | 120 | 2020.05.13 | - | 3.1 | 9 | - | 26 | 0 | 1.5 | 1.25%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.2 | 4.38 | 141.3% |  | Max. | 13.34 | 4.88
2 | 13.17 | 4.88 | 157.4% |  | Min | 13.17 | 4.04
3 | 13.19 | 4.65 | 150%
4 | 13.21 | 4.34 | 140%
5 | 13.26 | 4.48 | 144.5% |  | Total(V) | 119.28 | 13.2533
6 | 13.3 | 4.61 | 148.7%
7 | 13.32 | 4.23 | 136.5%
8 | 13.34 | 4.21 | 135.8% |  | 점검 결과 | 내부저항 150%이상 상승, 추이 관찰 필요
9 | 13.29 | 4.04 | 130.3%