## 양극재1공장(1~4) 2층 정류기용
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2025-07-16 | LG화학 청주공장 | 양극재 1공장(1~4) 2층 | BS | ESP120 | 120 | 2022.11.07 | - | 3.1 | 9 | - | 23.7 | 0.7 | 1.7 | 1.417%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 높이로 인한 점검 불가 | 높이로 인한 점검 불가 | #VALUE! |  | Max. | 13.16 | 3.06
2 | 13.13 | 2.94 | 94.84% |  | Min | 13.12 | 2.92
3 | 13.12 | 3.02 | 97.42%
4 | 13.15 | 2.92 | 94.19%
5 | 13.15 | 3.04 | 98.06% |  | Total(V) | 118.3 | 13.1444
6 | 13.16 | 2.96 | 95.48%
7 | 13.13 | 3.01 | 97.1%
8 | 13.15 | 3.06 | 98.71% |  | 점검 결과 | 이상없음
9 | 13.14 | 2.94 | 94.84%

## 양극재 1공장(5~6) 2.5층 정류기용
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2025-07-16 | LG화학 청주공장 | 양극재 1공장(5~6) 2.5층 | BS | ESP120 | 120 | 2022.11.07 | - | 3.1 | 9 | - | 29.8 | 0 | 3.4 | 2.833%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.18 | 3.06 | 98.71% |  | Max. | 13.22 | 3.11
2 | 13.18 | 2.89 | 93.23% |  | Min | 13.18 | 2.89
3 | 13.18 | 3.06 | 98.71%
4 | 13.22 | 2.98 | 96.13%
5 | 13.2 | 3.03 | 97.74% |  | Total(V) | 118.7 | 13.1889
6 | 13.21 | 3.11 | 100.3%
7 | 13.19 | 2.98 | 96.13%
8 | 13.18 | 3.05 | 98.39% |  | 점검 결과 | 운용온도 높음, 에어컨 고장
9 | 13.2 | 2.89 | 93.23%

## 양극재 2공장(7~8) 정류기용
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2025-07-16 | LG화학 청주공장 | 양극재 2공장(7~8) | BS | ESP100 | 100 | 2022.10.05 | - | 3.3 | 9 | - | 27.5 | 0 | 2.5 | 2.5%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.2 | 3.45 | 104.5% |  | Max. | 13.22 | 3.56
2 | 13.19 | 3.41 | 103.3% |  | Min | 13.19 | 3.33
3 | 13.2 | 3.38 | 102.4%
4 | 13.22 | 3.56 | 107.9%
5 | 13.2 | 3.4 | 103% |  | Total(V) | 118.8 | 13.2
6 | 13.19 | 3.47 | 105.2%
7 | 13.19 | 3.52 | 106.7%
8 | 13.19 | 3.33 | 100.9% |  | 점검 결과 | 권장운용온도 초과
9 | 13.2 | 3.53 | 107%

## 양극재 3공장(9~12) 정류기용
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2025-07-16 | LG화학 청주공장 | 양극재 3공장(9~12) | BS | ESP120 | 120 | 2022.11.07 | - | 3.1 | 9 | - | 30.1 | 0 | 8 | 6.667%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.24 | 3.09 | 99.68% |  | Max. | 13.34 | 3.19
2 | 13.23 | 2.99 | 96.45% |  | Min | 13.23 | 2.95
3 | 13.24 | 3.07 | 99.03%
4 | 13.28 | 2.95 | 95.16%
5 | 13.28 | 3.09 | 99.68% |  | Total(V) | 119.55 | 13.2833
6 | 13.29 | 3.13 | 101%
7 | 13.33 | 3.08 | 99.35%
8 | 13.34 | 3.05 | 98.39% |  | 점검 결과 | 권장운용온도 초과
9 | 13.32 | 3.19 | 102.9%

## 양극재 4공장(9~12) 정류기용
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2025-07-16 | LG화학 청주공장 | 양극재 4공장(9~12) | BS | ESP150 | 150 | 2021.06.11 | - | 2.5 | 9 | - | 27.3 | 0 | 9.6 | 6.4%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 11.64 | 6.11 | 244.4% |  | Max. | 11.84 | 6.11
2 | 11.8 | 2.81 | 112.4% |  | Min | 11.64 | 2.76
3 | 11.83 | 2.9 | 116%
4 | 11.82 | 2.85 | 114%
5 | 11.81 | 2.76 | 110.4% |  | Total(V) | 106.19 | 11.7989
6 | 11.8 | 2.86 | 114.4%
7 | 11.84 | 2.87 | 114.8%
8 | 11.81 | 3.99 | 159.6% |  | 점검 결과 | 충전전압 이상 및 권장운용온도 초과
9 | 11.84 | 2.76 | 110.4%

## RO필터 창고 정류기용
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2025-07-16 | LG화학 청주공장 | RO필터 창고 | BS | ESP120 | 120 | 2024.01.12 | 2024.03.08 | 3.1 | 9 | - | 21.4 | 0 | 1.7 | 1.417%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 높이로 인한 점검 불가 | 높이로 인한 점검 불가 | #VALUE! |  | Max. | 13.23 | 3.11
2 | 높이로 인한 점검 불가 | 높이로 인한 점검 불가 | #VALUE! |  | Min | 13.2 | 3
3 | 13.23 | 3.01 | 97.1%
4 | 13.2 | 3.05 | 98.39%
5 | 13.22 | 3.03 | 97.74% |  | Total(V) |  | 0
6 | 13.21 | 3.06 | 98.71%
7 | 13.21 | 3.11 | 100.3%
8 | 13.22 | 3 | 96.77% |  | 점검 결과 | 이상없음
9 | 13.23 | 3.01 | 97.1%

## RO필터 창고 UPS용
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2025-07-16 | LG화학 청주공장 | RO필터 창고 | BS | ESP100 | 100 | 2023.12.04 | 2024.03.08 | 3.3 | 30 | - | 20.8 | 0 | 1.8 | 1.8%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
SAMPLING | 13.26 | 3.48 | 105.5% |  | Max. | 13.39 | 3.63
| 13.31 | 3.6 | 109.1% |  | Min | 13.24 | 3.41
| 13.35 | 3.57 | 108.2%
| 13.33 | 3.54 | 107.3%
| 13.27 | 3.54 | 107.3% |  | Total(V) | 398.5 | 13.2833
| 13.34 | 3.55 | 107.6%
| 13.3 | 3.6 | 109.1%
| 13.3 | 3.62 | 109.7% |  | 점검 결과 | 이상없음
| 13.28 | 3.41 | 103.3%
| 13.39 | 3.63 | 110%
| 13.26 | 3.43 | 103.9%
| 13.3 | 3.43 | 103.9%
| 13.27 | 3.57 | 108.2%
| 13.24 | 3.5 | 106.1%

## RO필터 1 정류기용
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2025-07-16 | LG화학 청주공장 | RO필터 1 | BS | ESP120 | 120 | 2022.09.06 | 2022.10.06 | 3.1 | 9 | - | 26.6 | 0 | 1.9 | 1.583%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 높이로 인한 점검 불가 | 높이로 인한 점검 불가 | #VALUE! |  | Max. | 13.1 | 2.9
2 | 높이로 인한 점검 불가 | 높이로 인한 점검 불가 | #VALUE! |  | Min | 13.07 | 2.81
3 | 높이로 인한 점검 불가 | 높이로 인한 점검 불가 | #VALUE!
4 | 13.07 | 2.84 | 91.61%
5 | 13.09 | 2.9 | 93.55% |  | Total(V) | 117.7 | 13.0778
6 | 13.09 | 2.9 | 93.55%
7 | 13.1 | 2.85 | 91.94%
8 | 13.07 | 2.85 | 91.94% |  | 점검 결과 | 권장운용온도 초과
9 | 13.08 | 2.81 | 90.65%

## RO필터 2 정류기용
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2025-07-16 | LG화학 청주공장 | RO필터 2 | BS | ESP120 | 120 | 2025.06.09 | 2025.07.10 | 3.1 | 9 | - | 27.3 | 0 | 2 | 1.667%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.14 | 2.67 | 86.13% |  | Max. | 13.25 | 2.68
2 | 13.25 | 2.61 | 84.19% |  | Min | 13.12 | 2.58
3 | 13.18 | 2.6 | 83.87%
4 | 13.24 | 2.65 | 85.48%
5 | 13.23 | 2.58 | 83.23% |  | Total(V) | 118.7 | 13.1889
6 | 13.19 | 2.68 | 86.45%
7 | 13.17 | 2.61 | 84.19%
8 | 13.18 | 2.65 | 85.48% |  | 점검 결과 | 권장운용온도 초과
9 | 13.12 | 2.61 | 84.19%

## LFP PILOT 정류기용
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2025-07-16 | LG화학 청주공장 | LFP PILOT | BS | HICA120 | 120 | 2023.01.12 | - | - | 9 | - | - | 0 | 1 | 0.8333%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.12 | 5.09 | #VALUE! |  | Max. | 13.18 | 5.13
2 | 13.15 | 4.99 | #VALUE! |  | Min | 13.12 | 4.99
3 | 13.14 | 5.11 | #VALUE!
4 | 13.15 | 5.13 | #VALUE!
5 | 13.15 | 5.09 | #VALUE! |  | Total(V) | 118.36 | 13.1511
6 | 13.17 | 5 | #VALUE!
7 | 13.18 | 5 | #VALUE!
8 | 13.16 | 5.07 | #VALUE! |  | 점검 결과 | 타사제품
9 | 13.14 | 5.12 | #VALUE!

## 양극재 TECH센터 정류기용
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2025-07-16 | LG화학 청주공장 | 양극재 TECH센터 | BS | HICA150 | 150 | 2023.11.17 | - | - | 9 | 21.4 | - | 0 | 1.3 | 0.8667%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.33 | 4.28 | #VALUE! |  | Max. | 13.36 | 4.61
2 | 13.3 | 4.48 | #VALUE! |  | Min | 13.3 | 4.25
3 | 13.36 | 4.61 | #VALUE!
4 | 13.34 | 4.4 | #VALUE!
5 | 13.35 | 4.28 | #VALUE! |  | Total(V) | 120.06 | 13.34
6 | 13.36 | 4.25 | #VALUE!
7 | 13.32 | 4.35 | #VALUE!
8 | 13.35 | 4.46 | #VALUE! |  | 점검 결과 | 타사제품
9 | 13.35 | 4.46 | #VALUE!