## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2023년 7월 25일 | 점검형태 | BS
업체명 | LG사이언스파크 | 온도(℃) | 28.1
용도,장소 | E13동 전기실 정류기용 | 충전전압(V)
제품명 | ESG250 | DC(A) | -2.6~2.8
수량(EA) | 55EA | AC(A) | 2.2
LOT | 2017.04.06(1704061EA) | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.4
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.2 | 0.644 | 161%
2 | 2.21 | 0.596 | 149%
3 | 2.2 | 0.628 | 157%
4 | 2.2 | 0.672 | 168%
5 | 2.21 | 0.626 | 156.5%
6 | 2.21 | 0.617 | 154.2%
7 | 2.22 | 0.611 | 152.8%
8 | 2.21 | 0.735 | 183.8%
9 | 2.21 | 0.611 | 152.8%
10 | 2.21 | 0.619 | 154.8%
11 | 2.21 | 0.669 | 167.2%
12 | 2.22 | 0.62 | 155%
13 | 2.22 | 0.646 | 161.5%
14 | 2.21 | 0.553 | 138.2%
15 | 2.21 | 0.587 | 146.7%
16 | 2.21 | 0.618 | 154.5%
17 | 2.2 | 0.522 | 130.5%
18 | 2.21 | 0.57 | 142.5%
19 | 2.21 | 0.61 | 152.5%
평균 | 2.2095 | 0.61863 | 154.7%