## Slide 1
점검 내용
구분 |  | 제품 현황 |  | 점검 결과 |  |  | 비고
설치장소 | 관리번호 | 형명 | Lot | 총전압(V) | 전압(V) | 비중 | 
한국코카콜라 광주메가, 광주생산파트 | 158번 | VCF268-24V | 2018.07.26 | 24.41 | 1.92~2.13 | 1.080~1.250/25℃ | 9.10.11.12번 셀 수명종료
 | 199번 | VCF268-24V | 확인 불가 | 20.47 | 1.75~2.11 | 1.101~1.259/25℃ | 수명종료, 철함교체 권고
업체명 : 한국코카콜라 광주메가/광주생산파트
담당자 : 김길섭, 최영호
제품형명 : VCF268-24V 외 1건
제조 Lot : 2018.07.26 ~ 확인 불가
점검 내역 : 20 SET 중 2 SET 수명종료, 구매권고