## 조작전원용
형 명 | ESP120-12 | 제조일자 | 2023.07.14 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-09-14 | 한국과학영재학 | 조작전원용 | 1 | 13.31 | 2.78 |  | 28 | 3 | 92.67%
2023-09-14 | 한국과학영재학 | 조작전원용 | 2 | 13.41 | 2.87 |  | 28 | 3 | 95.67%
2023-09-14 | 한국과학영재학 | 조작전원용 | 3 | 13.43 | 2.85 |  | 28 | 3 | 95%
2023-09-14 | 한국과학영재학 | 조작전원용 | 4 | 13.45 | 2.88 |  | 28 | 3 | 96%
2023-09-14 | 한국과학영재학 | 조작전원용 | 5 | 13.4 | 2.84 |  | 28 | 3 | 94.67%
2023-09-14 | 한국과학영재학 | 조작전원용 | 6 | 13.35 | 2.78 |  | 28 | 3 | 92.67%
2023-09-14 | 한국과학영재학 | 조작전원용 | 7 | 11.56 | 4.6 |  | 28 | 3 | 153.3%
2023-09-14 | 한국과학영재학 | 조작전원용 | 8 | 13.41 | 2.78 |  | 28 | 3 | 92.67%
2023-09-14 | 한국과학영재학 | 조작전원용 | 9 | 13.37 | 2.81 |  | 28 | 3 | 93.67%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진