## 발전기실 UPS
형 명 | ESP65 | 제조일자 | 2020.08.24 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 30
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 1 | 13.47 | 6 |  |  | 6.8 | 88.24%
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 2 | 13.51 | 5.8 |  |  | 6.8 | 85.29%
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 3 | 13.52 | 6 |  |  | 6.8 | 88.24%
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 4 | 13.47 | 5.91 |  |  | 6.8 | 86.91%
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 5 | 13.49 | 6.23 |  |  | 6.8 | 91.62%
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 6 | 13.57 | 6.43 |  |  | 6.8 | 94.56%
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 7 | 13.54 | 5.91 |  |  | 6.8 | 86.91%
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 8 | 13.49 | 6.12 |  |  | 6.8 | 90%
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 9 | 13.52 | 6.46 |  |  | 6.8 | 95%
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 10 | 13.51 | 6.36 |  |  | 6.8 | 93.53%
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 11 | 13.43 | 6.15 |  |  | 6.8 | 90.44%
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 12 | 13.43 | 5.65 |  |  | 6.8 | 83.09%
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 13 | 13.47 | 6.31 |  |  | 6.8 | 92.79%
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 14 | 13.46 | 6.01 |  |  | 6.8 | 88.38%
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 15 | 13.45 | 6.04 |  |  | 6.8 | 88.82%
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 16 | 13.46 | 5.87 |  |  | 6.8 | 86.32%
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 17 | 13.42 | 5.87 |  |  | 6.8 | 86.32%
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 18 | 13.5 | 6.06 |  |  | 6.8 | 89.12%
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 19 | 13.39 | 5.67 |  |  | 6.8 | 83.38%
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 20 | 13.49 | 6.04 |  |  | 6.8 | 88.82%
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 21 | 13.48 | 5.82 |  |  | 6.8 | 85.59%
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 22 | 13.49 | 5.76 |  |  | 6.8 | 84.71%
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 23 | 13.47 | 6.02 |  |  | 6.8 | 88.53%
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 24 | 13.5 | 5.94 |  |  | 6.8 | 87.35%
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 25 | 13.48 | 6.05 |  |  | 6.8 | 88.97%
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 26 | 13.45 | 5.91 |  |  | 6.8 | 86.91%
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 27 | 13.49 | 6.27 |  |  | 6.8 | 92.21%
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 28 | 13.46 | 6.1 |  |  | 6.8 | 89.71%
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 29 | 13.4 | 5.63 |  |  | 6.8 | 82.79%
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 30 | 13.49 | 6.19 |  |  | 6.8 | 91.03%
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 32 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 33 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 34 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 35 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 36 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 37 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 38 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 39 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 40 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 41 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 42 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 43 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 44 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 45 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 46 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 47 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 48 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 49 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 50 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 51 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 52 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 53 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 54 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 55 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 56 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 57 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 58 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 59 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 60 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 61 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 62 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 63 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 64 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 65 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 66 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 67 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 68 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 69 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 70 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 71 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 72 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 73 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 74 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 75 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 76 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 77 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 78 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 79 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하1층 발전기실 UPS | 80 |  |  |  |  | 6.8 | 0%
|  |  |  | 13.57 | 6.46 |  |  |  | 95%
|  |  |  | 13.39 | 5.63 |  |  |  | 82.79%
설치 일자 | 2020.12.09 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 배터리 양호하나 교체 주기로 인하여 교체 진행 예정 2. 총전압 404.3V(13.47V/Cell)로 기점검시 하향 조정 요청하였으나 조정되지 않아 재조정 권고 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 케이블 보호관 없음
조치사항 | 점검결과 내용 통보 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호(주변 25℃, BT 25℃)
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 전기실 정류기
형 명 | KB200 | 제조일자 | 2019.07.08 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 1 | 13.27 | 3.91 |  |  |  | #DIV/0!
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 2 | 13.1 | 3.56 |  |  |  | #DIV/0!
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 3 | 13.1 | 3.7 |  |  |  | #DIV/0!
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 4 | 13.09 | 4.08 |  |  |  | #DIV/0!
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 5 | 13.27 | 6.36 |  |  |  | #DIV/0!
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 6 | 13.07 | 3.97 |  |  |  | #DIV/0!
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 7 | 13.25 | 6.49 |  |  |  | #DIV/0!
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 8 | 13.21 | 6.46 |  |  |  | #DIV/0!
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 9 | 13.09 | 4.45 |  |  |  | #DIV/0!
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 10 | [5 empty] | #DIV/0!
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 11 | [5 empty] | #DIV/0!
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 12 | [5 empty] | #DIV/0!
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 13 | [5 empty] | #DIV/0!
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 14 | [5 empty] | #DIV/0!
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 15 | [5 empty] | #DIV/0!
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 16 | [5 empty] | #DIV/0!
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 17 | [5 empty] | #DIV/0!
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 18 | [5 empty] | #DIV/0!
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 19 | [5 empty] | #DIV/0!
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 20 | [5 empty] | #DIV/0!
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 21 | [5 empty] | #DIV/0!
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 22 | [5 empty] | #DIV/0!
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 23 | [5 empty] | #DIV/0!
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 24 | [5 empty] | #DIV/0!
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 25 | [5 empty] | #DIV/0!
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 26 | [5 empty] | #DIV/0!
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 27 | [5 empty] | #DIV/0!
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 28 | [5 empty] | #DIV/0!
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 29 | [5 empty] | #DIV/0!
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 31 | [5 empty] | #DIV/0!
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 32 | [5 empty] | #DIV/0!
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 33 | [5 empty] | #DIV/0!
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 34 | [5 empty] | #DIV/0!
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 35 | [5 empty] | #DIV/0!
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 36 | [5 empty] | #DIV/0!
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 37 | [5 empty] | #DIV/0!
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 38 | [5 empty] | #DIV/0!
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 39 | [5 empty] | #DIV/0!
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 40 | [5 empty] | #DIV/0!
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 41 | [5 empty] | #DIV/0!
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 42 | [5 empty] | #DIV/0!
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 43 | [5 empty] | #DIV/0!
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 44 | [5 empty] | #DIV/0!
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 45 | [5 empty] | #DIV/0!
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 46 | [5 empty] | #DIV/0!
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 47 | [5 empty] | #DIV/0!
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 48 | [5 empty] | #DIV/0!
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 49 | [5 empty] | #DIV/0!
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 50 | [5 empty] | #DIV/0!
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 51 | [5 empty] | #DIV/0!
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 52 | [5 empty] | #DIV/0!
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 53 | [5 empty] | #DIV/0!
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 54 | [5 empty] | #DIV/0!
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 55 | [5 empty] | #DIV/0!
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 56 | [5 empty] | #DIV/0!
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 57 | [5 empty] | #DIV/0!
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 58 | [5 empty] | #DIV/0!
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 59 | [5 empty] | #DIV/0!
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 60 | [5 empty] | #DIV/0!
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 61 | [5 empty] | #DIV/0!
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 62 | [5 empty] | #DIV/0!
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 63 | [5 empty] | #DIV/0!
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 64 | [5 empty] | #DIV/0!
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 65 | [5 empty] | #DIV/0!
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 66 | [5 empty] | #DIV/0!
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 67 | [5 empty] | #DIV/0!
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 68 | [5 empty] | #DIV/0!
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 69 | [5 empty] | #DIV/0!
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 70 | [5 empty] | #DIV/0!
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 71 | [5 empty] | #DIV/0!
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 72 | [5 empty] | #DIV/0!
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 73 | [5 empty] | #DIV/0!
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 74 | [5 empty] | #DIV/0!
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 75 | [5 empty] | #DIV/0!
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 76 | [5 empty] | #DIV/0!
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 77 | [5 empty] | #DIV/0!
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 78 | [5 empty] | #DIV/0!
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 79 | [5 empty] | #DIV/0!
2024-09-24 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 80 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 13.27 | 6.49 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 13.07 | 3.56 |  |  |  | #DIV/0!
설치 일자 | 2019.07 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. '23년 점검시 교체 권고하였으나, 제품 간 내부저항이 약 2배 편차 발생되어 교체 재권고 함 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 케이블 보호관 없음
조치사항 | 점검결과 내용 통보 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호(주변 20℃, BT 21℃)
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
[6 empty] | 기타 | 에어컨 1대, 설정온도 20℃
첨 부
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 비상발전기실
형 명 | RP200(+) | 제조일자 | 2020.10.23 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 2
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 1 | 13.14 | 2.89 |  |  |  | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 2 | 13.15 | 2.89 |  |  |  | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 3 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 4 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 5 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 6 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 7 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 8 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 9 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 10 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 11 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 12 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 13 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 14 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 15 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 16 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 17 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 18 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 19 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 20 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 21 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 22 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 23 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 24 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 25 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 26 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 27 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 28 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 29 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 31 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 32 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 33 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 34 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 35 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 36 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 37 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 38 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 39 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 40 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 41 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 42 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 43 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 44 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 45 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 46 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 47 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 48 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 49 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 50 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 51 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 52 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 53 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 54 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 55 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 56 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 57 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 58 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 59 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 60 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 61 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 62 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 63 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 64 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 65 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 66 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 67 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 68 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 69 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 70 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 71 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 72 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 73 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 74 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 75 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 76 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 77 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 78 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 79 | [5 empty] | #DIV/0!
2023-09-19 | 국립무형유산원 | 지하 1층 전기실 | 80 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | 13.15 | 2.89 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 13.14 | 2.89 |  |  |  | #DIV/0!
설치 일자 |  |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 배터리 상태 양호하나 I/D 색상 백색, 기대수명종료로 인하여 교체 권고 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 케이블 보호관 없음
조치사항 | 점검결과 내용 통보 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호(주변 25도, BT 24도)
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]