## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2023년 9월 25일 | 점검형태 | BS
업체명 | GC녹십자 | 온도(℃) | 23 ~ 26
용도,장소 | B2층 150KVA UPS용 | 충전전압(V) | 534.4
제품명 | GSL300 | DC(A) | 1.3
수량(EA) | 240EA | AC(A) | 0
LOT | 2018.07.26(180726E) | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.37
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.27 | 0.72 | 194.6%
2 | 2.22 | 0.84 | 227%
3 | 2.24 | 0.94 | 254.1%
4 | 2.27 | 0.64 | 173%
5 | 2.29 | 0.73 | 197.3%
6 | 2.2 | 0.86 | 232.4%
7 | 2.24 | 0.74 | 200%
8 | 2.25 | 0.98 | 264.9%
9 | 2.18 | 0.91 | 245.9%
10 | 2.23 | 1.04 | 281.1%
11 | 2.19 | 0.98 | 264.9%
12 | 2.18 | 1.03 | 278.4%
13 | 2.27 | 0.72 | 194.6%
14 | 2.27 | 0.68 | 183.8%
15 | 2.18 | 1 | 270.3%
16 | 2.18 | 1.08 | 291.9%
17 | 2.21 | 0.8 | 216.2%
18 | 2.25 | 0.73 | 197.3%
19 | 2.22 | 0.77 | 208.1%
20 | 2.27 | 0.63 | 170.3%
21 | 2.22 | 0.74 | 200%
22 | 2.18 | 1.11 | 300%
23 | 2.21 | 1.5 | 405.4%
24 | 2.2 | 1.78 | 481.1%
25 | 2.2 | 1.54 | 416.2%
26 | 2.17 | 2.06 | 556.8%
27 | 2.18 | 1.79 | 483.8%
28 | 2.15 | 2.04 | 551.4%
29 | 2.15 | 2.08 | 562.2%
30 | 2.15 | 2.06 | 556.8%
31 | 2.22 | 1.14 | 308.1%
32 | 2.18 | 1.75 | 473%
33 | 2.2 | 1.41 | 381.1%
34 | 2.16 | 1.66 | 448.6%
35 | 2.18 | 1.37 | 370.3%
36 | 2.25 | 1.4 | 378.4%
37 | 2.23 | 1.27 | 343.2%
38 | 2.21 | 1.77 | 478.4%
39 | 2.22 | 1.12 | 302.7%
40 | 2.24 | 0.69 | 186.5%
41 | 2.24 | 0.81 | 218.9%
42 | 2.27 | 1.07 | 289.2%
43 | 2.23 | 1.28 | 345.9%
44 | 2.18 | 1.82 | 491.9%
45 | 2.18 | 1.68 | 454.1%
46 | 2.16 | 1.99 | 537.8%
47 | 2.18 | 1.84 | 497.3%
48 | 2.21 | 1.71 | 462.2%
49 | 2.16 | 1.09 | 294.6%
50 | 2.24 | 1.26 | 340.5%
51 | 2.18 | 1.59 | 429.7%
52 | 2.15 | 1.75 | 473%
53 | 2.18 | 2.11 | 570.3%
54 | 2.18 | 1.34 | 362.2%
55 | 2.19 | 1.84 | 497.3%
56 | 2.23 | 1.11 | 300%
57 | 2.18 | 1.56 | 421.6%
58 | 2.21 | 1.19 | 321.6%
59 | 2.19 | 0.96 | 259.5%
60 | 2.25 | 0.66 | 178.4%
61 | 2.27 | 0.71 | 191.9%
62 | 2.22 | 0.87 | 235.1%
63 | 2.22 | 0.78 | 210.8%
64 | 2.2 | 1.02 | 275.7%
65 | 2.21 | 0.93 | 251.4%
66 | 2.25 | 1 | 270.3%
67 | 2.19 | 0.86 | 232.4%
68 | 2.15 | 1.28 | 345.9%
69 | 2.24 | 1.12 | 302.7%
70 | 2.25 | 0.86 | 232.4%
71 | 2.21 | 0.81 | 218.9%
72 | 2.25 | 1.12 | 302.7%
73 | 2.21 | 1.04 | 281.1%
74 | 2.19 | 1.06 | 286.5%
75 | 2.23 | 0.73 | 197.3%
76 | 2.27 | 0.86 | 232.4%
77 | 2.19 | 1.14 | 308.1%
78 | 2.21 | 0.79 | 213.5%
79 | 2.24 | 0.74 | 200%
80 | 2.29 | 0.64 | 173%
81 | 2.27 | 0.65 | 175.7%
82 | 2.25 | 0.68 | 183.8%
83 | 2.27 | 0.91 | 245.9%
84 | 2.22 | 0.73 | 197.3%
85 | 2.25 | 1.31 | 354.1%
86 | 2.27 | 0.78 | 210.8%
87 | 2.27 | 1.05 | 283.8%
88 | 2.24 | 0.86 | 232.4%
89 | 2.21 | 0.86 | 232.4%
90 | 2.23 | 0.8 | 216.2%
91 | 2.23 | 0.81 | 218.9%
92 | 2.25 | 0.8 | 216.2%
93 | 2.25 | 0.8 | 216.2%
94 | 2.25 | 0.77 | 208.1%
95 | 2.25 | 0.83 | 224.3%
96 | 2.25 | 0.88 | 237.8%
97 | 2.23 | 0.71 | 191.9%
98 | 2.25 | 1.45 | 391.9%
99 | 2.25 | 0.9 | 243.2%
100 | 2.27 | 0.71 | 191.9%
101 | 2.25 | 0.97 | 262.2%
102 | 2.25 | 0.78 | 210.8%
103 | 2.24 | 0.82 | 221.6%
104 | 2.25 | 0.7 | 189.2%
105 | 2.25 | 0.68 | 183.8%
106 | 2.25 | 0.75 | 202.7%
107 | 2.24 | 0.83 | 224.3%
108 | 2.25 | 0.85 | 229.7%
109 | 2.25 | 0.64 | 173%
110 | 2.25 | 0.81 | 218.9%
111 | 2.23 | 0.69 | 186.5%
112 | 2.25 | 0.84 | 227%
113 | 2.2 | 0.84 | 227%
114 | 2.24 | 0.96 | 259.5%
115 | 2.2 | 0.74 | 200%
116 | 2.22 | 0.82 | 221.6%
117 | 2.2 | 0.75 | 202.7%
118 | 2.21 | 0.79 | 213.5%
119 | 2.23 | 0.75 | 202.7%
120 | 2.27 | 0.64 | 173%
121 | 2.23 | 0.52 | 140.5%
122 | 2.23 | 0.59 | 159.5%
123 | 2.23 | 0.61 | 164.9%
124 | 2.24 | 0.62 | 167.6%
125 | 2.23 | 0.53 | 143.2%
126 | 2.23 | 0.55 | 148.6%
127 | 2.22 | 0.56 | 151.4%
128 | 2.21 | 0.62 | 167.6%
129 | 2.24 | 0.52 | 140.5%
130 | 2.22 | 0.53 | 143.2%
131 | 2.23 | 0.56 | 151.4%
132 | 2.23 | 0.59 | 159.5%
133 | 2.23 | 0.51 | 137.8%
134 | 2.22 | 0.71 | 191.9%
135 | 2.2 | 0.62 | 167.6%
136 | 2.22 | 0.54 | 145.9%
137 | 2.23 | 0.55 | 148.6%
138 | 2.21 | 0.55 | 148.6%
139 | 2.23 | 0.56 | 151.4%
140 | 2.22 | 0.53 | 143.2%
141 | 2.23 | 0.53 | 143.2%
142 | 2.23 | 0.55 | 148.6%
143 | 2.23 | 0.56 | 151.4%
144 | 2.23 | 0.52 | 140.5%
145 | 2.23 | 0.51 | 137.8%
146 | 2.23 | 0.56 | 151.4%
147 | 2.22 | 0.51 | 137.8%
148 | 2.23 | 0.55 | 148.6%
149 | 2.22 | 0.53 | 143.2%
150 | 2.24 | 0.56 | 151.4%
151 | 2.23 | 0.52 | 140.5%
152 | 2.24 | 0.52 | 140.5%
153 | 2.24 | 0.52 | 140.5%
154 | 2.24 | 0.59 | 159.5%
155 | 2.23 | 0.53 | 143.2%
156 | 2.24 | 0.52 | 140.5%
157 | 2.25 | 0.5 | 135.1%
158 | 2.25 | 0.5 | 135.1%
159 | 2.23 | 0.57 | 154.1%
160 | 2.23 | 0.59 | 159.5%
161 | 2.24 | 0.5 | 135.1%
162 | 2.23 | 0.5 | 135.1%
163 | 2.23 | 0.5 | 135.1%
164 | 2.24 | 0.5 | 135.1%
165 | 2.23 | 0.56 | 151.4%
166 | 2.24 | 0.5 | 135.1%
167 | 2.24 | 0.51 | 137.8%
168 | 2.24 | 0.52 | 140.5%
169 | 2.23 | 0.53 | 143.2%
170 | 2.24 | 0.53 | 143.2%
171 | 2.23 | 0.54 | 145.9%
172 | 2.24 | 0.5 | 135.1%
173 | 2.24 | 0.51 | 137.8%
174 | 2.24 | 0.51 | 137.8%
175 | 2.23 | 0.53 | 143.2%
176 | 2.23 | 0.52 | 140.5%
177 | 2.23 | 0.52 | 140.5%
178 | 2.24 | 0.52 | 140.5%
179 | 2.23 | 0.5 | 135.1%
180 | 2.24 | 0.56 | 151.4%
181 | 2.23 | 0.52 | 140.5%
182 | 2.23 | 0.53 | 143.2%
183 | 2.23 | 0.52 | 140.5%
184 | 2.22 | 0.52 | 140.5%
185 | 2.22 | 0.52 | 140.5%
186 | 2.23 | 0.57 | 154.1%
187 | 2.21 | 0.57 | 154.1%
188 | 2.23 | 0.53 | 143.2%
189 | 2.22 | 0.63 | 170.3%
190 | 2.23 | 0.52 | 140.5%
191 | 2.23 | 0.51 | 137.8%
192 | 2.23 | 0.67 | 181.1%
193 | 2.23 | 0.52 | 140.5%
194 | 2.23 | 0.54 | 145.9%
195 | 2.24 | 0.55 | 148.6%
196 | 2.23 | 0.51 | 137.8%
197 | 2.23 | 0.53 | 143.2%
198 | 2.24 | 0.53 | 143.2%
199 | 2.23 | 0.5 | 135.1%
200 | 2.23 | 0.52 | 140.5%
201 | 2.22 | 0.53 | 143.2%
202 | 2.23 | 0.55 | 148.6%
203 | 2.23 | 0.56 | 151.4%
204 | 2.23 | 0.51 | 137.8%
205 | 2.23 | 0.56 | 151.4%
206 | 2.23 | 0.5 | 135.1%
207 | 2.23 | 0.5 | 135.1%
208 | 2.23 | 0.55 | 148.6%
209 | 2.21 | 0.57 | 154.1%
210 | 2.23 | 0.51 | 137.8%
211 | 2.23 | 0.67 | 181.1%
212 | 2.23 | 0.51 | 137.8%
213 | 2.23 | 0.56 | 151.4%
214 | 2.22 | 0.54 | 145.9%
215 | 2.24 | 0.56 | 151.4%
216 | 2.22 | 0.51 | 137.8%
217 | 2.22 | 0.55 | 148.6%
218 | 2.21 | 0.51 | 137.8%
219 | 2.23 | 0.53 | 143.2%
220 | 2.24 | 0.54 | 145.9%
221 | 2.24 | 0.5 | 135.1%
222 | 2.23 | 0.53 | 143.2%
223 | 2.22 | 0.52 | 140.5%
224 | 2.24 | 0.52 | 140.5%
225 | 2.22 | 0.54 | 145.9%
226 | 2.23 | 0.5 | 135.1%
227 | 2.23 | 0.5 | 135.1%
228 | 2.23 | 0.5 | 135.1%
229 | 2.22 | 0.53 | 143.2%
230 | 2.24 | 0.53 | 143.2%
231 | 2.24 | 0.51 | 137.8%
232 | 2.22 | 0.5 | 135.1%
233 | 2.23 | 0.53 | 143.2%
234 | 2.23 | 0.51 | 137.8%
235 | 2.24 | 0.51 | 137.8%
236 | 2.23 | 0.51 | 137.8%
237 | 2.23 | 0.51 | 137.8%
238 | 2.23 | 0.54 | 145.9%
239 | 2.23 | 0.52 | 140.5%
240 | 2.23 | 0.51 | 137.8%
평균 | 2.2262 | 0.79783 | 215.6%