## VCES 715
형 명 | VCES 715 | 제조일자 | 2023.04.24 |  | 점검 형태 | A/S |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-09-25 | 금호주류판매 | 두산 2톤 지게차 | 1 | 2.05 | 1.2 | 1.93~1.94V | 163A | 27
2023-09-25 | 금호주류판매 | 두산 2톤 지게차 | 2 | 2.05 | 1.2 |  |  | 27
2023-09-25 | 금호주류판매 | 두산 2톤 지게차 | 3 | 2.05 | 1.2 |  |  | 27
2023-09-25 | 금호주류판매 | 두산 2톤 지게차 | 4 | 2.05 | 1.2 |  |  | 27
2023-09-25 | 금호주류판매 | 두산 2톤 지게차 | 5 | 2.05 | 1.2 |  |  | 27
2023-09-25 | 금호주류판매 | 두산 2톤 지게차 | 6 | 2.05 | 1.2 |  |  | 27
2023-09-25 | 금호주류판매 | 두산 2톤 지게차 | 7 | 2.05 | 1.2 |  |  | 27
2023-09-25 | 금호주류판매 | 두산 2톤 지게차 | 8 | 2.04 | 1.195 |  |  | 27
2023-09-25 | 금호주류판매 | 두산 2톤 지게차 | 9 | 2.05 | 1.195 |  |  | 27
2023-09-25 | 금호주류판매 | 두산 2톤 지게차 | 10 | 2.05 | 1.195 |  |  | 27
2023-09-25 | 금호주류판매 | 두산 2톤 지게차 | 11 | 2.05 | 1.195 |  |  | 27
2023-09-25 | 금호주류판매 | 두산 2톤 지게차 | 12 | 2.05 | 1.2 |  |  | 27
2023-09-25 | 금호주류판매 | 두산 2톤 지게차 | 13 | 2.05 | 1.95 |  |  | 27
2023-09-25 | 금호주류판매 | 두산 2톤 지게차 | 14 | 2.05 | 1.95 |  |  | 27
2023-09-25 | 금호주류판매 | 두산 2톤 지게차 | 15 | 2.05 | 1.95 |  |  | 27
2023-09-25 | 금호주류판매 | 두산 2톤 지게차 | 16 | 2.05 | 1.9 |  |  | 27
2023-09-25 | 금호주류판매 | 두산 2톤 지게차 | 17 | 2.05 | 1.2 |  |  | 27
2023-09-25 | 금호주류판매 | 두산 2톤 지게차 | 18 | 2.05 | 1.2 |  |  | 27
2023-09-25 | 금호주류판매 | 두산 2톤 지게차 | 19 | 2.05 | 1.2 |  |  | 27
2023-09-25 | 금호주류판매 | 두산 2톤 지게차 | 20 | 2.05 | 1.2 |  |  | 27
2023-09-25 | 금호주류판매 | 두산 2톤 지게차 | 21 | 2.05 | 1.2 |  |  | 27
2023-09-25 | 금호주류판매 | 두산 2톤 지게차 | 22 | 2.05 | 1.2 |  |  | 27
2023-09-25 | 금호주류판매 | 두산 2톤 지게차 | 23 | 2.05 | 1.2 |  |  | 27
2023-09-25 | 금호주류판매 | 두산 2톤 지게차 | 24 | 2.05 | 1.2 |  |  | 27
점검내용 | 1. 사용시간 저하에 따른 점검 진행 2. 전압 2.05 / 비중 1.190~1.200 (방전 상태 심함) 3. 충전기 무부하 전압 34.4V -> 충전기 고장 확인. (무부하 전압 정상 범위 : 64~68 V, 제품마다 상이함) 4. 빠른 충전기 수리 요청. |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진