## 현황
점검일자 | 제품명 | 로트 | 수량 | 전압(V) | 비중(25℃) | 온도(℃) | 점검내용 | 결론 | 비고
2023-12-07 | VCE740 (PIJ00713C) | 2022.07.21 | 24 | 2.11~2.14 | 1.249~1.266 | 5 | 1. 전압, 비중 이상없음, 2. 과다보액되어 개선 필요 | 이상 없음 | 1층 정련공정
2023-12-07 | VCE650 (PIJ00711C) | 2021.05.31 | 24 | 2.14~2.18 | 1.260~1.294 | 5 | 1. 전압, 비중 이상없음, 2. 과다보액되어 개선 필요 | 이상 없음 | 1층 정련공정
2023-12-07 | VCE740 (PIJ00713C) | 2022.07.21 | 24 | 2.07~2.09 | 1.171~1.195 | 4~5 | 1. 50~70% 충전 상태, 균등충전 1회 후 운용 권고 | 이상 없음 | 1층 정련공정
2023-12-07 | VCE650 (PIJ00711C) | 2021.11.02 | 24 | 2.26~2.30 | 1.307~1.342 | 32~38 | 1. 충전 완료, 고전압, 고비중 2. 인가전압 220V, 탭 220V로 일치, 충전기-배터리 용량 일치 이상없음 3. 온도 고려 및 충전 후 사용 패턴 고려시 고온 상태 운용중일 것으로 판단되며 해당 환경 지속 운용시 조기수명종료 가능성 설명함, 냉각 시간 및 예비 배터리 운용 필요 4. 과다보액으로 증류수 높이 교육 실시 | 이상없음 | 2층 정련공정
2023-12-07 | VCE650(PIJ00711C) | 2022.03.21 | 24 | 2.24~2.28 | 1.295~1.320 | 37~45 | 1. 충전 직후로 인하여 고전압, 고비중, 2. 온도 고려 및 충전 후 사용 패턴 고려시 하계 고온 상태 운용중일 것으로 판단되며 해당 환경 지속 운용시 조기수명종료 가능성 설명함, 냉각 시간 및 예비 배터리 운용 필요 3. 과다보액으로 증류수 높이 교육 실시 | 이상없음 | 2층 정련공정
2023-12-07 | VCE650(PIJ00711C) | 2022.03.21 | 24 | 2.15~2.19 | 1.238~1.281 | 23~29 | 1. 전압, 비중 편차 심하여 균등충전 1회 후 운용 권고 2. 온도 고려 및 충전 후 사용 패턴 고려시 하계 고온 상태 운용중일 것으로 판단되며 해당 환경 지속 운용시 조기수명종료 가능성 설명함, 냉각 시간 및 예비 배터리 운용 필요 3. 과다보액으로 증류수 높이 교육 실시 | 이상없음 | 2층 정련공정
2023-12-07 | VCE650(PIJ00711C) | 2022.07.15 | 24 | 2.15~2.16 | 1.278~1.294 | 21~26 | 1. 충전완료 상태, 전압, 비중 이상없음, 상태 양호함 2. 과다보액으로 증류수 높이 교육 실시 | 이상없음 | 2층 정련공정
2023-12-07 | VCE650(PIJ00711C) | 2021.10.05 | 24 | 2.30~2.36 | 1.286~1.347 | 28~34 | 1. 충전 80% 진행중, 배터리 용량(650AH) 대비 높은 용량(740AH) 충전기 사용중으로 개선 권고 2. 과다보액으로 증류수 높이 교육 실시 | 이상없음 | 2층 정련공정

## 11121019-220721-001
형 명 | VCE740(PIJ00713C) | 제조일자 | 2022.07.21 |  | 점검 형태 | BS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-12-07 | 한국타이어 대전공장 | 탈거 배터리 | 1 | 2.11 | 1.268 | 1.254 |  |  | 5
2023-12-07 |  |  | 2 | 2.11 | 1.271 | 1.257 |  |  | 5
2023-12-07 |  |  | 3 | 2.11 | 1.264 | 1.25 |  |  | 5
2023-12-07 |  |  | 4 | 2.11 | 1.267 | 1.253 |  |  | 5
2023-12-07 |  |  | 5 | 2.12 | 1.27 | 1.256 |  |  | 5
2023-12-07 |  |  | 6 | 2.13 | 1.279 | 1.265 |  |  | 5
2023-12-07 |  |  | 7 | 2.13 | 1.28 | 1.266 |  |  | 5
2023-12-07 |  |  | 8 | 2.11 | 1.268 | 1.254 |  |  | 5
2023-12-07 |  |  | 9 | 2.11 | 1.274 | 1.26 |  |  | 5
2023-12-07 |  |  | 10 | 2.11 | 1.272 | 1.258 |  |  | 5
2023-12-07 |  |  | 11 | 2.11 | 1.273 | 1.259 |  |  | 5
2023-12-07 |  |  | 12 | 2.12 | 1.275 | 1.261 |  |  | 5
2023-12-07 |  |  | 13 | 2.11 | 1.271 | 1.257 |  |  | 5
2023-12-07 |  |  | 14 | 2.11 | 1.27 | 1.256 |  |  | 5
2023-12-07 |  |  | 15 | 2.11 | 1.263 | 1.249 |  |  | 5
2023-12-07 |  |  | 16 | 2.11 | 1.269 | 1.255 |  |  | 5
2023-12-07 |  |  | 17 | 2.11 | 1.27 | 1.256 |  |  | 5
2023-12-07 |  |  | 18 | 2.11 | 1.272 | 1.258 |  |  | 5
2023-12-07 |  |  | 19 | 2.14 | 1.265 | 1.251 |  |  | 5
2023-12-07 |  |  | 20 | 2.11 | 1.269 | 1.255 |  |  | 5
2023-12-07 |  |  | 21 | 2.11 | 1.271 | 1.257 |  |  | 5
2023-12-07 |  |  | 22 | 2.11 | 1.272 | 1.258 |  |  | 5
2023-12-07 |  |  | 23 | 2.11 | 1.265 | 1.251 |  |  | 5
2023-12-07 |  |  | 24 | 2.12 | 1.27 | 1.256 |  |  | 5
점검내용 | 1. 1층 정련 공정 2. 총전압 50.56V, 충전 완료, 과다 보액, 전압 및 비중 이상없음, 비중 편차로 인한 균등충전 권고 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 10986213-210531-002
형 명 | VCE650(PIJ0711C) | 제조일자 | 2021.05.31 |  | 점검 형태 | BS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-12-07 | 한국타이어 대전공장 | 클라크 EPX360, 2.5톤 | 1 | 2.18 | 1.308 | 1.294 |  |  | 5
2023-12-07 |  |  | 2 | 2.18 | 1.298 | 1.284 |  |  | 5
2023-12-07 |  |  | 3 | 2.17 | 1.287 | 1.273 |  |  | 5
2023-12-07 |  |  | 4 | 2.16 | 1.283 | 1.269 |  |  | 5
2023-12-07 |  |  | 5 | 2.16 | 1.297 | 1.283 |  |  | 5
2023-12-07 |  |  | 6 | 2.16 | 1.281 | 1.267 |  |  | 5
2023-12-07 |  |  | 7 | 2.16 | 1.288 | 1.274 |  |  | 5
2023-12-07 |  |  | 8 | 2.17 | 1.291 | 1.277 |  |  | 5
2023-12-07 |  |  | 9 | 2.14 | 1.29 | 1.276 |  |  | 5
2023-12-07 |  |  | 10 | 2.16 | 1.287 | 1.273 |  |  | 5
2023-12-07 |  |  | 11 | 2.14 | 1.274 | 1.26 |  |  | 5
2023-12-07 |  |  | 12 | 2.16 | 1.3 | 1.286 |  |  | 5
2023-12-07 |  |  | 13 | 2.17 | 1.296 | 1.282 |  |  | 5
2023-12-07 |  |  | 14 | 2.14 | 1.282 | 1.268 |  |  | 5
2023-12-07 |  |  | 15 | 2.14 | 1.288 | 1.274 |  |  | 5
2023-12-07 |  |  | 16 | 2.16 | 1.287 | 1.273 |  |  | 5
2023-12-07 |  |  | 17 | 2.17 | 1.29 | 1.276 |  |  | 5
2023-12-07 |  |  | 18 | 2.17 | 1.285 | 1.271 |  |  | 5
2023-12-07 |  |  | 19 | 2.17 | 1.29 | 1.276 |  |  | 5
2023-12-07 |  |  | 20 | 2.15 | 1.293 | 1.279 |  |  | 5
2023-12-07 |  |  | 21 | 2.17 | 1.291 | 1.277 |  |  | 5
2023-12-07 |  |  | 22 | 2.17 | 1.296 | 1.282 |  |  | 5
2023-12-07 |  |  | 23 | 2.17 | 1.288 | 1.274 |  |  | 5
2023-12-07 |  |  | 24 | 2.16 | 1.295 | 1.281 |  |  | 5
점검내용 | 1. 차량번호 1067, 총전압 51.94V, 만충전 상태 2. 정련공정 1층 충전소 내 있는 지게차로 만충전 상태로 전압, 비중 이상없음, 증류수 과다보액되어 있어 관련 개선 필요 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 11211019-220721-002
형 명 | VCE740(PIJ0713C) | 제조일자 | 2022.07.21 |  | 점검 형태 | BS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-12-07 | 한국타이어 대전공장 | 클라크 EPX30FL | 1 | 2.09 | 1.194 | 1.1793 |  |  | 4
2023-12-07 |  |  | 2 | 2.09 | 1.198 | 1.184 |  |  | 5
2023-12-07 |  |  | 3 | 2.09 | 1.191 | 1.177 |  |  | 5
2023-12-07 |  |  | 4 | 2.09 | 1.185 | 1.171 |  |  | 5
2023-12-07 |  |  | 5 | 2.09 | 1.203 | 1.189 |  |  | 5
2023-12-07 |  |  | 6 | 2.09 | 1.196 | 1.182 |  |  | 5
2023-12-07 |  |  | 7 | 2.09 | 1.208 | 1.194 |  |  | 5
2023-12-07 |  |  | 8 | 2.07 | 1.193 | 1.179 |  |  | 5
2023-12-07 |  |  | 9 | 2.08 | 1.187 | 1.173 |  |  | 5
2023-12-07 |  |  | 10 | 2.08 | 1.185 | 1.171 |  |  | 5
2023-12-07 |  |  | 11 | 2.08 | 1.193 | 1.179 |  |  | 5
2023-12-07 |  |  | 12 | 2.09 | 1.198 | 1.184 |  |  | 5
2023-12-07 |  |  | 13 | 2.08 | 1.195 | 1.181 |  |  | 5
2023-12-07 |  |  | 14 | 2.08 | 1.188 | 1.174 |  |  | 5
2023-12-07 |  |  | 15 | 2.08 | 1.197 | 1.183 |  |  | 5
2023-12-07 |  |  | 16 | 2.08 | 1.187 | 1.173 |  |  | 5
2023-12-07 |  |  | 17 | 2.08 | 1.194 | 1.18 |  |  | 5
2023-12-07 |  |  | 18 | 2.09 | 1.208 | 1.194 |  |  | 5
2023-12-07 |  |  | 19 | 2.09 | 1.194 | 1.18 |  |  | 5
2023-12-07 |  |  | 20 | 2.08 | 1.194 | 1.18 |  |  | 5
2023-12-07 |  |  | 21 | 2.09 | 1.191 | 1.177 |  |  | 5
2023-12-07 |  |  | 22 | 2.09 | 1.197 | 1.183 |  |  | 5
2023-12-07 |  |  | 23 | 2.09 | 1.209 | 1.195 |  |  | 5
2023-12-07 |  |  | 24 | 2.09 | 1.205 | 1.191 |  |  | 5
점검내용 | 1. 차량번호 2418, 총전압 50.09V, 전압 고려 70% 충전 상태로 충전 미진행된 것으로 판단, 균등충전 1회 후 정상운용 요청 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 11035548-211102-002
형 명 | VCE650(PIJ00711C) | 제조일자 | 2021.11.02 |  | 점검 형태 | BS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-12-07 | 한국타이어 대전공장 | 탈거 배터리 | 1 | 2.3 | 1.325 | 1.3299 |  |  | 32
2023-12-07 |  |  | 2 | 2.29 | 1.322 | 1.3283 |  |  | 34
2023-12-07 |  |  | 3 | 2.28 | 1.3 | 1.307 |  |  | 35
2023-12-07 |  |  | 4 | 2.28 | 1.31 | 1.317 |  |  | 35
2023-12-07 |  |  | 5 | 2.29 | 1.32 | 1.3263 |  |  | 34
2023-12-07 |  |  | 6 | 2.3 | 1.336 | 1.3416 |  |  | 33
2023-12-07 |  |  | 7 | 2.29 | 1.317 | 1.324 |  |  | 35
2023-12-07 |  |  | 8 | 2.28 | 1.317 | 1.3254 |  |  | 37
2023-12-07 |  |  | 9 | 2.26 | 1.32 | 1.3284 |  |  | 37
2023-12-07 |  |  | 10 | 2.27 | 1.319 | 1.3281 |  |  | 38
2023-12-07 |  |  | 11 | 2.28 | 1.316 | 1.3244 |  |  | 37
2023-12-07 |  |  | 12 | 2.29 | 1.329 | 1.336 |  |  | 35
2023-12-07 |  |  | 13 | 2.29 | 1.326 | 1.3323 |  |  | 34
2023-12-07 |  |  | 14 | 2.28 | 1.321 | 1.3301 |  |  | 38
2023-12-07 |  |  | 15 | 2.28 | 1.325 | 1.3341 |  |  | 38
2023-12-07 |  |  | 16 | 2.27 | 1.318 | 1.3271 |  |  | 38
2023-12-07 |  |  | 17 | 2.27 | 1.302 | 1.3111 |  |  | 38
2023-12-07 |  |  | 18 | 2.28 | 1.325 | 1.3327 |  |  | 36
2023-12-07 |  |  | 19 | 2.29 | 1.332 | 1.339 |  |  | 35
2023-12-07 |  |  | 20 | 2.28 | 1.325 | 1.3327 |  |  | 36
2023-12-07 |  |  | 21 | 2.28 | 1.325 | 1.3334 |  |  | 37
2023-12-07 |  |  | 22 | 2.28 | 1.32 | 1.3256 |  |  | 33
2023-12-07 |  |  | 23 | 2.26 | 1.323 | 1.3314 |  |  | 37
2023-12-07 |  |  | 24 | 2.29 | 1.333 | 1.34 |  |  | 35
점검내용 | 1. 총전압 54.53V, 충전완료 얼마되지 않음, 고전압 고비중, 인가전압 220V, 탭 220, 충전기 용량 650AH 이상없음 2. 외부 에어건 통한 청소, 충전완료 후 보액 관리 3교대로 충전 후 사용되어 냉각 시간 부족한 것으로 판단됨, 해당 환경 지속 사용시 조기 수명종료될 수 있음을 설명함 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 50005647-220321-001
형 명 | VCE650(PIJ00711C) | 제조일자 | 2022.03.21 |  | 점검 형태 | BS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-12-07 | 한국타이어 대전공장 | 탈거 배터리 | 1 | 2.27 | 1.296 | 1.3044 |  |  | 37
2023-12-07 |  |  | 2 | 2.26 | 1.288 | 1.2992 |  |  | 41
2023-12-07 |  |  | 3 | 2.26 | 1.283 | 1.2949 |  |  | 42
2023-12-07 |  |  | 4 | 2.26 | 1.291 | 1.3029 |  |  | 42
2023-12-07 |  |  | 5 | 2.26 | 1.296 | 1.3079 |  |  | 42
2023-12-07 |  |  | 6 | 2.27 | 1.31 | 1.3198 |  |  | 39
2023-12-07 |  |  | 7 | 2.26 | 1.294 | 1.3052 |  |  | 41
2023-12-07 |  |  | 8 | 2.25 | 1.295 | 1.3083 |  |  | 44
2023-12-07 |  |  | 9 | 2.25 | 1.293 | 1.3063 |  |  | 44
2023-12-07 |  |  | 10 | 2.24 | 1.283 | 1.297 |  |  | 45
2023-12-07 |  |  | 11 | 2.25 | 1.291 | 1.3043 |  |  | 44
2023-12-07 |  |  | 12 | 2.26 | 1.296 | 1.3079 |  |  | 42
2023-12-07 |  |  | 13 | 2.26 | 1.294 | 1.3059 |  |  | 42
2023-12-07 |  |  | 14 | 2.25 | 1.291 | 1.3029 |  |  | 42
2023-12-07 |  |  | 15 | 2.25 | 1.295 | 1.3076 |  |  | 43
2023-12-07 |  |  | 16 | 2.25 | 1.293 | 1.3056 |  |  | 43
2023-12-07 |  |  | 17 | 2.25 | 1.296 | 1.3093 |  |  | 44
2023-12-07 |  |  | 18 | 2.26 | 1.3 | 1.3112 |  |  | 41
2023-12-07 |  |  | 19 | 2.27 | 1.304 | 1.3131 |  |  | 38
2023-12-07 |  |  | 20 | 2.26 | 1.302 | 1.3118 |  |  | 39
2023-12-07 |  |  | 21 | 2.26 | 1.3 | 1.3105 |  |  | 40
2023-12-07 |  |  | 22 | 2.26 | 1.293 | 1.3035 |  |  | 40
2023-12-07 |  |  | 23 | 2.26 | 1.299 | 1.3095 |  |  | 40
2023-12-07 |  |  | 24 | 2.28 | 1.304 | 1.3131 |  |  | 38
점검내용 | 1. 총전압 54.32V, 충전 완료된지 얼마되지 않음 2. 충전 직후로 인하여 고전압, 고비중 상태, 과다 보액 증류수 보액 높이 교육, 충전 후 바로 사용되어 조기수명종료 가능성 설명함 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 11084154-220321-001
형 명 | VCE650(PIJ00711C) | 제조일자 | 2022.03.21 |  | 점검 형태 | BS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-12-07 | 한국타이어 대전공장 | 탈거 배터리 | 1 | 2.17 | 1.275 | 1.2736 |  |  | 23
2023-12-07 |  |  | 2 | 2.15 | 1.281 | 1.281 |  |  | 25
2023-12-07 |  |  | 3 | 2.16 | 1.274 | 1.2747 |  |  | 26
2023-12-07 |  |  | 4 | 2.16 | 1.265 | 1.265 |  |  | 25
2023-12-07 |  |  | 5 | 2.16 | 1.251 | 1.251 |  |  | 25
2023-12-07 |  |  | 6 | 2.16 | 1.266 | 1.2653 |  |  | 24
2023-12-07 |  |  | 7 | 2.19 | 1.255 | 1.2557 |  |  | 26
2023-12-07 |  |  | 8 | 2.16 | 1.277 | 1.2791 |  |  | 28
2023-12-07 |  |  | 9 | 2.15 | 1.242 | 1.2434 |  |  | 27
2023-12-07 |  |  | 10 | 2.15 | 1.246 | 1.2474 |  |  | 27
2023-12-07 |  |  | 11 | 2.16 | 1.268 | 1.2701 |  |  | 28
2023-12-07 |  |  | 12 | 2.17 | 1.275 | 1.2778 |  |  | 29
2023-12-07 |  |  | 13 | 2.17 | 1.277 | 1.2777 |  |  | 26
2023-12-07 |  |  | 14 | 2.17 | 1.273 | 1.2744 |  |  | 27
2023-12-07 |  |  | 15 | 2.17 | 1.266 | 1.2681 |  |  | 28
2023-12-07 |  |  | 16 | 2.16 | 1.257 | 1.2591 |  |  | 28
2023-12-07 |  |  | 17 | 2.15 | 1.241 | 1.2424 |  |  | 27
2023-12-07 |  |  | 18 | 2.17 | 1.245 | 1.245 |  |  | 25
2023-12-07 |  |  | 19 | 2.17 | 1.241 | 1.2396 |  |  | 23
2023-12-07 |  |  | 20 | 2.18 | 1.256 | 1.256 |  |  | 25
2023-12-07 |  |  | 21 | 2.16 | 1.25 | 1.25 |  |  | 25
2023-12-07 |  |  | 22 | 2.16 | 1.244 | 1.244 |  |  | 25
2023-12-07 |  |  | 23 | 2.16 | 1.245 | 1.245 |  |  | 25
2023-12-07 |  |  | 24 | 2.17 | 1.282 | 1.2813 |  |  | 24
점검내용 | 1. 총전압 51.92V, 충전 완료 2. 비중편차 심하여 균등 충전 후 사용 권고 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 11119295-220715-001
형 명 | VCE650(PIJ00711C) | 제조일자 | 2022.07.15 |  | 점검 형태 | BS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-12-07 | 한국타이어 대전공장 | 탈거 배터리 | 1 | 2.15 | 1.286 | 1.2832 |  |  | 21
2023-12-07 |  |  | 2 | 2.16 | 1.292 | 1.2899 |  |  | 22
2023-12-07 |  |  | 3 | 2.16 | 1.292 | 1.2899 |  |  | 22
2023-12-07 |  |  | 4 | 2.16 | 1.294 | 1.2919 |  |  | 22
2023-12-07 |  |  | 5 | 2.15 | 1.294 | 1.2919 |  |  | 22
2023-12-07 |  |  | 6 | 2.16 | 1.281 | 1.2782 |  |  | 21
2023-12-07 |  |  | 7 | 2.15 | 1.286 | 1.2867 |  |  | 26
2023-12-07 |  |  | 8 | 2.15 | 1.292 | 1.2899 |  |  | 22
2023-12-07 |  |  | 9 | 2.15 | 1.288 | 1.2866 |  |  | 23
2023-12-07 |  |  | 10 | 2.15 | 1.285 | 1.2836 |  |  | 23
2023-12-07 |  |  | 11 | 2.15 | 1.287 | 1.2856 |  |  | 23
2023-12-07 |  |  | 12 | 2.16 | 1.291 | 1.2889 |  |  | 22
2023-12-07 |  |  | 13 | 2.16 | 1.294 | 1.2912 |  |  | 21
2023-12-07 |  |  | 14 | 2.15 | 1.288 | 1.2859 |  |  | 22
2023-12-07 |  |  | 15 | 2.16 | 1.292 | 1.2899 |  |  | 22
2023-12-07 |  |  | 16 | 2.15 | 1.289 | 1.2869 |  |  | 22
2023-12-07 |  |  | 17 | 2.15 | 1.287 | 1.2849 |  |  | 22
2023-12-07 |  |  | 18 | 2.16 | 1.289 | 1.2862 |  |  | 21
2023-12-07 |  |  | 19 | 2.16 | 1.293 | 1.2895 |  |  | 20
2023-12-07 |  |  | 20 | 2.15 | 1.285 | 1.2815 |  |  | 20
2023-12-07 |  |  | 21 | 2.16 | 1.297 | 1.2935 |  |  | 20
2023-12-07 |  |  | 22 | 2.16 | 1.293 | 1.2895 |  |  | 20
2023-12-07 |  |  | 23 | 2.16 | 1.297 | 1.2935 |  |  | 20
2023-12-07 |  |  | 24 | 2.16 | 1.294 | 1.2905 |  |  | 20
점검내용 | 1. 총전압 51.75V, 충전 완료 상태 2. 해당 제품은 충전 종료가 되지 않았으나 보액 진행함 과다 보액 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 11027362-211005-001
형 명 | VCE650(PIJ00711C) | 제조일자 | 2021.10.05 |  | 점검 형태 | BS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-12-07 | 한국타이어 대전공장 | 탈거 배터리 | 1 | 2.32 | 1.293 | 1.2965 |  |  | 30
2023-12-07 |  |  | 2 | 2.32 | 1.293 | 1.2965 |  |  | 30
2023-12-07 |  |  | 3 | 2.31 | 1.292 | 1.2955 |  |  | 30
2023-12-07 |  |  | 4 | 2.33 | 1.295 | 1.2985 |  |  | 30
2023-12-07 |  |  | 5 | 2.35 | 1.32 | 1.3235 |  |  | 30
2023-12-07 |  |  | 6 | 2.35 | 1.315 | 1.3185 |  |  | 30
2023-12-07 |  |  | 7 | 2.35 | 1.316 | 1.3195 |  |  | 30
2023-12-07 |  |  | 8 | 2.35 | 1.317 | 1.3219 |  |  | 32
2023-12-07 |  |  | 9 | 2.31 | 1.284 | 1.2903 |  |  | 34
2023-12-07 |  |  | 10 | 2.3 | 1.282 | 1.2869 |  |  | 32
2023-12-07 |  |  | 11 | 2.31 | 1.284 | 1.2882 |  |  | 31
2023-12-07 |  |  | 12 | 2.31 | 1.284 | 1.2875 |  |  | 30
2023-12-07 |  |  | 13 | 2.31 | 1.283 | 1.2865 |  |  | 30
2023-12-07 |  |  | 14 | 2.3 | 1.282 | 1.2855 |  |  | 30
2023-12-07 |  |  | 15 | 2.31 | 1.284 | 1.2875 |  |  | 30
2023-12-07 |  |  | 16 | 2.35 | 1.341 | 1.3466 |  |  | 33
2023-12-07 |  |  | 17 | 2.34 | 1.312 | 1.3169 |  |  | 32
2023-12-07 |  |  | 18 | 2.36 | 1.321 | 1.3245 |  |  | 30
2023-12-07 |  |  | 19 | 2.35 | 1.317 | 1.3191 |  |  | 28
2023-12-07 |  |  | 20 | 2.34 | 1.313 | 1.3165 |  |  | 30
2023-12-07 |  |  | 21 | 2.33 | 1.305 | 1.3092 |  |  | 31
2023-12-07 |  |  | 22 | 2.31 | 1.284 | 1.2875 |  |  | 30
2023-12-07 |  |  | 23 | 2.31 | 1.284 | 1.2875 |  |  | 30
2023-12-07 |  |  | 24 | 2.32 | 1.286 | 1.2895 |  |  | 30
점검내용 | 1. 총전압 55.60V, 충전 80% 진행중, 과다보액 상태 2. 충전기 용량 740, 배터리 용량 650으로 용량 확인 후 충전 권고 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]