## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2023년 12월 13일 | 점검형태 | BS
업체명 | 한전 영동화력변전소 | 온도(℃) | 24
용도,장소 | 정보통신용 정류기 | 충전전압(V) | 53.3
제품명 | MSB100 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24EA | AC(A) | 0
LOT | 2017.02.15 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.51
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.21 | 0.7 | 137.3%
2 | 2.25 | 0.75 | 147.1%
3 | 2.19 | 0.716 | 140.4%
4 | 2.24 | 0.67 | 131.4%
5 | 2.19 | 0.802 | 157.3%
6 | 2.21 | 0.908 | 178%
7 | 2.25 | 0.656 | 128.6%
8 | 2.19 | 0.74 | 145.1%
9 | 2.19 | 0.802 | 157.3%
10 | 2.19 | 0.782 | 153.3%
11 | 2.27 | 0.823 | 161.4%
12 | 2.19 | 0.845 | 165.7%
13 | 2.24 | 0.741 | 145.3%
14 | 2.24 | 0.685 | 134.3%
15 | 2.24 | 0.718 | 140.8%
16 | 2.19 | 0.8 | 156.9%
17 | 2.23 | 0.75 | 147.1%
18 | 2.25 | 0.807 | 158.2%
19 | 2.25 | 0.795 | 155.9%
20 | 2.25 | 0.838 | 164.3%
21 | 2.25 | 0.823 | 161.4%
22 | 2.19 | 0.747 | 146.5%
23 | 2.23 | 0.814 | 159.6%
24 | 2.18 | 0.735 | 144.1%
평균 | 2.2212 | 0.76863 | 150.7%