## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2023년 12월 18일 | 점검형태 | BS
업체명 | LGU+ 북수원국사 | 온도(℃) | 20 ~ 21
용도,장소 | UPS #B | 충전전압(V) | 427.5
제품명 | ESP200-12 | DC(A) | 0
수량(EA) | 32EA | AC(A) | 0
LOT | 2020.05.19 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 2.3
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.34 | 2.45 | 106.5%
2 | 13.39 | 2.5 | 108.7%
3 | 13.35 | 2.42 | 105.2%
4 | 13.36 | 2.45 | 106.5%
5 | 13.39 | 2.73 | 118.7%
6 | 13.39 | 2.57 | 111.7%
7 | 13.34 | 2.34 | 101.7%
8 | 13.35 | 2.43 | 105.7%
9 | 13.37 | 2.52 | 109.6%
10 | 13.36 | 2.43 | 105.7%
11 | 13.31 | 2.45 | 106.5%
12 | 13.35 | 2.38 | 103.5%
13 | 13.37 | 2.64 | 114.8%
14 | 13.32 | 2.44 | 106.1%
15 | 13.38 | 2.77 | 120.4%
16 | 13.37 | 2.46 | 107%
17 | 13.34 | 2.44 | 106.1%
18 | 13.37 | 2.5 | 108.7%
19 | 13.34 | 2.41 | 104.8%
20 | 13.37 | 2.46 | 107%
21 | 13.37 | 2.42 | 105.2%
22 | 13.39 | 2.46 | 107%
23 | 13.32 | 2.42 | 105.2%
24 | 13.38 | 2.49 | 108.3%
25 | 13.36 | 2.46 | 107%
26 | 13.33 | 2.42 | 105.2%
27 | 13.35 | 2.49 | 108.3%
28 | 13.3 | 2.48 | 107.8%
29 | 13.28 | 2.43 | 105.7%
30 | 13.38 | 2.44 | 106.1%
31 | 13.35 | 2.44 | 106.1%
32 | 13.37 | 2.47 | 107.4%
평균 | 13.3544 | 2.4753 | 107.6%