## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2023년 12월 26일 | 점검형태 | BS
업체명 | 롯데백화점 영등포점 | 온도(℃) | 6 ~ 7
용도,장소 | 7층 발전기용 | 충전전압(V) | 26.7
제품명 | RP200-12(+) | DC(A) | 0
수량(EA) | 2EA | AC(A) | 0
LOT | 2023.05.10(KA3E10) | 내부저항(mΩ) 초기 평균치 | 2.7
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.35 | 2.75 | 101.9%
2 | 13.34 | 2.7 | 100%
평균 | 13.345 | 2.725 | 100.9%